DYZELINIŲ ELEKTROS STOČIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO paslaugų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - AB „Kauno energija“ (toliau –Perkantysis subjektas) perka dyzelinių elektros stočių techninio aptarnavimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Dyzelinių elektros stočių sąrašas ir adresai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Objektas | Elektros stoties modelis | Variklio modelis | Galia | Adresas | Eksploatacijos pradžia (metai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Inkaro“ katilinė | CATERPILLAR 450F | C13 | 450 kVA | Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas | 2015 |
| 2. | „Noreikiškių“ katilinė | CATERPILLAR GEP22-6 | GEP22-6 | 22 kVA | Universiteto g. 1, Kauno raj. Akademijos miestelis | 2014 |
| 4. | „Neveronių“ katilinė | HIMOINSA HHW-45 | HMA4A | 41 kVA | Bijūnų g.9 Neveronių k. Kauno raj. | 2014 |
| 5. | Ežerėlio katilinė | AKSA AJD75 | AJD 75 | 68 kVA | Kauno g. 2F, Ežerėlis Kauno raj. | 2013 |
| 6. | Petrašiūnų elektrinė | CATERPILLAR GEH250-1 | DTA530E | 300 kVA | Jėgainės g. 12, Kaunas | 2015 |
| 7. | Administracinio pastato kiemas | TD180 PSA | PERKINS 1106A-70TA | 215 kVA | Raudondvario pl. 84, Kaunas | 2016 |
| 8. | Jurbarko katilinė | TD400 VA | VOLVO PRO28L G/4 | 400 kVA | V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas | 2016 |
| 9. | Girionių katilinė | TD100 PSA | PERKINS 804C-38TA | 100 kVA | Laumėnų g.3, Kauno raj. Girionys | 2016 |
| 10. | Mobili katilinė | TD15PA | PERKINS 403A-15G2 | 13,5 kVA | Karo ligoninės g. 31, Kaunas | 2018 |
| 11. | Raudondvario katilinė | FOGO | IVECO NEF45AM2 | 50 kVA | Kondroto g. 12, Raudondvaris | 2019 |
| 12. | Garliavos katilinė | VISA P1085b | PERKINS 2436/1500 | 100 kVA | Lozoraičio 17A, Garliava | 2011 |
| 13. | „Nemuno katilinė“ | AK4200 | DOOSAN P126TI | 250 kVA | R. Kalantos 49, Petrašiūnai | 2016 |
| 14. | Administracinio pastato kiemas | FOGO | PERKINS 1104C-44TA | 110 kVA | Raudondvario pl. 84, Kaunas | 2010 |
| 15. | „Šilko“ katilinė | GRUPEL | BDN 12M33G1250/5 | 1250 kVA | Varnių g. 48, Kaunas | 2024 |
| 16. | „Pergalės“ katilinė | GRUPEL | BDN 12M33G1250/5 | 1250 kVA | Karo ligoninė g. 31 Kaunas | 2024 |
| 17. | Mobilus generatorius | FOGO | PERKINS 1104C-44TA | 110 kVA | Karo ligoninė g. 31 Kaunas | 2010 |
| 18. | Mobilus generatorius | GRUPEL | GRUPEL 4GA30D50 | 33 kVA | Karo ligoninė g. 31 Kaunas | 2024 |

  - Paslaugos tiekėjas (toliau – Tiekėjas) savo transportu, atvyksta į Perkančiojo subjekto  objektą, kuriame sumontuota dyzelinė elektros stotis suteikti Paslaugas. Perkantysis subjektas su Tiekėju dyzelinių elektros stočių aptarnavimo grafiką derins pagal aplinkybes, susidarančias dėl kintančio darbo režimo atskiruose objektuose.

  - Paslaugų teikimo grafikas ateinančiam mėnesiui bus sudaromas ir pateikiamas Tiekėjui iki einamojo mėnesio 26 (dvidešimt šeštos) dienos. Paslaugų grafikas Tiekėjui bus pateikiamas raštu, t.y. elektroniniu paštu. Paslaugas Tiekėjas suteikia grafike nustatytomis datomis.

- PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTYS

2 lentelė

| Eil. Nr. |  | Vieną kartą metuose Tiekėjas suteikia nurodytas paslaugas | Vieną kartą per 3 (tris) metus, Tiekėjas suteikia paslaugas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | diržų tikrinimas, reguliavimas | + |  |
|  | aušinimo skysčio lygio tikrinimas, papildymas | + |  |
|  | akumuliatoriaus elektrolito lygio tikrinimas | + |  |
|  | elektrinių jungčių tikrinimas, pavaržymas | + |  |
|  | variklio alyvos ir filtro keitimas, įskaitant medžiagas | + |  |
|  | kuro sistemos antrinio valymo filtro keitimas, įskaitant medžiagas | + |  |
|  | generatoriaus apkrovos tikrinimas |  | + |
|  | vandens apvalkalo šildytuvo tikrinimas | + |  |
|  | įtampos ir dažnio tikrinimas | + |  |
|  | aušinimo skysčio temperatūros reguliatoriaus keitimas, įskaitant medžiagas |  | + |
|  | variklio greičio sinchronizavimo jutiklio valymas, tikrinimas |  | + |
|  | starterio tikrinimas |  | + |
|  | turbokompresoriaus tikrinimas |  | + |
|  | vandens siurblio tikrinimas |  | + |

2.1.	Tiekėjas suteikia 2 lentelėje nurodytas paslaugas, bei pateikia pažymą Užsakovui apie susidariusių kenksmingų medžiagų pridavimą utilizavimui.

2.2.	Tiekėjas visą sutarties galiojimo laikotarpį konsultuoja Užsakovą dyzelinių elektros stočių eksploatavimo klausimais.

2.3. Tiekėjas pateikia užsakovui atliktų darbų aktus, protokolus.

- PASIŪLYMO TEIKIMO REIKALAVIMAI

3.1. Pasiūlyme turi būti pateiktas kiekvienos dyzelinės elektros stoties techninio aptarnavimo įkainis, kuriame būtų įskaičiuota paslaugų išvardintų 1-oje lentelėje medžiagų ir paslaugų kainos, nuvykimo į objektą kaina, visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita.

4. GARANTINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Atliktiems darbams, atsarginėms detalėms ir medžiagoms turi būti suteikta 12 (dvylikos) mėnesių garantija.

5. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS

5.1..Sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui.