TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS IR SĄVOKOS

Pirkėjas / Užsakovas –  Vilniaus universitetas.

Tiekėjas / Paslaugų teikėjas/Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Prekės / Įranga – elektromobilių įkrovimo stotelių įranga.

Elektromobilis(-iai) – EV.

Paslaugos – elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) projektavimas (įskaitant ir topografinių planų atnaujinimą) bei 12 mėn. priežiūra.

Darbai – elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) įrengimas.

Objektas – vieta, kurioje vyksta Darbai.

Pirkimo objektas – elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) projektavimas, elektromobilių įkrovimo stotelių įrangos pristatymas, įrengimas bei 12 mėn. priežiūra.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo / Paslaugų teikėjo / Rangovo ir Pirkėjo / Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti Lietuvos energetikos agentūros projektą Nr. 03-002-J-001-J13 „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“, numato įsigyti toliau įvardintus Darbus.

Pirkimas objektas apima: elektromobilių įkrovimo stotelių ir jų įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą, projektavimą, reikalingų leidimų gavimą (gauti visus reikalingus suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiančius dokumentus, jei jie reikalingi), įrangos tiekimą, transportavimą, montavimą, elektros prieigos privedimą ir prijungimą, įdiegimą, bandymą, techninį aptarnavimą ir pilną remontą (garantiniu laikotarpiu). Negarantinių remonto darbų vykdymui reikalingos detalės įsigyjamos atskiru viešuoju pirkimu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS / PASLAUGOMS:

    - Rangovas privalo užtikrinti teikiamai Įrangai ne trumpesnę nei 3 (trijų) metų gamintojo garantiją.

    - Visų Rangovo atliekamų darbų ir paslaugų apimtis numatoma tokiais etapais:

I etapas – projektavimas. Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui suderinimui elektromobilių įkrovimo stotelės (-ių) įrengimo projektą (-us) (projektai gali būti rengiami ir teikiami derinimui atskirais Objektais, nurodytais šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje). Rangovas turi suderinti projektus su visomis reikalingomis institucijomis;

II etapas – elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas. Rangovas turi įrengti ir perduoti Užsakovui elektromobilių įkrovimo stoteles kiekviename Objekte, nurodytame šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje (tinkamai atliktų Darbų ir stotelių perdavimas pagal šį punktą Užsakovui gali būti atliekamas už kiekvieną Objektą atskirai ar už visus Objektus kartu). Elektromobilių įkrovimo stotelių įranga turi būti tik fiziškai įrengta nurodytose lokacijose, atlikti parkingo vietų žymėjimo darbai. Įrangos prijungimo darbai vykdomi ir priimami atskiru III etapu;

III etapas – prijungimo darbai (kabeliavimas, bandymai ir t.t.). Rangovas turi pilnai pajungti ir perduoti Užsakovui veikiančias elektromobilių krovimo stoteles kiekviename Objekte, nurodytame šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje (tinkamai atliktų Darbų ir stotelių perdavimas pagal šį punktą Užsakovui gali būti atliekamas už kiekvieną Objektą atskirai ar už visus Objektus kartu). Šiame etape Rangovas turi atlikti visus suprojektuotus reikalingus kabeliavimo darbus, visų paveiktų dangų atstatymą į buvusią padėtį, kitus įrengtos įrangos veikimui reikalingus darbus;

IV etapas – topografinių planų parengimas / atnaujinimas. Rangovas turi kiekvienam Objektui, nurodytam šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje, suteikti topografinių planų parengimo / atnaujinimo paslaugas (tinkamai suteiktų Darbų pagal šį punktą perdavimas Užsakovui gali būti atliekamas už kiekvieną Objektą atskirai ar už visus Objektus kartu). Topografinius planus reikia atnaujinti tik sklypo dalims, kur buvo vykdomi Darbai.

V etapas – priežiūra. Rangovas turi atlikti sumontuotos Įrangos aptarnavimą, profilaktinę ir techninę priežiūrą ir Įrangos programinės įrangos techninį ir licencinį palaikymą.

    - Rengiant projektą (-us) turi būti suprojektuota bei įgyvendinta ir visa pilnaverčiam Įrangos eksploatavimui reikalinga infrastruktūra Objekte: lauko inžineriniai tinklai, įžeminimo kontūrai (Įrangos įžeminimo jungtys turi būti sujungtos su esamu teritorijos įžeminimo kontūru (sąlyga galioja, jei teritorijoje yra įrengtas įžeminimo kontūras), gerbuvio sutvarkymo (atstatymo) darbai, ratų atmušėjų įrengimas, informacinių ženklų įrengimas, parkingo vietų žymėjimas (ant žemės).

    - Rengiant projektą (-us), Rangovas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus/lauko elektros tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą. Esant poreikiui numatyti ir atlikti papildomos įrangos, reikalingos krovimo stotelių Įrangos prijungimui, suprojektavimą ir sumontavimą. Projekte (-uose) turi būti numatyti papildomi techniniai sprendimai, kurie, Objekte esant elektros tiekimo sutrikimui (įvykus trumpajam jungimui tinkle), automatiškai atjungtų krovimo stoteles nuo Objekto elektros tinklo. Objektų elektros tiekimo schemos Rangovui bus pateiktos Sutarties vykdymo metu.

    - Elektromobilių įkrovimo stotelės montuojamos pagal Užsakovo ir reikalingų institucijų suderintą techninį projektą (-us).

    - Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė. Jeigu tam tikro lygio Įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio Įranga.

    - Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

    - Rangovas, montuodamas įkrovimo stoteles, privalo joms įrengti tvirtą pamatą, kaip numato įrangos gamintojas. Taip pat įrengtas pamatas turi užtikrinti, kad stotelės būtų pritvirtintos taip, kad išlaikytų tinkamą poziciją nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų. Įrangos tvirtinimo prie pamato elementai privalo būti iš nerūdijančio plieno.

    - Optimaliausius kabelio privedimo sprendimus prie EV įkrovimo stotelių turi parinkti Rangovas ir suderinti su Užsakovu projekto (-ų) rengimo metu. Vedant kabelius vietose, kur būtina ardyti esančią dangą, Rangovas baigęs Darbus turi atstatyti dangą į pradinį lygį.

    - Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio).

    - Tiek Paslaugas, tiek Darbus turi teikti ir vykdyti asmenys, turintys teisę pagal Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus juos vykdyti. Taip pat asmenys turi būti identifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio nuostatas.

    - Įranga, medžiagos ir kiti mechanizmai, jei tokie bus reikalingi atlikti Darbams ir (ar) teikti Paslaugoms – Rangovo.

    - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, būtinos pilnam ir tinkamam Paslaugų ir Darbų atlikimui.

    - Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą (-as), išveža susidariusias atliekas ir jas utilizuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI ĮRANGA, MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė** | Reikalaujamos reikšmės atitikimas Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Įrangos charakteristikas. |  |
| 2.2.2. | Įrangos gamybos data ir naujumas* | Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota |  |
| 2.2.3. | Krovimo kabelio jungtis | Jei elektromobilių įkrovimo stotelė turi keletą jungčių (pvz. Type 2 , Combo 2, CHAdeMO ir kt. jungtis), bent viena jų privalo atitikti patvirtintus Europos Sąjungos standartus: - įprastos ir vidutinės galios prieigose turi būti įrengiamos 2 tipo (Type 2) jungtys arba lygiavertės, atitinkančios standartą EN 62196-2:2017 |  |
| 2.2.4. | Įkrovimo galia | Vienos įkrovimo stotelės įkrovimo išėjimo galia turi siekti: 2 x 3-fazės 400 V/AC 32 A (2x22 kW). Abi stotelės įkrovimo jungtys turi būti viename korpuse, viename bendrame įrenginyje |  |
| 2.2.5. | Dinaminis galios valdymas | Įrengta stotelė su prieiga ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (galios balansavimas tarp įkrovimo taškų ir tarp stotelių) |  |
| 2.2.6. | MID skaitikliai | Kiekvienos stotelės viduje turi būti integruoti energijos skaitikliai kiekvienai jungčiai atskirai (sertifikuoti pagal MID, 2014/32/EU) |  |
| 2.2.7. | Aplinkos sąlygos | Lauke montuojama Įranga turi veikti esant aplinkos temperatūrai ne siauresniame diapazone nei nuo -25 iki +50°C ribose (imtinai) |  |
| 2.2.8. | Atsparumo aplinkai klasė ir korpusas | Visos Įrangos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią joje sumontuotą Įrangą nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių bei graužikų ir atitinkančią ne mažesnę kaip IP54 apsaugos klasę arba lygiavertę (montuojama išorėje (lauke) |  |
| 2.2.9. | Stotelės pamatas | Rangovas, montuodamas įkrovimo stoteles, privalo joms įrengti tvirtą pamatą, kaip numato įrangos gamintojas. Taip pat įrengtas pamatas turi užtikrinti, kad stotelės būtų pritvirtintos taip, kad išlaikytų tinkamą poziciją nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų. Įrangos tvirtinimo prie pamato elementai privalo būti iš nerūdijančio plieno |  |
| 2.2.10. | Korpusas | Stotelės korpusas turi būti atsparus vandalizmui, pagamintas iš plieno arba kitos, tokias pat savybes turinčios medžiagos, atsparus UV spinduliams ir korozijai (cinkuotas, nerūdijantis arba padengtas specialia apsaugine danga) |  |
| 2.2.11. | LCD ir mokėjimo terminalas* | Stotelė turėtų turėti galimybę į stotelės korpusą integruoti LCD ir mokėjimo terminalą |  |
| 2.2.12. | LED būsenos indikatoriai | Stotelė turi turėti LED keičiamų spalvų būsenos indikatorius. LED apšvietimo intensyvumas turi būti reguliuojamas. Stotelė turi turėti būsenos indikatorių: interneto ryšio praradimas, įkrovimas, klaida |  |
| 2.2.13. | Atsparumas smūgiams | Elektromobilių įkrovimo stotelės atsparumo klasė smūgiams ne žemesnė kaip Ik10 arba lygiavertė |  |
| 2.2.14. | Apsauga* | Elektromobilių įkrovimo stotelė turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto priėjimo į elektromobilių įkrovimo stotelės vidų |  |
| 2.2.15. | Internetinis ryšys | Įkrovimo stotelė su prieiga turi turėti interneto ryšio prieigą (Ethernet (LAN) ir 4G). Stotelėje turi būti sumontuota ryšio įranga, skirta 24 (dvidešimt keturias) val. per parą stebėti įrenginio veikimą, administravimą, ataskaitų suformavimą(SIM kortelę (jei jos reikia) įrenginiui suteikia ir su jos aptarnavimu susijusias išlaidas padengia Užsakovas). Turi veikti programinės įrangos naujinimas internetu (OTA), stotelės parametrų konfigūravimas tiek nuotoline prieiga, tiek lokaliai |  |
| 2.2.16. | Duomenų apsikeitimo protokolas | Krovimo stotelė turi palaikyti ne žemesnį nei OCPP 1.6 JSON duomenų apsikeitimo protokolą (arba lygiavertį) specifikacijoje nurodytos informacijos perdavimui į Užsakovo nurodytą informacinę sistemą |  |
| 2.2.17. | Krovimo kabelis | Elektromobilio įkrovimo stotelė turi turėti fiziškai atjungiamo krovimo kabelio jungtį (vartotojas turi naudoti savo kabelį) |  |
| 2.2.18. | Viršįtampių apsauga | Elektromobilio įkrovimo stotelėje turi būti sumontuota reikiama viršįtampių apsauga |  |
| 2.2.19. | Srovės nuotėkio apsauga | Elektromobilio įkrovimo stotelėje turi būti sumontuota srovės (kintamos ir nuolatinės) nuotėkio apsauga |  |
| 2.2.20. | Autorizacijos būdai | Elektromobilių įkrovimo prieigos valdymas vartotojui turi būti vykdomas išmaniojo telefono pagalba ir RFID kortelių pagalba. Autorizacija vykdoma per RFID skaitytuvą ar per lygiavertį skaitytuvą ir mobiliąją aplikaciją arba kitais analogiškais kraunamų elektromobilių atpažinimo būdais |  |
| 2.2.21. | Programinės įrangos funkcionalumas | Stotelėse integruota programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas: - OCPP serverio konfigūracija; - Mobiliojo ryšio modemo konfigūracija; - Įrenginio IP tinklo nustatymų konfigūracija; - Lokalios galios valdymo sistemos konfigūracija; - Apšvietimo modulių, stotelės būsenos signalizavimo būdų (keičiama spalva, ryškumas, signalizavimo tipai) konfigūracija; - Krovimo kabelio užrakto konfigūracija; - Virtualaus privataus tinklo konfigūracija (VPN); - Galimybė kurti (WebGUI įrankio pagalba) vartotojus ir valdyti jų prieigos teises; - Galimybė matyti OCPP protokolo pranešimų registrą; - Galimybė matyti sisteminės informacijos registrą; - Galimybė matyti atskirų sistemų būsenas - tinklo būsena, programinių įrangų versijos, įsilaužimo (fizinio) į stotelę stebėjimo informacija, apskaitos įrenginių rodmenys |  |
| 2.2.22. | Įrenginių aptarnavimas eksploatacijos metu* | Rangovas po Darbų pabaigos turi 12 mėn. užtikrinti įkrovimo prieigų funkcionavimą ir EV įkrovimo stotelių infrastruktūros sistemos palaikymą, kuris apima: - nuolatinį (t.y. 24 (dvidešimt keturias) val. 7 (septynias) dienas per savaitę) elektromobilių įkrovimo stotelių veikimą. - Įkrovimo paslaugų užsakymas turi būti įmanomas naudojant mobiliąją programėlę (nebūtinai Rangovo) išmaniajame telefone ir RFID kortele/pakabuku. - Stotelėje turi būti galimybė pradėti ar sustabdyti įkrovimo sesiją tiek su RFID kortele/pakabuku, tiek per aplikaciją nepriklausomai nuo to, kokiu būdu buvo pradėta įkrovimo sesija. - Kiekviena elektros linija nueinanti į įkrovimo stotelę turi būti apsaugota ne prastesnės nei „C“ charakteristikos automatiniu atjungėju. - Įvykus trumpajam jungimui elektros linijoje ar elektros perkrovimui kabelinėse linijose būtų atjungiama tik ta linija, kurioje įvyko gedimas (pvz.: auto įvykis, kai stotelė buvo apgadinta, bet šalia esančios neapgadintos stotelės liktų veikti). - Įkrovimo stotelės turi turėti galimybę būti perkrautos nuotoliniu būdu. - Įkrovimo stotelės turi turėti galimybę pradėti ir/ar užbaigti įkrovimo sesiją Užsakovo/Rangovo iniciatyva nuotoliniu būdu. - Įkrovimo stotelės dingus interneto ryšiui privalo tęsti pradėtą įkrovimo sesiją ir toliau matuoti el. energijos suvartojimą bei laiką. |  |
| 2.2.23. | Garantija* | Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 3 (trijų) metų gamintojo garantija |  |

**PASTABA: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kitas lygiavertis dokumentas).

- ATLIKĘS DARBUS RANGOVAS PRIVALO:

  - Atlikus II etape numatytus Darbus (Techninės specifikacijos 2 skyriuje), Rangovas privalo Užsakovui pateikti Įrangos gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas), garantijos galiojimo dokumentus, sumontuotos Įrangos ir parkingo vietų sužymėjimo nuotraukas.

  - Atlikus III etape numatytus Darbus (Techninės specifikacijos 2 skyriuje), Rangovas privalo Užsakovui pateikti įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijas, sumontuotų Įrenginių elektros schemas, žemėje įrengtų elektros kabelių pasus, atliktų įžeminimo varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimų protokolus (pateikiami dokumentai skaitmeninėje versijoje).

  - Rangovas pagal patvirtintus sprendinius ir fiziškai atliktus Darbus privalo atnaujinti susijusias sklypų topografinių planų dalis (IV etapas). Rangovas turi kiekvienam Objektui, nurodytam Techninės specifikacijos 5 skyriuje, suteikti topografinių planų parengimo/atnaujinimo paslaugas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo III etapo Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos atitinkamame Objekte.

  - Rangovas, nuo III etapo pabaigos, 12 mėn. turi užtikrinti nuolatinį (t. y. 24 (dvidešimt keturias) val. per parą ir 7 (septynias) kalendorines dienas per savaitę) elektromobilių įkrovimo stotelių veikimą, t. y. atlikti savalaikį sumontuotos Įrangos aptarnavimą, profilaktinę ir techninę priežiūrą ir Įrangos programinės įrangos techninį ir licencinį palaikymą.

  - Visu garantiniu laikotarpiu, atsiradus garantiniams Įrangos gedimams, savo pajėgumu, resursais ir lėšomis Rangovas privalo gedimus pašalinti.

  - Elektromobilių įkrovimo stotelės gedimai turi būti pašalinti ne vėliau nei per 3 (tris) kalendorines dienas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo (el. paštu / telefonu (patvirtinant tai el. paštu) /mobiliąja programėle) dienos. Gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas protingam terminui tik Rangovui pateikus argumentuotą raštišką prašymą Užsakovui ir gavus raštišką Užsakovo pritarimą.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMIS SAVYBĖMIS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - EV įkrovimo stotelių ir įrangos valdymo techninės charakteristikos ir instrukcijos.

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

  - Susijusi informacija apie lokacijas pateikiama specifikacijos priede Nr. 1.

    - Saulėtekio al. 9, Vilnius (rengiamos 2 (dvi) įkrovimo stotelės)

    - Saulėtekio al. 2, Vilnius (rengiama 1 (viena) įkrovimo stotelė)

    - Saulėtekio al. 47, Vilnius (rengiama 1 (viena) įkrovimo stotelė)

    - Saulėtekio al. 22, Vilnius (rengiamos 2 (dvi) įkrovimo stotelės)

    - Kairėnų g. 53, Vilnius (rengiamos 3 (trys) įkrovimo stotelės)

    - Čiurlionio g. 21, Vilnius (rengiamos 2 (dvi) įkrovimo stotelės)

    - Didlaukio g. 47, Vilnius (rengiama 1 (viena) įkrovimo stotelė)

    - Naugarduko g. 24, Vilnius (rengiamos 2 (dvi) įkrovimo stotelės)

    - Birutės al. 37A, Palanga (rengiama 1 (viena) įkrovimo stotelė)

    - Merkio g. 12, Puvočiai (rengiama 1 (viena) įkrovimo stotelė)

    - Žvaigždžių g. 12, Kulionių k., Molėtų r. (rengiama 1 (viena) įkrovimo stotelė)

    - Muitinės g. 8, Kaunas (rengiama 1 (viena) įkrovimo stotelė)

  - Rangovas, įvertinęs situaciją vietovėje, gali siūlyti Užsakovui šiek tiek keisti planuojamų įrengti EV įkrovimo stotelių vietą atskiruose objektuose (kiek tai telpa į Pasiūlymo kainą, Sutarties vykdymo terminus ir kitas pirkimo / Sutarties sąlygas).

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo etapai ir terminai:

I etapas – projektavimas. Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui suderinimui elektromobilių įkrovimo stotelės (-ių) įrengimo projektą (-us) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (projektai gali būti rengiami ir teikiami derinimui atskirais Objektais, nurodytais šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje). Bendras maksimalus visų projektavimo paslaugų terminas visiems Objektams, suderinant projektus su visomis reikalingomis institucijomis ir Užsakovu – 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

II etapas – elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas. Rangovas turi įrengti ir perduoti Užsakovui elektromobilių įkrovimo stoteles kiekviename Objekte, nurodytame šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje, (tinkamai atliktų Darbų ir stotelių perdavimas pagal šį punktą Užsakovui gali būti atliekamas už kiekvieną Objektą atskirai ar už visus Objektus kartu) ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

III etapas – prijungimo darbai (kabeliavimas, bandymai ir t.t.). Rangovas turi pilnai pajungti ir perduoti Užsakovui veikiančias elektromobilių įkrovimo stoteles kiekviename Objekte, nurodytame šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje, (tinkamai atliktų Darbų ir stotelių perdavimas pagal šį punktą Užsakovui gali būti atliekamas už kiekvieną Objektą atskirai ar už visus objektus kartu) ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

IV etapas – topografinių planų parengimas / atnaujinimas. Rangovas turi kiekvienam objektui, nurodytam šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje, suteikti topografinių planų parengimo / atnaujinimo paslaugas (tinkamai suteiktų Darbų pagal šį punktą perdavimas Užsakovui gali būti atliekamas už kiekvieną Objektą atskirai ar už visus Objektus kartu) ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo III etapo Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos;

V etapas – priežiūra. Rangovas turi 12 (dvylika) mėnesių nuo Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo už III etapą atlikti sumontuotos Įrangos aptarnavimą, profilaktinę ir techninę priežiūrą ir Įrangos programinės įrangos techninį ir licencinį palaikymą.

- KITOS SĄLYGOS

  - Apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – EV įkrovimo stotelių lokacijų ir kabelių privedimo planas.