## Klausimai
VIEŠOJO PIRKIMO „PROJEKTO NR. 06-005-P-0002- „KAUNO CENTRINIO PAŠTO MODERNIZAVIMAS IR ĮVEIKLINIMAS“ TVARKOMIEJI STATYBOS IR TVARKYBOS DARBAI, I ETAPAS“ (SKELBTA 2025-08-18 CVP IS, PIRKIMO NR. 3337692) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI
Eil. Nr. | Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas | Klausimo / Pakeitimo kategorija | Klausimas / Pirminė sąlyga | Atsakymas / Pakeista sąlyga | Išsiuntimo tiekėjams data
1. | 2025-08-28 334041 | Techninė specifikacija | Prašome paaiškinti kokius darbus perkate šiuo pirkimu, nes pateikti dokumentai prieštarauja: TECHNINEI SPECIFIKACIJAI PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“ STATYBOS RANGOS SUTARTIES PRIEDAS NR. 2 „UŽSAKOVO UŽDUOTIS“ 1. Įvadinė dalis ir pirkimo objektas. Šis dokumentas yra Užsakovo techninė specifikacija arba Užsakovo užduotis, kaip ji apibrėžta Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1.52 punkte. • Pirkimo objektas: nurodytas techniniame projekte ir tvarkybos darbų projekte (pridedama elektroniniu formatu), kuriuos sudaro: o Tvarkomieji statybos darbai; o Tvarkomieji paveldosaugos darbai (Fasadai I etapas, Interjeras I etapas, Konstrukcijos I etapas); o Šilumos tinklų iškėlimo ir atšakų įrengimo darbai. Nepateiktas Tvarkybos darbų projektas, taip pat priede PASIŪLYMO FORMA , nėra Tvarkybos darbų , bei šilumos tinklų iškėlimo eilučių. | Pasiūlymo forma papildyta tvarkybos projekto ir šilumos tinklų projektų eilutėmis (pridedama pasiūlymo formos 2025-09-26 redakcija). | 2025-09-26
2. | 2025-08-28 333628 | Techninė specifikacija | 1. Priede Nr. 3 Techninė specifikacija yra nurodyta, kad perkama: • Pirkimo objektas: nurodytas techniniame projekte ir tvarkybos darbų projekte (pridedama elektroniniu formatu), kuriuos sudaro: o Tvarkomieji statybos darbai; o Tvarkomieji paveldosaugos darbai (Fasadai I etapas, Interjeras I etapas, Konstrukcijos I etapas); o Šilumos tinklų iškėlimo ir atšakų įrengimo darbai. tačiau paveldosaugos projekto dalių nėra pridėta prie konkurso dokumentų, prašome nurodyti ar šie darbai perkami. | Tvarkybos darbų projektą įkeliame prie kitų pirkimo dokumentų CVP IS ir pratęsiame pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-09-30 11:00 val. | 2025-08-28
3. | 2025-08-28 333628 | Techninė specifikacija | 2. Taip pat Priede Nr. 3 TS nurodyta ir yra pridėta prie konkurso dokumentų šilumos tinklų iškėlimo ir atšakų įrengimo projekto dalys, prašome nurodyti, kuriose pasiūlymo formos eilutėse vertinti šiuos darbus. | Pasiūlymo forma papildyta tvarkybos projekto ir šilumos tinklų projektų eilutėmis (pridedama pasiūlymo formos 2025-09-26 redakcija). | 2025-09-26
4. | 2025-08-28 333628 | Techninė specifikacija | 3. Keltuvas ŽNk3, SA dalies vizualizacijoje nurodytas su varteliais, specifikacijoje jie nėra nurodyti. Brėžiniuose nurodytos D1-4 durys su priešgaisrine klase. Prašome patikslinti ar keltuvas turi būti vertinamas be vartelių ir viršuje bus dedamos priešgaisrinės durys, ar vertinamas su varteliais, o viršuje priešgaisrinės durys nebus dedamos. | ŽNk3 vartelių nebus. D1-4 EI2-C3 durys priešgaisrinės klasės. | 2025-09-26
5. | 2025-08-28 333628 | Techninė specifikacija | 4. Keltuvo ŽNk4, SA dalies techninėje specifikacijoje nurodytas startas iš 90 laipsnių posūkio. Brėžiniuose rūsyje keltuvas vaizduojamas iš 180 laipsnių poūskio. Prašome patikslinti kuo remiantis ŽNk4 keltuvas turi būti įvertintas, iš 90 laipsnių starto ar iš 180 laipsnių starto? | ŽNk4 rūsio grindų lygyje keltuvas kyla iš 180 laipsnių posūkio, pirmame aukšte iš 90 laipsnių posūkio. | 2025-09-26
6. | 2025-08-28 333628 | Techninė specifikacija | 5. Krovininio keltuvo Lf2, SA dalies specifikacijoje nurodyta, kad durų yra ”5vnt (2 aukšte durys iš vienos pusės)” ir jos be priešgaisrinės kvalifikacijos. Brėžiniuose visuose trijuose sustojimuose keltuvas pavaizduotas su dvejomis durimis ir priešgaisrine EW30 klase, viso gaunasi 6vnt durų. Prašome nurodyti kuo remiantis įvertinti Lf2 keltuvą. | Krovininio keltuvo Lf2 vertinti 6 vnt. EW30 priešgaisrinės klasės duris, kaip parodyta SA dalies brėžiniuose. | 2025-09-26
7. | 2025-08-29 336597 | Techninė specifikacija | 04. PRI.24-12-01-TP-SI Prie pirkimo dokumentų "TP 1 dalis" įkeltas ekspozicijų erdvių ir interjero dalies techninis projektas; Prašome išaiškinti ar minėti darbai perkami I etape. Jeigu taip, prašome nurodyti kurioje "Priedas Nr.5 Pasiūlymo forma" eilutėje juos įsivertinti. | SI projekto dalyje pateikti baldai įtraukti į neperkamų darbų lentelę. SI-04 projekto dalies baldų žiniaraštis 10-23 psl. | 2025-09-26
8. | 2025-08-29 336597 | Techninė specifikacija | 05. PRI. 24-12-TP-T Prie pirkimo dokumentų "TP 1 dalis" įkeltas technologijų dalies techninis projektas; Prašome išaiškinti ar minėti darbai perkami I etape. Jeigu taip, prašome nurodyti kurioje "Priedas Nr.5 Pasiūlymo forma" eilutėje juos įsivertinti. | T projekto dalyje pateikta įranga įtraukta į neperkamų darbų lentelę. Dokumentas PRI. 24-12-01-TP-T.SŽ. | 2025-09-26
9. | 2025-09-01337253 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti ir aiškiai sužymėti perkamų PIRMO ETAPO darbų žiniaraščius, nes: TP SK dalies žiniaraščiai nesužymėti etapais; PTDP Fasadų tvarkybos projekto žiniaraščių dalis sužymėta , kad perkama I ETAPE, dalis, kad II ETAPE, o kiti žiniaraščiai visai nepažymėti; PTDP Interjero tvarkybos projekto žiniaraščių dalis sužymėta , kad perkama I ETAPE, dalis, kad II ETAPE, o kiti žiniaraščiai visai nepažymėti; PTDP SK tvarkybos projekto žiniaraščių dalis sužymėta , kad perkama I ETAPE, dalis, kad II ETAPE, o kiti žiniaraščiai visai nepažymėti; | TP-SK darbai vykdomi I ETAPE. Nepažymėti žiniaraščiai vykdomi I etape | 2025-09-26
10. | 2025-09-02 337841 | Pasiūlymo forma | Prašome patikslinti į kurią pasiūlymo formos eilutę reikia įrašyti darbų, pagal naujai pateiktus Tvarkybos darbų projektus, vertę? | 30 eilutę "Tvarkybos darbų projektas". | 2025-09-26
11. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų Jungiamojo korpuso stiklo pertvarų aliuminio rėme matmenis ir plotus, nes pagal šiuo metu nurodytus pertvarų matmenis gaunasi visai kitokie pertvarų plotai nei yra nurodyti darbų žiniaraštyje. Prašome patikslinti. | Patikslinti plotai:1) 2710(h ) x 2710 =7,344 m2_2) 2710(h )x 3400 =9,214 m2,_3) 2710(h) x 3390 x 2 vnt= 18,374 m2,_4) 2710 (h) x 3270 = 8,862 m2. | 2025-09-26
12. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Jungiamojo korpuso apdailos darbų žiniaraštyje PRI. 24-12-01-TP-SA.SŽ-J-5 nurodyta, kad lubos yra tik gruntuojamos, glaistomos ir dažomos, tačiau patalpų apdailos žiniaraštyje PRI.24-TP-SA_SŽ-J-3 nurodyta, kad 389,42 m2 lubų dažosi, o 80,70 m2 įsirengia pakabinamos lubos. Prašome patikslinti, kurioje projekto vietoje yra pateikta teisinga informacija. Iškarpa iš PRI. 24-12-01-TP-SA.SŽ-J-5 žiniaraščio: | Glaistymas, dažymas - 389,42 m2, pakabinamos lubos - 80,70 m2 | 2025-09-26
13. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome pateikti Jungiamojo korpuso darbų kiekių žiniaraščio PRI. 24-12-01-TP-SA.SŽ-J-5 2 pozicijoje numatytų stiklo pertvarų aliuminio rėmė brėžinius, nes be brėžinių tiekėjai negali paskaičiuoti šių vitrinų kainos. | Brėžiniai bus rengiami DP stadijoje. Pertvaroms naudojamas skaidrus, grūdintas, laminuotas stiklas, perimetru - aliuminio lovelis 40x20x40mm, viršuje stiklo tvirtinimui naudojamas aliuminis trikomponentis profilis. | 2025-09-26
14. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.1. akmens vatos izoliacijos sluoksnio storį. Ar tikrai izoliacijos sluoksnio storis 50mm, kai metalinio profilio storis yra 100mm? Ar netūrėtų izoliacijos sluoksnio storis būti 100mm, kad užpildytų visą pertvaros karkasą? | Akmens vatos storis karkasinėse pertvarose gali būti 50-100 mm storio. | 2025-09-26
15. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.2. storį, nes rašoma. Kad pertvaros storis 220 mm, tačiau sudėjus visus nurodytų sluoksnių storius gaunasi 150mm. Koks yra teisinga pertvaros storis? | Pertvaros storis turi būti 220 mm, projekte tarp dviejų 50 mm metalo profilių yra numatytas oro tarpas. Iš vienos pusės numatyta įdėti 50 mm akmens vatos. Tačiau pertvaros tarpas tarp dviejų gipso kartono gali būti pilnai užpildytas akmens vata, taip pat akmens vatą galima dėti iš abiejų pusių tarp metalo profilių. | 2025-09-26
16. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.2. akmens vatos izoliacijos sluoksnio storį. Ar tikrai izoliacijos sluoksnio storis 50mm, kai metalinio profilio storis yra 100mm? Ar netūrėtų izoliacijos sluoksnio storis būti 100mm, kad užpildytų visą pertvaros karkasą? | Pertvaros storis turi būti 220 mm, projekte tarp dviejų 50 mm metalo profilių yra numatytas oro tarpas. Nėra numatytas 100 mm storio profilis. Žr. atsakymą į 15 klausimą. | 2025-09-26
17. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.3. storį, nes rašoma. Kad pertvaros storis 520 mm, tačiau sudėjus visus nurodytų sluoksnių storius gaunasi 150mm. Koks yra teisinga pertvaros storis? | Pertvara skirta apsiųti inžinerinius tinklus su oro tarpu ir turi būti projekte nurodyto storio. Žr. atsakymą į 15 klausimą. | 2025-09-26
18. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.3. akmens vatos izoliacijos sluoksnio storį. Ar tikrai izoliacijos sluoksnio storis 50mm, kai metalinio profilio storis yra 100mm? Ar netūrėtų izoliacijos sluoksnio storis būti 100mm, kad užpildytų visą pertvaros karkasą? | Pertvaros storis turi būti 520 mm, projekte tarp dviejų 50 mm metalo profilių yra numatytas oro tarpas skirtas inžineriniams tinklams paslėpti. Nėra numatytas 100 mm storio profilis. Žr. atsakymą į 15 klausimą. | 2025-09-26
19. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.1. akmens vatos izoliacijos sluoksnio storį. Ar tikrai izoliacijos sluoksnio storis 50mm, kai metalinio profilio storis yra 100mm? Ar netūrėtų izoliacijos sluoksnio storis būti 100mm, kad užpildytų visą pertvaros karkasą? | Akmens vatos storis karkasinėse pertvarose gali būti 50-100 mm storio. | 2025-09-26
20. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP1.1 akmens vatos izoliacijos sluoksnio storį. Ar tikrai izoliacijos sluoksnio storis 50mm, kai metalinio profilio storis yra 100mm? Ar netūrėtų izoliacijos sluoksnio storis būti 100mm, kad užpildytų visą pertvaros karkasą? | Akmens vatos storis karkasinėse pertvarose gali būti 50-100 mm storio. | 2025-09-26
21. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.2. akmens vatos izoliacijos sluoksnio storį. Ar tikrai izoliacijos sluoksnio storis 50mm, kai metalinio profilio storis yra 100mm? Ar netūrėtų izoliacijos sluoksnio storis būti 100mm, kad užpildytų visą pertvaros karkasą? | Pertvaros storis turi būti 220 mm, projekte tarp dviejų 50 mm metalo profilių yra numatytas oro tarpas. Nėra numatytas 100 mm storio profilis. Žr. atsakymą į 15 klausimą. | 2025-09-26
22. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.2. storį, nes rašoma. Kad pertvaros storis 220 mm, tačiau sudėjus visus nurodytų sluoksnių storius gaunasi 150mm. Koks yra teisinga pertvaros storis? | Pertvaros storis turi būti 220 mm, projekte tarp dviejų 50 mm metalo profilių yra numatytas oro tarpas. Žr. atsakymą į 15 klausimą. | 2025-09-26
23. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.4*. storį, nes rašoma. Kad pertvaros storis 250 mm, tačiau sudėjus visus nurodytų sluoksnių storius gaunasi 150mm. Koks yra teisinga pertvaros storis? | Pertvaros storis turi būti 250 mm, projekte tarp dviejų 50 mm metalo profilių yra numatytas oro tarpas. Žr. atsakymą į 15 klausimą. | 2025-09-26
24. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.4*. akmens vatos izoliacijos sluoksnio storį. Ar tikrai izoliacijos sluoksnio storis 50mm, kai metalinio profilio storis yra 100mm? Ar netūrėtų izoliacijos sluoksnio storis būti 100mm, kad užpildytų visą pertvaros karkasą? | Pertvaros storis turi būti koks nurodytas projekte tarp dviejų 50 mm metalo profilių yra numatytas oro tarpas. Nėra numatytas 100 mm storio profilis. Žr. atsakymą į 15 klausimą. | 2025-09-26
25. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.1. akmens vatos izoliacijos sluoksnio storį. Ar tikrai izoliacijos sluoksnio storis 50mm, kai metalinio profilio storis yra 100mm? Ar netūrėtų izoliacijos sluoksnio storis būti 100mm, kad užpildytų visą pertvaros karkasą? | Akmens vatos storis karkasinėse pertvarose gali būti 50-100 mm storio. | 2025-09-26
26. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.1.2. akmens vatos izoliacijos sluoksnio storį. Ar tikrai izoliacijos sluoksnio storis 50mm, kai metalinio profilio storis yra 100mm? Ar netūrėtų izoliacijos sluoksnio storis būti 100mm, kad užpildytų visą pertvaros karkasą? | Akmens vatos storis karkasinėse pertvarose gali būti 50-100 mm storio. | 2025-09-26
27. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.4.1. akmens vatos izoliacijos sluoksnio storį. Ar tikrai izoliacijos sluoksnio storis 50mm, kai metalinio profilio storis yra 100mm? Ar netūrėtų izoliacijos sluoksnio storis būti 100mm, kad užpildytų visą pertvaros karkasą? | Pertvaros storis turi būti 250 mm, projekte tarp dviejų 50 mm metalo profilių yra numatytas oro tarpas. Nėra numatytas 100 mm storio profilis. Žr. atsakymą į 15 klausimą. | 2025-09-26
28. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti žemiau nurodytų pertvarų KP.4.1. storį, nes rašoma. Kad pertvaros storis 250 mm, tačiau sudėjus visus nurodytų sluoksnių storius gaunasi 150mm. Koks yra teisinga pertvaros storis? | Pertvaros storis turi būti 250 mm, projekte tarp dviejų 50 mm metalo profilių yra numatytas oro tarpas. Žr. atsakymą į 15 klausimą. | 2025-09-26
29. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Analogiškai prašome patikslinti ir kitų aukštu gipso kartono pertvarų storius ir akmens izoliacijos sluoksnio storius. | Prašome atsižvelgti, kad pertvarų konstrukcijos yra tipinės, tik skiriasi oro tarpo dydis tarp metalo profilių dėl inžinerinių tinklų apsiuvimo. Žr. ankstesnius atsakymus. | 2025-09-26
30. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti Jungiamojo korpuso gipskartonio pertvarų storius, nes nurodyti bendri pertvarų storiai neatitinka išvardintų pertvarų sluoksnių storio sumos. | Prašome atsižvelgti, kad pertvarų konstrukcijos yra tipinės, tik skiriasi oro tarpo dydis tarp metalo profilių dėl inžinerinių tinklų apsiuvimo. Žr. ankstesnius atsakymus. | 2025-09-26
31. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti Šiaurės korpuso gipskartonio pertvarų storius, nes nurodyti bendri pertvarų storiai neatitinka išvardintų pertvarų sluoksnių storio sumos. | Prašome atsižvelgti, kad pertvarų konstrukcijos yra tipinės, tik skiriasi oro tarpo dydis tarp metalo profilių dėl inžinerinių tinklų apsiuvimo. Žr. ankstesnius atsakymus. | 2025-09-26
32. | 2025-09-02 337841 | Techninė specifikacija | Prašome pateikti žemiau nurodytų darbų detalius kiekius, kad visi dalyviai turėtų vienodas sąlygas įsivertinti vienodas darbų apimtis, nes dabar nėra aišku ką skaičiuoti. | TP-SK atsakymas. Metalinių laiptų ir aikštelės turėklai suprojektuoti analogiški kaip turėklai lauko laiptų turėklai. Kvadratinio vamzdžio stovai ir viršutinis porankis kvadr. vamzdis 60x60x4mm (L=36,0 m; 242,0 kg); Juostinis plienas -6x40 mm (L=162,0 m; 306,0 kg); -6x100 mm (L=4,0 m; 20,2 kg). Apdaila dažymas antikoroziniais da-žais milteliniu būdu spalva RAL 9005. | 2025-09-26
33. | 2025-09-16 355850 | Techninė specifikacija | Techninio projekto SGGDS dalyje patalpos Nr. 021( fondai saugyklos) yra numatyta dujinio gesinimo sistema. Pagal projektą mediniai langai Ln0-2.2 restauruojami, prašome patvirtinti ar jie išlaikys 150 Pa viršslėgį? | Taip. | 2025-09-26
34. | 2025-09-16 355850 | Techninė specifikacija | Ar bus užtikrintas patalpos sandarumas pagal EN15004 standartą? | Taip. | 2025-09-26
35. | 2025-09-16 355850 | Techninė specifikacija | Ar projekte numatytas viršslėgio vožtuvas liks lauko sienoje? Ir bus galimybę įrengti tokiais matmenimis vožtuvą? | Sprendinys detalizuojamas darbo projekte parinkus gaminį. | 2025-09-26
36. | 2025-09-17 359210 | Pirkimo sąlygos | Prašome perkančiosios organizacijos pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą bent 1 savaitei. Paaiškiname, kad po objekto apžiūros paaiškėjo, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tvarkybos darbų daliai, kuri sudaro didelę projekto apimtį bei reikalauja itin kruopštaus ir atidaus darbų įvertinimo. Be to, po objekto apžiūros nustatyta, kad objekte yra specifiniai langai ir durys, kuriems gali tekti ieškoti medžiagų tiekėjų užsienyje. Neabejojame, kad Perkančioji organizacija siekia gauti kuo konkurencingesnius pasiūlymus, o pateikti tikslų pasiūlymą būtinas ilgesnis pasiūlymų pateikimo terminas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, prašome perkančiosios organizacijos, kaip jau nurodėme ir aukščiau, pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą bent savaitei. | Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas iki 2025-10-21. Objektą buvo galima apžiūrėti nuo pirkimo paskelbimo dienos, kaip numatyta pirkimo sąlygų 3.2 punkte. | 2025-09-26
37. | 2025-09-19 361466 | Techninė specifikacija | ER projekte yra tikriausiai įsivėlusi klaida techninėje specifikacijoje ir žiniaraštyje TS-16: “Ne mažiau A2 klasės pagal gaisrinės saugos reikalavimus”, o žiniaraštyje: “Vamzdis Ø25mm (ne mažiau A2 klasės)” ir “Vamzdis Ø32mm (ne mažiau A2 klasės)”. A2 klasė taikoma tik žaibosaugai, kai patalpomis arba sienomis vedamas žaibosaugos elementas ir norisi apsaugoti pastatą nuo galimos kibirkšties/užsiliepsnojimo. Tokie vamzdžiai kainuoja labai brangiai ir jų vengiama naudoti net žaibosaugoje, o čia tinkluose didelis kiekis, ypač kai kitos sistemos kaip antai apsauga jau nereikalauja tokio vamzdžio. Prašome patvirtinti, jog nebus reikalaujama silpnų srovių instaliacijai A2 klasės atitikimo. | Silpnų srovių instaliacijos vamzdžiams nėra reikalingas A2 klasės atitikimas. | 2025-09-26
38. | 2025-09-22 363246 | Techninė specifikacija | Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyta, kad bus reikalingos automatinės priešgaisrinės užuolaidos, tačiau techninėse specifikacijose (TS-18) rašoma apie dūmų užuolaidas. Prašome patikslinti visgi kokios užuolaidos bus reikalingos, priešgaisrinės ar dūmų, kadangi jų kaina ženkliai skiriasi. | Reikalinga priešgaisrinė EI2 60 užuolaida. | 2025-09-26
39. | 2025-09-23365221 | Kvalifikacija | Prašau patikslinkite ar mūsų turimas sertifikatas atitinka konkurso reikalavimus: "Atliekamiems tvarkomiesiems statybos ir tvarkomiesiems paveldosaugos darbams turi būti taikoma aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus." | Dokumentai vertinami pateikus pasiūlymą. | 2025-10-21
40. | Pakeitimas | Sutartis | Pagrindinės sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2.1 punktas: “10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį; ”. | Papildomas užstato taikymu, taip: „10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį, arba tokiomis pačiomis sąlygomis teikiamas mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas (mokėjimo sulaikymas). | 2025-10-21
41. | 2025-10-16 395986 | Pirkimo sąlygos | Atsižvelgiant į didelę darbų apimtį, susijusią su tuo pačiu metu vykstančiais didelės vertės viešaisiais pirkimais, bei būtinybę tinkamai įvertinti šiam pirkimui gautas tarptautines užklausas tiek dėl tiekimo sąlygų, tiek dėl techninių sprendimų ir kainos suderinimo, prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą 10 d. Pratęstas pasiūlymo pateikimo terminas užtikrintų galimybę tiekėjams pateikti konkurencingus ir visapusiškai kokybiškus pasiūlymus. | Kilus poreikiui patikslinti pirkimo sąlygas pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas iki 2025-10-28 11:00 val. | 2025-10-21
42. | Pakeitimas | Techninė specifikacija | - | Pridedamas informacinis sąrašas su nuorodomis į projekto dalis, kurios keitėsi dėl derinančių institucijų pastabų pateiktų IS „Infostatyba“ ir patikslintos projekto dalys. | 2025-10-21
43. | 2025-10-23 404405 | Techninė specifikacija | Bendroje projekto dalyje 1.1.1. punkte yra įrašyta, kad vykdant ryšių infrastruktūros kebelių apsaugos zonoje darbų vykdymo laikotarpiu, rangovas turi atidaryti kreditinę sąskaitą su 50000 eurų depozitu arba pateikti atitinkamą banko ar draudimo bendrovės garantinį raštą galimiems ryšių infrastruktūros avarijos padariniams šalinti. Ar teisingai suprantame, kad šio draudimo teikti nereikės, kadangi tai nėra numatyta konkurso sąlygose? | Paaiškiname, kad Projektas yra pirkimo dokumentų dalis (3 priedas “Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai, techninis projektas ir tvarkybos darbų projektas).”). Projekte pateiktus reikalavimus rangovas turės įvykdyti ir privalės pateikti išvardintas užtikrinimo priemones, kad galėtų vykdyti minimus darbus”. | 2025-10-23
44. | 2025-10-23 404405 | Techninė specifikacija | 2025.10.21 dienos patikslinime yra įrašyta, kad pateikiant prašymą gauti leidimą atlikti kasimo darbus Laisvės alėjoje, reikia pateikti garantija dėl granito dangų atstatymo kokybės statinio savininkui – Kauno miesto savivaldybei. Ar teisingai suprantame, kad šio draudimo teikti nereikės, kadangi tai nėra numatyta konkurso sąlygose? | Reikalaujamą užtikrinimą rangovas turės pateikti prieš pradedant atitinkamus darbus. Žr. atsakymą į klausimą Nr. 43. | 2025-10-23
45. | 2025-10-23 404405 | Techninė specifikacija | 2025.10.21 dienos patikslinime yra pridėtas informacinis sąrašas su nuorodomis į projekto dalis, kurios keitėsi dėl derinančių institucijų pastabų pateiktų IS ,,Infostatyba‘‘. Prašome pateikti aktualias projekto dalis. | Projekto dalys buvo įkeltos kartu su patikslinimais, žr. failą "Projekto patikslinimai ir leidimas.zip", kuris įkeltas 2025-10-21. | 2025-10-23
46. | Pakeitimas | Pirkimo sąlygos | - | Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-10-30 11:00 val. | 2025-10-23