1 priedas

APSAUGOS SISTEMŲ IR ĮĖJIMO KONTROLĖS SISTEMOS PRIEŽIŪROS BEI REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Sutartyje nurodytos paslaugos turės būti teikiamos Objektui, esančiam Vilniuje, Naujamiesčio seniūnijoje (tikslus Objekto adresas Tiekėjui bus nurodytas po Sutarties pasirašymo).

- Reikalavimai tiekėjo teikiamoms paslaugoms:

| Sistema | Sistemos aprašymas | Atliekamos paslaugos, pageidaujamas rezultatas | Paslaugų periodiškumas, pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaizdo stebėjimo sistema | Skaitmeninis įrašymo įrenginys | Patikrinti vaizdo įrašymo įrenginio darbą (datos, laiko nustatymą, įrašo ir vaizdo kokybę) | Vieną kartą per ketvirtį |
|  | Monitorius |  |  |
|  | Skaitmeninės vaizdo kameros: | Įsitikinti, kad kameros perduoda į monitorių neiškraipytą vaizdą. Esant reikalui kartu su užsakovu pakoreguoti kameros apžvalgos ribas. |  |
|  | Lauko |  |  |
|  | Vidaus |  |  |
| Patalpų apsaugos sistema | Apsaugos kontrolės įrenginys | Vizualiai apžiūrėti signalizacijos spindulio laidus, kad nebūtų pažeista jų izoliacija, kad laidai būtų tvarkingai pritvirtinti. Patikrinti, ar patikimai pritvirtinti jutikliai, įjungti į signalizacijos spindulį. Reikalui esant pašalinti nuo jutiklių susikaupusias dulkes. Apžiūrėti skirstomąsias dėžutes ir įsitikinti jų tvirtinimo patikimumu. | Vieną kartą per ketvirtį. |
| Įėjimo kontrolės sistema | Apsaugos kontrolės įrenginys | Pašalinti nuo garso ir šviesos signalizatorių dulkes bei kitus nešvarumus, patikrinti instaliacinių bei maitinimo laidų prijungimą. Patikrinti ar nepažeista laidų izoliacija. Atlikti centralių akumuliatorių testą, patikrinti vidinės ir lauko sirenų veikimą. Uždaryti visas varstomas objekto statybines konstrukcijas (langus, duris ir kitas), kuriose sumontuotos signalizacijos priemonės. Atidaryti blokuotą atidarymui statybinės konstrukcijos elementą ir pagal centralės klaviatūros indikaciją įsitikinti nutrūksta spindulys ar ne. Patikrinti dubliuojančio signalo perdavimo mobiliojo ryšio modulio veikimą. | Vieną kartą per ketvirtį Vieną kartą per ketvirtį. |
|  | Pasyvūs infraraudonųjų spindulių jutikliai | Nejudant palaukti, kol užges šviesos diodas. Žengti kelis žingsnius. Šviesos diodas turi šviesti. Jei jutiklis neturi šviesos diodo, tai judesio jutiklio suveikimą nustatyti pagal centralės klaviatūrą. Tokiu pat būdu patikrinti visus jutiklius. Įsitikinti, ar jutikliai neužstatyti, linzė nepažeista ir neuždažyta. |  |
|  | Magnetiniai kontaktai | Patikrinti magneto kontaktinių jutiklių tvirtinimą bei jutiklio mazgų simetriškumą ir pamatuoti tarpą tarp jų. Tarpas turi būti ne didesnis už nurodytą techninėje charakteristikoje. Jutikliai turi būti gerai pritvirtinti. Jutiklis privalo suveikti, magnetui nutolus ne daugiau kaip 35 mm arba kaip nurodyta techninėje charakteristikoje. |  |
|  | Skaitytuvas | Akumuliatorių patikrinimas, sklendžių veikimo patikrinimas |  |
| Remonto paslaugos | Saugos sistemų įranga | Saugos sistemų įrangos remonto paslaugos, kurios pradedamos vykdyti tik gavus Pastato naudotojo ir Užsakovo patvirtinimą dėl atitinkamų remonto paslaugų užsakymo. | Pagal poreikį, planuojamas orientacinis remonto valandų skaičius 6 mėnesių laikotarpiui: iki 24 val. |

_________________________