Pirkimų sąlygų,

2 priedas

I RADIOLOKACINIO POSTO ORO KONDICIONAVIMO ĮRENGINIŲ (SISTEMŲ) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS  SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

OBJEKTAS

1. Oro kondicionavimo įrenginių (sistemų) (toliau – OKĮ), įrengtų Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos specialios paskirties pastate, techninė priežiūra.

2. Adresas: Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav.

3. OKĮ (viename pastate) susideda iš:

3.1. vandens šaldymo mašinos UNIFLAIR ISCF 0621A (inventoriniai Nr. 666780, 666781) – 2 vnt., su ventiliatoriniais konvektoriais (fankoilais) (inventoriniai Nr. 666784-66810), kiekis – 27 vnt.;

3.2.  tikslios kontrolės oro kondicionavimo įrenginio UNIFLAIR SDCV 0600A (inventoriniai Nr. 666782, 666783), kiekis – 2 vnt.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI

4. Įmonė techninės priežiūros metu turi įvertinti vandens šaldymo mašinos UNIFLAIR ISCF 0621A ir ventiliatorinių konvektorių būklę ir atlikti žemiau išvardintus darbus:

4.1. patikrinti elektros tinklo įtampą, grandininių laidų sujungimą;

4.2. patikrinti avarinių signalų būseną;

4.3. patikrinti eksploatacinę temperatūrą ir slėgius;

4.4. patikrinti ir, jei reikia, išvalyti kondenserį, savaiminio aušinimo radiatorių ir visus metalinius priešfiltrius;

4.5. patikrinti ventiliatorių pritvirtinimą ir jų darbą;

4.6. pamatuoti skysčio temperatūros skirtumą, patikrinti, ar yra tinkamas vandens srovės greitis. Patikrinti mechanizmo cirkuliacinių siurblių pritvirtinimą, darbą ir srovės nuostolius;

4.7. patikrinti vandens filtre nešvarumų lygį ir, jei reikia, išvalyti filtrą;

4.8. patikrinti ir, jeigu būtina, atlikti saugos prietaisų (slėgio jungiklių, termostatų, srauto jungiklių, apsaugų) kalibravimą;

4.9. patikrinti junges ir / arba movas „Victaulic“. Patikrinti kompresoriaus pritvirtinimą, darbą ir srovės nuostolius;

4.10. patikrinti, ar nėra dujų pratekėjimo ir, jeigu būtina, atstatyti šaltnešio kontūro sandarumą bei mechanizmo movų ir furnitūros sandarumą. Patikrinti ir, jeigu būtina, papildomai įpilti šaltnešio dujų ir / arba alyvos;

4.11. patikrinti vandens movų ir vidinių montažo detalių sandarumą ir, jeigu būtina, atstatyti sandarumą;

4.12. patikrinti glikolio koncentraciją ir, jei būtina, papildyti jo;

4.13. patikrinti ir, jeigu būtina, pakeisti dujų filtrus;

4.14. patikrinti ir, jeigu būtina, pakeisti kompresoriuje alyvą;

4.15. patikrinti ventiliatorinių konvektorių (fankoilų) veikimą, išplauti jų filtrus.

5. Įmonė techninės priežiūros metu turi įvertinti tikslios kontrolės oro kondicionavimo įrenginio UNIFLAIR SDCV 0600A būklę ir atlikti žemiau išvardintus darbus:

5.1. patikrinti maitinimą;

5.2. patikrinti avarinio signalo būklę;

5.3. patikrinti darbines temperatūras;

5.4. patikrinti, ar teisingai veikia valdymo priemonės;

5.5. patikrinti oro filtrus, jeigu reikia, išvalyti / pakeisti;

5.6. patikrinti aušinimo gyvatuką, jeigu reikia, išvalyti;

5.7. patikrinti drėkintuvo veikimą;

5.8. patikrinti vyrius, kaiščius ir tarpiklius;

5.9. patikrinti laidus ir jų prijungimus, jei reikia, priveržti gnybtus;

5.10. patikrinti, ir, jeigu reikia, perjungti saugos įtaisų nustatymus (slėgio jungikliai,

termostatai, apsauginiai įtaisai);

5.11. patikrinti pakaitinimo elektrinius šildytuvus;

5.12. patikrinti ventiliatorių variklių tvirtinimus, veikimą, srovės suvartojimą;

5.13. patikrinti ir, jeigu reikia, pakeisti reguliavimo įrenginių nustatymus;

5.14. patikrinti ir, jeigu reikia, pakeisti hidraulinės sistemos užsandarinimus, priveržti įrenginio movas;

5.15. patikrinti ir, jeigu reikia, pakeisti vandens reguliavimo vožtuvų nustatymus.

6.  Šios specifikacijos 4 ir 5 punktuose išvardinti darbai atliekami vieną kartą per tris mėnesius.

7. Paslaugos tiekėjui priežiūros atlikimo metu nustačius, kad yra sugedęs OKĮ komponentas, turi būti surašomas defektų aktas, pagal kurį atskirai perkama paslauga sugedusio komponento pakeitimui / remontui.

8. OKĮ gali atlikti tik atestuotas (statinio vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas) įmonės personalas.

9. OKĮ techninė priežiūra atliekama paslaugos tiekėjo medžiagomis, įrankiais ir transportu.

III SKYRIUS

GARANTIJA

10. Oro kondicionavimo įrenginio (sistemos) priežiūros metu atliktiems darbams turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 6 mėnesių garantinis laikotarpis.

_____________________________________