Pirkimo sąlygų 3 priedas

medienos granulių šildymui PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Medienos kuras (granulės).

- Preliminarus kiekis: 120 tonų/metams priklausomai nuo oro sąlygų ir perkančiosios organizacijos poreikių.

- Medienos kuro (granulių) pristatymo laikas 3 (trys) darbo dienos, gavus iš Pirkėjo pateiktą užsakymą el. paštu ar telefonu.

- Medienos kuro (granulių) pristatymo adresas: Ukmergės g. 5, Taujėnai, Ukmergės r.

- Medienos granulės pristatomos didmaišiuose po ~1000 kg (+/– 100 kg). Medienos granulių poreikis sutarties metu ~ 120 tonų. Vienkartinis preliminarus medienos granulių užsakymo ir pristatymo kiekis: 7 - 10 tonos.

- Medienos granulės pristatomos tiekėjo transportu (su iškrovimo paslauga).

- Tiekėjas įsipareigoja medienos kuro didmaišius užkelti į bokštą, kurio aukštis 8 m. Supylimo anga yra bokšto viršuje.

- Sutarties galiojimo terminas 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Tiekėjas atsako už tiekiamo kuro kokybę, savalaikį pristatymą ir privalo kompensuoti Pirkėjui visus dėl vėlavimo, nekokybiško kuro patirtus nuostolius.

- Medienos granulių 1 tonos kaina yra fiksuota. Į kainą turi būti įskaitytos visos su tuo susijusios Tiekėjo išlaidos (visi mokesčiai, medienos kuro (granulių) pristatymas, pasvėrimas ir iškrovimas į bunkerį).

- Medienos kuro (granulių) užsakymo/pristatymo laikotarpis – šildymo laikotarpis.

- Medienos kuras (granulės) turi atitikti šiuos techninius parametrus (pridedama):

| Eil. Nr. | Prekių techniniai duomenys |
| --- | --- |
| 1. | Energetinė vertė ne mažiau 18 MJ/kg |
| 2. | Pelenų kiekis ne daugiau 0,7 % |
| 3. | Drėgmė ne daugiau 7,5 % |
| 4. | Granulių tankis ne mažiau 600 kg/m3 |
| 5. | Granulių diametras ne daugiau 6 mm |
| 6. | Granulių ilgis iki 40mm |
| 7. | Azoto kiekis mažiau 0,3% |
| 8. | Sieros kiekis mažiau 0,03% |
| 9. | Medienos granulės atitinka DIN plus standartą (Europos standartas EN 14961-2) arba lygiavertį standartą |

Kiekvieną kartą su pristatoma preke pridedamas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas (lietuvių kalba), patvirtinantis siūlomų prekių kokybės ir techninių savybių atitikimą nustatytiems reikalavimams.

- Medienos granulės turi būti šviesios spalvos, be lako, klijų ir kitų cheminių priemaišų, sausos, kietos, netrupančios, be svetimkūnių ir drožlių nuobirų.

- Tiekiamame kure neturi būti sniego, ledo, druskos.

- Tiekėjas atsako už nekokybišką produkciją ir savo lėšomis ją pakeičia į kokybišką.

______________________