SUPŪDYTO PIRMINIO IR PERTEKLINIO VEIKLIOJO DUMBLŲ MIŠINIO SAUSINIMUI SKYSTO ARBA MILTELINIO TIPO FLOKULIANTO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjas turi pasiūlyti skystą arba miltelinį flokuliantą, skirtą dumblo sausinimui centrifuga.

1.2. Siūlomas flokuliantas turi būti skirtas supūdyto pirminio ir perteklinio veikliojo dumblų mišinio sausinimui centrifugoje  – GEA PRO 5000;

1.3. Siūlomas flokuliantas bus ruošiamas polimero paruošimo stotelėje – Ultromat ULPa 2000-P2L2;

1.4. Flokuliantai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos reikalavimus. Prekė turi atitikti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 reglamentą dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

1.5. Siūlomas flokuliantas turi atitikti visus šioje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2. Techniniai reikalavimai:

2.1. Skystam flokuliantui:

Katijoninis emulsinis poliakrilamidas, aukštos molekulinės masės,

Flokuliantas turi atitikti šiuos reikalavimus:

| -poliakrilamido koncentracija: | 45-51 %; |
| --- | --- |
| -fizinė forma: | emulsija; |
| -krūvis: | katijoninis; |
| -specifinis tankis: | apie 1-1,1 g/cm3; |
| -koncentruoto produkto klampumas (cps) -tirpalo klampa, 5 g/l koncentracijos (cps) | ~1200 1400 |

2.2. Milteliniam flokuliantui:

Aukštos molekulinės masės, katijoninio krūvio akrilo polimeras.

Flokuliantas turi  atitikti šiuos reikalavimus:

| -akrilo polimero koncentracija: | ne mažiau nei 98 %; |
| --- | --- |
| -fizinė forma: | balti milteliai; |
| -krūvis: | katijoninis; |
| -specifinis tankis: | apie 0,7 g/cm3; |
| -1 % tirpalo pH: | apie 3,5. |

3. Tiekėjas iki vokų atplėšimo momento, savo išlaidų sąskaita turi pristatyti 1kg siūlomo  miltelinio flokulianto bandinį Pirkėjui sandarioje pakuotėje arba 1 ltr. skysto flokulianto bakelyje. Atlikus pateiktų bandinių laboratorinius tyrimus (kaip aprašyta 7 punkte), Tiekėjas turi pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų jo išlaidų sąskaita, 250 kg miltelinio flokulianto arba vieną IBC konteinerį (1050 ltr.) skysto polimero bandinius. Flokulianto bandiniai skirti efektyvumo bandymams atlikti. Apmokėjimas už bandomuosius pavyzdžius bus atliekamas už faktiškai bandymų metu sunaudotą kiekį, bei konkurso laimėtojo pateikta kaina.

4. Pristatymo adresas: UAB „Utenos vandenys“,  Palijoniškio g. 22, Utena. Kontaktinis asmuo:                   Paulius Bagdanovas, tel. : +370 623 33885, +370 389 65097.

5. Bandymai bus laikomi sėkmingais, jei atlikus laboratorinius ir gamybinius tyrimus, bus pasiekti sekantys technologiniai rodikliai:

- nusausinto dumblo sausumas bus didesnis arba lygus 22 % (išreikštas sausų medžiagų koncentracija procentais) prie mažiausios flokulianto aktyvios medžiagos (AM) dozės vienai tonai dumblo sausos medžiagos apdoroti (DP),

- skendinčių medžiagų koncentracija fugate bus mažesnė arba lygi 800 mg/l.

6.	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti dokumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius siūlomų Prekių kilmę bei atitikimą techniniams reikalavimams: kokybės sertifikatą(-us) arba eksploatacinių savybių deklaraciją(-as)/gamintojo(-ų) deklaraciją(-as) ir saugos duomenų lapus lietuvių arba anglų k. Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, nepriklausomų laboratorijų tyrimų rezultatai ir pan.).

7. Atliekamas žaliasis pirkimas, nes įsigyjamas produktas yra įtrauktas į orientacinį Europos Sąjungos aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą, patvirtintą 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/2174.Įsigyjamas produktas yra skirtas nuotekų valymo sistemos eksploatavimui, todėl laikytinas aplinkai draugišku.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4 papunkčiu, pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato su pirkimo objektu susijusius aplinkos apsaugos kriterijus. Šiuo atveju taikomas šis aplinkosauginis principas: prekės tiekiamos 1 m³ talpos konteineriuose, kurie gali būti išplaunami ir naudojami pakartotinai, taip mažinant atliekų kiekį ir tausojant gamtos išteklius.

8.	Reikalavimai Tiekėjui sutarties vykdymo laikotarpiu:

8.1 Laimėjęs tiekėjas pirmą partiją Prekių turės pristatyti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo dienos, o vėlesni Prekės pristatymai - per 7 (septynias) kalendorines dienas perkančiajai organizacijai pateikus raštišką arba žodinį užsakymą.

8.2 Tiekėjas privalo pateikti naudojamų reagentų saugos duomenų lapus ir kokybės sertifikatą su pagaminimo data ir galiojimo terminais. Pateikti dokumentai turi būti lietuvių kalba.

8.3 Tiekėjas turės užtikrinti nepertraukiamą reagentų tiekimą visą sutarties laikotarpį.

8.4  Jei sutarties vykdymo laikotarpiu pastebima tendencija, kad per paskutines 30 kalendorinių  dienų didėja polimero sąnaudos daugiau nei 20% nuo DFmin – konkursinių bandymų metu apskaičiuotos  minimalios flokulianto dozės, kilogramais 1 tonai dumblo sausų  medžiagų, kgAM/t SM,  Pirkėjas apie tai informuoja Tiekėją raštu.

8.5 Siekiant pagerinti susidariusią situaciją, Tiekėjas turės galimybę pats vykdyti kokybinių paslaugos parametrų kontrolę arba vadovautis Perkančiojo subjekto pateiktais laboratorinės kontrolės rezultatais.

8.6 Tiekėjas, atsižvelgdamas į kokybinių paslaugos parametrų tyrimų rezultatus ir siekiant juos pagerinti, Perkančiajam subjektui galės teikti rekomendacijas, dėl dumblo sausinimo procesų optimizavimo/tobulinimo ir Perkančiajam subjektui pritarus, organizuoti jų įgyvendinimą:

•	proceso optimizavimui Tiekėjas teikia siūlymus/rekomendacijas, susijusius su reagentų dozavimu ir jų ruoša priklausomai nuo sausinamo dumblo kiekio ir kokybės rodiklių;

•	rekomendacijos pateikiamos raštu, ir Perkančiajam subjektui raštiškai tam pritarus, įgyvendinamos Paslaugos Tiekėjo lėšomis. Perkantysis subjektas dėl to neturi patirti jokių papildomų išlaidų;

•	Tiekėjas, įgyvendinęs savo rekomendacijas, prisiima visą atsakomybę už tai, kad pakeitimai nesukels negrįžtamų pakenkimų Perkančiojo subjekto nuosavybei (dumblo sausinimo įrangai, reagentų paruošimo įrangai, siurbliams ir t.t.), žalos dumblo apdorojimo procesui ir/ar gamtinei aplinkai.

8.7  Jei per 10 kalendorinių dienų laikotarpį nuo pranešimo gavimo datos Tiekėjas nesiima jokių veiksmų arba per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo datos priemonės, kurių ėmėsi Tiekėjas, nedavė esminių rezultatų susidariusiai situacijai ištaisyti, tai Pirkėjas gali inicijuoti šios sutarties nutraukimą apie tai iš anksto informavęs Tiekėją raštu prieš 5 kalendorines dienas.

_________________