Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančiojo subjekto nustatytas kriterijus, pagal kurį bus išrinkti abiejų pirkimo dalių ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai – kainos ir kokybės santykis.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas pagal mažiausią įkainio koeficientą K.

Tiekėjo pasiūlymo kainos skaičiavimo formulė:

K = DF (milt.)(arba DF(skyst.)) * Fk   eurai/ t dumblo sausos medžiagos

Kur:

DF(milt.) – apskaičiuota miltelinio flokulianto dozė, kilogramais 1 tonai dumblo sausų  medžiagų, kg/t SM

DF(skyst) – apskaičiuota skysto flokulianto dozė, kilogramais 1 tonai dumblo sausų  medžiagų, kg/t SM

FK – 1 kg flokulianto kaina.

Laboratorinių tyrimų metodika:

### Pirmiausiai atliekami tyrimai laboratorinėmis sąlygomis:

### Pirmiausiai atliekami tyrimai laboratorinėmis sąlygomis:

### 1. Paruošiamas 0,3%  flokulianto  aktyvios medžiagos koncentracijos tirpalas.

### 2. Įsipilame į stiklinę ~ 100 ml dumblo prieš sausinimą.

### 3. Atsižvelgiant į dumblo sausų medžiagų koncentraciją, pradedame dozuoti į dumblo stiklinę  tam tikrą ( apie 15ml) dozę pasiruošto flokulianto tirpalo.

### 4. Tokį dumblo ir flokulianto mišinį intensyviai  maišome.

### 5. Jei su pradine doze gautas geras rezultatas, tai galima dozę mažinti ir pakartoti maišymą. Išrenkamas geriausias rezultatas su minimalia flokulianto doze.

### 6. Geru rezultatu laikomas toks, kai po maišymo stiklinėje lieka stambios nesubyrėjusios flokulės. Priešingu atveju, bandymai laikomi nepavykę ir šie flokuliantai nebus toliau bandomi gamybinėmis sąlygomis.

### Gavus tinkamus rezultatus, toliau flokuliantai bandomi gamybinėmis sąlygomis.

### Gamybiniai tyrimai, su centrifuga GEA PRO 5000 atliekami sekančia tvarka:

- Polimero paruošimo įrenginyje paruošiamas flokulianto tirpalas. Flokuliantų tirpalų, dozuojamų į centrifugą, koncentracija (CF, %) turi būti stabili - 0,3 %. Flokuliantų dozės parenkamos atliekant bandymus su dumblu taip, kad pasiekti polimero sąnaudas ne didesnes kaip 18 kgAM/t sausų medžiagų.

- Nustatomi centrifugos sekantys vienodi parametrai: būgno sukimosi greitis, sukimosi greičio diferencialas, sukimosi momentas.

- Nustatomas 8 m3 dumblo debitas (QD, m3/h) į centrifugą.

- Visų eksperimentų metu centrifugos darbo parametrai palaikomi vienodo dydžio.

- Pradedama dozuoti pasirinkta flokulianto rūšis, nustatomas dumblo debitas į centrifugą ir flokulianto dozavimo siurbliu laipsniškai keičiama flokulianto dozė.

Imami šie mėginiai:

  - Dumblo, ateinančio į centrifugą kiekis (prieš sausinimą) - 500 ml.

  - Nusausinto dumblo kiekis - 500 ml.

  - Fugato kiekis - 1000 ml.

Užrašomas ėmimo metu paduodamo flokulianto debitas.

- Atliekami sekantys paimtų mėginių tyrimai:

1. Paduodamo dumblo mėginyje ištiriama dumblo sausų medžiagų koncentracija, išreikšta %.

2. Nusausinto dumblo mėginyje ištiriamas dumblo drėgnumas, išreikštas %.

3. Fugate ištiriama skendinčiųjų medžiagų koncentracija, išreikšta mg/l.

- Pasiekus maksimalų sausų medžiagų kiekį nusausintame dumble, fiksuojami gauti  rezultatai. Nustatomas flokulianto kiekis kgAM/t dumblo sausų medžiagų ir skendinčiųjų medžiagų koncentracija fugate, išreikšta mg/l.

- Toliau keičiama flokulianto rūšis ir vėl atliekami analogiški tyrimai. Taip išbandomi visi flokuliantai.

- Paskaičiuojama tiksli reikalinga sausinimui flokulianto dozė (pagal sausos medžiagos koncentraciją paduodamame dumble). Ji turi neviršyti 18 kgAM/t dumblo sausos medžiagos. Apskaičiuojama pagal formulę:

DF = (QF · CF) / (QD ·  CD)

kur:

DF – apskaičiuota flokulianto dozė, kilogramais 1 tonai dumblo sausų  medžiagų, kgAM/t SM;

QF - flokulianto dozavimas, l/h;

CF - paduodamo flokulianto koncentracija, kg/ m3;

QD - paduodamo į centrifugą dumblo debitas, m3/h;

CD - paduodamo į centrifugą dumblo sausų medžiagų koncentracija, g/l;

- Pateikiama duomenų lentelė, kurioje nurodomos bandytų flokuliantų rūšys, dumblo debitas į centrifugą, paskaičiuotos flokulianto tikslios dozės kilogramais AM vienai tonai dumblo sausų medžiagų, paskaičiuotas dumblo sausumas (išreikštas sausų medžiagų koncentracija procentais), dumblo sausumas (išreikštas kg/m3) prieš sausinimą, nusausinto dumblo sausumas (išreikštas sausų medžiagų koncentracija procentais) po sausinimo ir skendinčiųjų medžiagų koncentracija fugate.

- Jei buvo bandomas miltelinis polimeras, jo dozė, kilogramais 1 tonai dumblo sausų  medžiagų, kg/t SM yra perskaičiuojama pagal formulę:

DF(milt.)= DF

Kur:

DF – apskaičiuota flokulianto dozė, kilogramais 1 tonai dumblo sausų  medžiagų, kgAM/t SM

- Jei buvo bandomas skystas polimeras, jo dozė, kilogramais 1 tonai dumblo sausų  medžiagų, kg/t SM yra perskaičiuojama pagal formulę:

DF(skyst.)= DF * (100/Pkonc.)

Kur:

DF(skyst) – apskaičiuota skysto flokulianto dozė, kilogramais 1 tonai dumblo sausų  medžiagų, kg/t SM

DF – apskaičiuota flokulianto dozė, kilogramais 1 tonai dumblo sausų  medžiagų, kgAM/t SM

Pkonc. – polimero koncentracija, %.

Gauti rezultatai suvedami į pasiūlymo vertinimų skaičiavimus, pateiktus 2 punkte.

_____________________