SPS priedas

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą ES (2025-ESO-1000) 110/10 kV Usėnų TP rekonstravimo darbai, Šilutės r. sav., Usėnų sen., Naujapievių k. (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kita | Kita | Paršome nurodyti tiekiamo galios transformatoriaus tiekimo terminą. | Transformatoriai atkeliaus iki 2027-08-21. |
| 2. | Kita | Kita | Litgrid kvalifikacijos reikalavimo 4 p. reikalaujama specialistų turinčio teisia atlikti geodezinius matavimus ir kontrolinės nuotraukos darbus. Pagal projekta demontuoti ribotuvai turi būti sumontuojami į buvusę vietą ant esamų pamatų. Ar šis kvalifikacinis nėra perteklinis? | Atsižvelgiant į tai, kad pamatai nebus keičiami, informuojame, kad kvalifikacinio reikalavimo dėl geodezinių matavimų atlikimo netaikysime. Atsižvelgiant į tai, teikiame pakoreguotą priedą 2.1. Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai). Panaikintas reikalavimas dėl geodezinių matavimų ir atitinkamai pakoreguota likusi punktų numeracija. Pridedamas aktualios redakcijos 2.1. Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai). |
| 3. | * Kita | Sutarties SD projektas, Sutarties SD priedas Nr. 7 | Prašome patikslinti kada bus pateikiamas du nauji 110/10 kV 16 MVA galios transformatoriai konkursą laimėjusiam rangovui? | Transformatoriai atkeliaus iki 2027-08-21. |
| 4. | * Kita | Sutarties SD projektas, 3.10 punktas ir Statybos rangos sutarties SS Usėnų TP pirkimas 3 punktas „darbų atlikimo terminas“ | Projektinėje medžiagoje nurodyta, kad AB ESO dalies darbus reikia atlikti per 900 k.d., tačiau AB Litgrid dalyje terminas 610 k.d. Prašome paaiškinti kodėl skiriasi darbų atlikimo terminai? Pagal darbų pobūdį AB Litgrid dalies darbai bus atliekami objekto vygdomo pabaigoje, kas pagal dabartinius darbų atlikimo terminus automatiškai reiškia delspinigius AB Litgrid dalyje. | Atsižvelgiant į tai, kad vykdomas bendras LITGRID AB ir AB ESO pirkimas darbų atlikimo terminas yra suvienodinamas, t.y. 900 k.d. Atsižvelgiant į tai, tiksliname techninę klaidą ir numatome, kad LITGRID AB darbų atlikimo terminas numatomas per 900 k.d. Pridedamas patikslintas LITGRID AB specialiosios dalies sutarties projektas. |
| 5. | * Kita | Techninio projekto patikslinimai, 3 punktas | Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti UAB „ELGA“, USN-10/150 įrangos gamintojo mokymo kursus? Taip pat ar užsakovo atstovai planuoja dalyvauti siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose? | Mokymo kursų nereikia. Užsakovas dalyvaus gamykliniuose bandymuose. |
| 6. | * Kita | Techninio projekto patikslinimai, 3 punktas | Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti Elektromontaz, „ODRA“ įrangos gamintojo mokymo kursus? Taip pat ar užsakovo atstovai planuoja dalyvauti siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose? | Mokymo kursų nereikia. Užsakovas dalyvaus gamykliniuose bandymuose. |
| 7. | * Kita |  | Prašome patikslinti per kiek laiko užsakovas pateiks pastabas darbo projektui nuo projekto pateikimo? | Per 10 darbo dienų. |
| 8. | * Kita |  | Ar konkursą laimėjusiam rangovui bus pateikta visos trasos, TP topografine nuotrauka bei redaguojami projekto failai? | Taip, konkursą laimėjusiam rangovui bus pateikta visos trasos, TP topografinė nuotrauka bei redaguojami projekto failai. |
| 9. | * Kita |  | Prašome patikslinti kaip detaliai turės būti demontuojami 10 kV narveliai? Ar kokios nors įranga turės būti gražinta į AB ESO sandėlį? | Detali informacija dėl narvelių demontavimo ir galimo įrangos grąžinimo bus aiški darbo projekto rengimo metu, po sutarties pasirašymo. |
| 10. | Kita | Kita | Prašome nurodyti esamo naujai įrengto modulinio karkasinio pastato gamintoją. | Esamo, naujai įrengto, modulinio karkasinio pastato gamintojas UAB ELGA. |
| 11. | Kita | Kita | Prašome patikslinti ar tikrai reikia pateikti šį priedą: „SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;“ kaip nurodoma Pasiūlymo formos 7 skyriuje. | Taip, šiame priede reikalaujamą dokumentą tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu. |
| 12. | 2024/466-RTP-RAA-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_RAA dalis.pdf | 3 Mokymo kursai RAA terminalus aptarnaujančiam personalui (2 asmenys) | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus teikiant ABB REX 615 RAA terminalą? | Reikia siūlyti mokymo kursus. |
| 13. | 2024/466-RTP-RAA-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_RAA dalis.pdf | 3 Mokymo kursai RAA terminalus aptarnaujančiam personalui (2 asmenys) | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus teikiant ABB REX 640 RAA terminalą? | Reikia siūlyti mokymo kursus. |
| 14. | 2024/466-RTP-RAA-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_RAA dalis.pdf | 4. Mokymo kursai kompensacinių ričių valdiklius aptarnaujančiam personalui (2 asmenys) | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus teikiant a-Eberle REG-DPA kompensacinės ritės valdiklius? | Nereikia siūlyti mokymo kursų. |
| 15. | 2024/466-RTP-PVA-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_PVA dalis.pdf | 4. Mokymo kursai TSPĮ aptarnaujančiam personalui | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus teikiant Siemens A8000 TSPĮ? | Reikia siūlyti mokymo kursus. |
| 16. | 2024/466-RTP-ER-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_Elektroninių ryšių dalis.pdf | 5. Mokymo kursai TLAN įrangą aptarnaujančiam personalui | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus tiekiant Oring RGS-P9000 Series TLAN įrangą? | Nereikia siūlyti mokymo kursų. |
| 17. | 2024/466-RTP-ER-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_Elektroninių ryšių dalis.pdf | 5. Mokymo kursai TLAN įrangą aptarnaujančiam personalui | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus tiekiant Cisco IE3300 TLAN įrangą? | Nereikia siūlyti mokymo kursų. |
| 18. | 2024/466-RTP-ER-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_Elektroninių ryšių dalis.pdf | 5. Mokymo kursai TLAN įrangą aptarnaujančiam personalui | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus tiekiant Fortigate Rugged-60F įrangą? | Nereikia siūlyti mokymo kursų. |
| 19. | Kita | TS 3.1 | Ar Užsakovas pateiks sumontuoti naujus 110/10kV 16 MVA galios transformatorius su automatiniu įtampos reguliavimu? | Taip, bus pateikiami nauji 110 kV galios transformatoriai. |
| 20. |  |  | 2.1. Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai), AB Energijos skirstymo opereatorius“ kvalifikacija, 5 eil. nr. „Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas)“ yra perteklinis reikalavimas, todėl punktą siūlome koreguoti sekančiai: Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: elektros, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas). | Paaiškiname, kad reikalavimas neperteklinis. Reikalavimas keliamas dėl to, kad pastotėje projektuojamas kelias. Pagal energetikos įstatymą ESO tinklai yra kilnojami daiktai, todėl statinių grupės: inžineriniai tinklai kvalifikacija nėra keliama. |
| 21. |  |  | Projektavimo dokumentuose pastebėjome klaidą: "12. Binarinių įėjimų suveikimo įtampa ≥065 Uv“ kas prieštarauja EĮĮT apibrėžimui. Prašome ištaisyti projektavimo klaidą atitinkamai kiekvieno konkurso medžiagoje. | Vadovaujantis, „Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių“ 194 p. kuriame nurodoma kad RAA terminalai privalo būti gaminami pagal IEC standartų reikalavimus bei, vadovaujantis LST EN IEC 60255-1 2022 standartu, siūlomų RAA įtaisų binarinių įėjimų suveikimo įtampa turi būti ≥ 0.8 Uv. |
| 22. | Sutarties SD projektas | RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI | Naujas 110/10 kV 16 MVA galios transformatorius su atšakų perjungikliu – 2 vnt. Prašome nurodyti kada numatomas šio transformatoriaus pristatymo terminas, taip pat pateikti išmatavimus, svorį. Konkurse metu reikalinga įsivertinti kraną, jo nukėlimui nuo tralo ir pastatymui ant pamatų. | Pridedame pavyzdinį iš analogiško transformatoriaus brėžinį 16 MVA transformatoriui. Naujo transformatoriaus brėžinio neturime. Transformatoriai atkeliaus iki 2027-08-21. |
| 23. | 2.5.2. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis (ESO) | Eil. Nr. 9.3.2.2. | Kabelis Rangovo 4x70mm2, ar žinote, kad AB ESO tinkle tokio skerspjūvio kabelis nėra naudojamas. 8.1.15 Techniniai reikalavimai 1 kV daugiagysliams aliuminiams kabeliams, skirtiems kloti žemėje ir atvirame ore (Versija 2). Ar Rangovas gali vertintis 4x95mm2 kabelį jeigu nepavyks nupirkti 4x70mm2 kabelio? | Kabelis parinktas vadovaujantis AB Energijos skirstymo operatorius 8.1.15 Techniniais reikalavimais „1 kV daugiagysliams aliuminiams kabeliams, skirtiems kloti žemėje ir atvirame ore (Versija 2)“ Reikalavimų 1 lentelėje yra nurodytas 4x70mm² kabelis ir reikalavimai jam. Prašome vadovautis ir vertintis kabelį pagal pateiktus reikalavimus. |
| 24. | 2.1. Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai) | Visas dokumentas | Prašome paaiškinti, kodėl pirkimas nėra skelbiamas per DPS (dinaminę pirkimo sistemą)? | Pirkimas nėra skelbiamas per DPS atsižvelgiant į tai, kad AB ESO nėra sukūrusi dinaminės pirkimo sistemos, kurios objektas yra darbai, bei į tai, kad vykdomas bendras LITGRID AB ir AB ESO pirkimas, yra keliami skirtingi kvalifikacijos reikalavimai. |
| 25. | Kita | Reikalavimai “3.4. Kompensacinės ritės valdiklis” | “27. Laisvai konfigūruojamų skaitmeninių įėjimų skaičius ≥10” Šiuo metu plačiai ESO tinkle naudojamas REG-DPA valdiklis turi tik 9 laisvai konfigūruojamus skaitmeninius įėjimus. Ar užtenktų 9 laisvai konfigūruojamų įėjimų? | Projekte reikalavimai parengti vadovaujantis AB Energijos skirstymo operatorius 28.5 „Kompensacinės ritės valdiklis“ reikalavimais, kuriuose yra nurodytas Binarinių įėjimų skaičius - ≥ 12 Binarinių išėjimų skaičius - ≥ 10 Prašome vadovautis pateiktais reikalavimais. |
| 26. |  | Sutarties BD |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina Sutarties BD 11.5.60.2 ir 11.7 punktus. Pridedama Sutarties BD aktuali redakcija. |
| 27. |  | Sutarties SD |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina Sutarties SD 6.5 punktą ir papildo 7 skyrių 7.3 punktu. Pridedama Sutarties SD aktuali redakcija. |
| 28. |  | Kita |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina pirkimo pavadinimą į ES (2025-ESO-1000) 110/10 kV Usėnų TP rekonstravimo darbai, Šilutės r. sav., Usėnų sen., Naujapievių k. (ESO ir Litgrid dalies darbai). Pridedami atnaujinti dokumentai. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

PRIDEDAMA:

2.1. Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai) AKTUALI.

ESO Sutarties SD projektas AKTUALI.

LITGRID Statybos rangos sutarties SS Usėnų TP pirkimas AKTUALI.

2. Specialiosios pirkimo sąlygos (SPS) AKTUALI.

2.5. Pasiūlymo forma AKTUALI.

Sutarties BD projektas AKTUALI.

Pirkimų projektų vadovė Raminta Pelėdaitė, Mob. +370 686 44123