NUOTOLINIO ATSISKAITOMŲJŲ (ĮVADINIŲ) ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ NUSKAITYMO SISTEMOS PROJEKTAVIMAS IR ĮDIEGIMAS 25-02

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkimas – viešasis pirkimas, siekiant sudaryti pirkimo sutartį Pirkimo objekto įgyvendinimui.

  - Užsakovas – UAB „Utenos šilumos tinklai“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo sudaroma viešojo pirkimo sutartis.

  - Sutartis – viešojo pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo Pirkimo objekto įgyvendinimui.

  - 4G  – (liet. ketvirtos kartos mobiliojo ryšio technologija) – aukštos spartos belaidžio interneto ir duomenų perdavimo technologija, leidžianti greitai ir patikimai perduoti duomenis mobiliuosiuose tinkluose.

  - NB-loT – (angl. Narrowband IoT) siaurajuostis daiktų internetas –mažo galingumo plataus spektro technologija, skirta išmanių daiktų rinkai, duomenų perdavimui naudojanti telekomunikacijų bendrovių tinklus.

  - LTE-M –  (angl. Long Term Evolution for Machines) – žemo energijos suvartojimo, plataus aprėpties mobiliojo ryšio technologija, skirta IoT (daiktų interneto) įrenginiams, užtikrinanti patikimą ir efektyvų duomenų perdavimą mažo pralaidumo ryšiu.

  - М-bus – (angl. Meter-bus) Europos standartas EN 13757 arba lygiavertis, skirtas nuotoliniam vandens, šilumos, dujų, elektros, susijusių apskaitos prietaisų ir įvairių tipų jutiklių nuskaitymui.

  - Modbus RTU – tai pramoninis serijinės komunikacijos protokolas, dažniausiai naudojamas automatizavimo sistemose.

  - API – (angl. Application Programming Interface) –programavimo sąsaja, leidžianti skirtingoms programinės įrangos sistemoms keistis duomenimis ir funkcijomis.

  - NIS2  – (liet. TIS2 – tinklo ir informacinių sistemų saugumo) - Europos Sąjungos direktyva dėl tinklo ir informacinių sistemų saugumo, kuri nustato griežtesnius kibernetinio saugumo reikalavimus viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms siekiant užtikrinti aukštą skaitmeninių paslaugų ir infrastruktūrų saugumo lygį.

  - SIM (angl. Subscriber Identity Module) – fizinė kortelė, kuri įdedama į įrenginį ir identifikuoja abonentą mobiliojo ryšio tinkle.

  - eSIM – (angl. embedded SIM) – įrenginyje integruota programinė SIM kortelė, leidžianti nuotoliniu būdu aktyvuoti ir valdyti mobiliojo ryšio paslaugas be fizinės kortelės keitimo.

  - LED – (angl. Light Emitting Diode) – šviesos diodas, puslaidininkinis elektroninis komponentas, kuris naudojamas kaip indikatorius įvairiuose įrenginiuose signalizuoti apie veikimo būseną ar kitus parametrus.

  - ŠAP – atsiskaitomasis (įvadinis) šilumos apskaitos prietaisas.

  - TVPS – termofikacinio vandens papildymo skaitiklis (mechaninis, be nuotolinio nuskaitymo galimybės).

  - Bilingo sistema – atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sistema (pas Užsakovą įdiegta apskaitos sistema - Profit-W).

  - Duomenų surinkimo skydas – skydas, kuriame sumontuoti ŠAP, TVPS duomenų surinkimo ir retransliavimo įrenginiai (įskaitant duomenų keitiklius, kaupiklius, protokolų konverterius – priklausomai nuo įrenginių tarpusavio suderinamumo), kita susijusi technologinė įranga.

  - Sistema - Duomenų surinkimo skydas kartu su nuotoline duomenų surinkimo, apdorojimo, perdavimo, atvaizdavimo programine įranga, pasiekiama kaip debesijos (angl. cloud) paslauga, talpinama Tiekėjo valdomoje infrastruktūroje.

  - Valdiklis - Sistemos komponentas, įdiegtas Duomenų surinkimo skyde, kuris atsakingas už ŠAP ir TVPS duomenų nuskaitymą, saugojimą bei perdavimą.

  - Darbai – Duomenų surinkimo skydų sumontavimas vartotojų šilumos punktų patalpose, esančių ŠAP, TVPS prijungimas ir konfigūravimas nuotoliniam rodmenų nuskaitymui, duomenų perdavimui, apdorojimui ir atvaizdavimui.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR PIRKIMO APIMTYS

  - UAB „Utenos šilumos tinklai“ perka Sistemos projektavimą, įdiegimą, su įdiegimu susijusius Darbus ir Sistemos veikimo užtikrinimą 36 mėnesiams (duomenų surinkimas, perdavimas, kaupimas ir analizė; ataskaitų formavimas ir pateikimas į Bilingo sistemą; Sistemos darbingumo palaikymas ir techninė priežiūra).

  - Pirkimo tikslas – įsigyti Sistemą, įgalinančią automatizuoti ŠAP ir TVPS duomenų nuskaitymą, siekiant:

    - užtikrinti operatyvų šilumos energijos suvartojimo fiksavimą ir sąskaitų vartotojams už suvartotą šilumos energiją parengimą;

    - vykdyti operatyvią tiekiamo šilumnešio kokybinių parametrų kontrolę;

    - greitai identifikuoti tinklo gedimus ir šilumos nuotėkius.

  - Darbai bus atliekami vartotojų šilumos punktų patalpose, kurių adresai nurodyti sąraše (2 priedas).

  - Darbus Tiekėjas gali atlikti savo sąnaudomis arba pasitelkti subtiekėją (-us).

  - Darbus Tiekėjas turi atlikti ir įdiegti Sistemą per 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos.

- PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Šilumos punkte montuojama įranga turi būti sumontuota sandariame skyde su durimis, arba uždaro tipo dėžutėje su skaidriu dangteliu (LED indikatorių identifikacijai), kurio apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65.

  - Visa tiekiama įranga turi būti nauja, kokybiška, atitikti Europos Sąjungos reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.

  - Esamų ŠAP nuskaitymui naudoti kabelinę M-bus sąsają.

  - Visiems sumontuotiems Duomenų surinkimo skydams turi būti įrengti sąsajų įvadai, skirti ŠAP ir TVPS duomenų nuskaitymui.

  - Duomenų surinkimo skyde turi būti sumontuotas Valdiklis su nuotoliniu duomenų perdavimu. Jeigu Valdiklis neturi impulsų sąsajų, papildomai įrengti impulsų į M-bus adapterius. Impulsų adapteriams į M-bus turi būti galimybė programiniu įrankiu įvesti: skaitiklio rodmenis, matavimo vieneto reikšmę ir tipą, impulso vertę, keisti M-bus adresą. Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui programinę įrangą, skirtą impulsų adapterių į M-bus konfigūravimui.

  - Duomenų surinkimo skydo įranga turi užtikrinti sklandų duomenų nuskaitymą nuo ne mažiau kaip 3 (trijų) prijungiamų impulsinių skaitiklių.

  - Duomenų surinkimo skyde montuojama įranga privalo būti tvirtinama ant DIN bėgelio arba ant įrangai skirtų laikiklių.

  - Duomenų surinkimo skyde montuojamos įrangos išvestys turi būti įrengtos taip, kad maksimaliai išlaikytų bendrą skydo hermetiškumą ir apsaugos klasę (IP65) nuo išorinio fizinio poveikio.

  - Duomenų siuntimui ir nuotoliniam perdavimui turi būti naudojamos technologijos, ne žemesnio nei 4G lygio arba lygiavertės (pvz., LTE-M, NB-IoT), užtikrinančios stabilų duomenų perdavimą.

  - Valdiklis su mobilaus ryšio moduliu turi turėti galimybę Užsakovui nuotoliniu būdu keisti M-bus adresą, sąsajos greitį ir kitus reikalingus parametrus.

  - ŠAP ir TVPS sąrašas su adresais pateikiamas atskiru priedu (2 priedas). Šis sąrašas nėra galutinis ir gali būti koreguojamas – papildomas.

  - Reikalavimai ŠAP ir TVPS duomenų nuskaitymo Valdikliui:

    - maitinimo įtampa iš tinklo 230V AC 50 Hz, darbinė įtampa 12-30 V DC;

    - darbinės aplinkos temperatūros diapazonas: nuo -10 ℃ iki +60 ℃;

    - ryšio ir duomenų perdavimo sąsajos: 4G, M-Bus jungtis (ne mažiau 5 tiesiogiai prie Valdiklio prijungiamų prietaisų, apsauga nuo trumpojo jungimo), impulsų nuskaitymo jungtys (jeigu nepalaiko impulsų nuskaitymo, numatyti impulsų adapterius į M-bus), SMA jungtis duomenų perdavimo antenai;

    - privalo turėti ne mažiau kaip vieną (1) Modbus RTU sąsają, užtikrinančią galimybę plėsti sistemos funkcionalumą;

    - išorinėje korpuso pusėje turi turėti bent vieną integruotą LED indikatorių, signalizuojantį apie įrenginio veikimo būseną ir funkcionalumą;

    - duomenų siuntimo protokolai turi būti standartizuoti, atitikti NIS2 keliamus reikalavimus ir turėti aprašymus viešai prieinamuose interneto puslapiuose;

    - turi turėti galimybę Užsakovui nuotoliniu būdu prisijungti prie pasirinkto Valdiklio konfigūravimo ir operacinės sistemos aplinkos (UI), siekiant stebėti esamą veikimo būseną, atlikti diagnostiką, koreguoti bei keisti technologinius parametrus, darbo režimus ir nustatymus, užtikrinant saugų prisijungimą, duomenų apsaugą bei galimybę atlikti šiuos veiksmus be jokių programinių apribojimų;

    - turi atitikti standartus ir sertifikatus: CE/CB, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, EN 61000-4-4:2012 arba lygiaverčius. Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti atitikties deklaracijas arba lygiavertes atitikties patvirtinimo formas, patvirtinančias, kad tiekiama įranga atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus standartus, sertifikatus bei kitus teisės aktų reikalavimus;

    - Tiekėjas privalo suteikti Užsakovui teisę naudoti, peržiūrėti ir, jei reikia, tobulinti pagrindinius Valdiklio logikos komponentus. Jei naudojami atvirojo kodo (angl. open source) komponentai, jie turi būti tinkamai dokumentuoti ir prieinami. Jeigu naudojama uždaro kodo sistema, turi būti užtikrintas nemokamas dokumentuotos API sąsajos prieinamumas integracijai su kitomis sistemomis.

  - Sistemos garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 36 mėn.

  - Duomenų surinkimo skydai turi būti maitinami 230 V AC įtampa. Maitinimo tašką ir pasijungimo vietą Tiekėjas raštiškai suderina su pastato valdytoju arba jo įgaliotu atstovu.

- REIKALAVIMAI SISTEMAI

  - Sistema turi turėti funkciją, leidžiančią pagal Užsakovo pateikiamų duomenų formatą (1 priedas) apdoroti nuskaitytus duomenis ir pasirenkamais intervalais perduoti juos į Užsakovo Bilingo sistemą (Profit-W sistemai tinkamu formatu).

  - Tiekėjas turi sukurti skirtingų teisių lygių paskyras Sistemos naudotojams.

  - Sistema ir su ja susiję duomenų tvarkymo procesai turi atitikti bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR / GDPR) reikalavimus. Duomenys turi būti saugomi ES arba EEE teritorijoje esančiuose serveriuose.

  - Sistemoje turi būti įdiegti šilumos tiekimo, vartojimo technologinių parametrų analizės ir kontrolės programiniai įrankiai.

  - Sistema turi turėti funkciją grafiškai atvaizduoti laisvai pasirenkamus kaupiamus duomenis.

  - Sistema turi turėti funkciją periodiškai eksportuoti su Užsakovu suderintas duomenų ataskaitas.

  - Tarp Sistemos tinklo įrenginių turi būti užtikrintas patikimas ir saugus duomenų nuskaitymo ir perdavimo ryšys.

  - Sistemos duomenys turi būti kaupiami ne mažiau kaip dvejus metus.

  - Duomenys per M-Bus sąsają turi būti nuskaitomi ne rečiau kaip 2 kartus per parą. Esant poreikiui, turi būti galimybė laikinam periodui (iki mėnesio) nuotoliniu būdu keisti duomenų nuskaitymo periodiškumą (sutankinti arba paretinti).

  - Duomenų surinkimas ir ataskaitos

    - Sistema turi turėti funkciją peržiūrėti pasirinktų objektų duomenis ataskaitų pavidalu. Pateiktose ataskaitose turi būti nurodyta: objektas arba jų visuma, ataskaitos laikotarpio pradžia ir pabaiga.

    - ŠAP ataskaitoje turi būti pateikiami šie duomenys, atvaizduojami lentelės ir grafiniu pavidalu:

      - objekto Nr.;

      - vartotojo kodas;

      - adresas;

      - apskaitos prietaiso modelis;

      - apskaitos prietaiso serijos numeris;

      - laikotarpio pradžia ir pabaiga;

      - šilumos energijos kiekis pradžioje ir pabaigoje, MWh;

      - šilumos energijos skirtumas, MWh;

      - šilumnešio šilumos galia, kW;

      - šilumnešio kiekis pradžioje ir pabaigoje, m3;

      - šilumnešio kiekio skirtumas, m3;

      - šilumnešio srautas pradžioje ir pabaigoje, m3/h;

      - darbo laikas pradžioje ir pabaigoje, h

      - darbo laiko skirtumas, h;

      - nedarbo laikas pradžioje ir pabaigoje, h;

      - nedarbo laiko skirtumas, h;

      - klaidos kodas;

      - paduodamo šilumnešio temperatūra T1 laikotarpio pabaigoje, ℃;

      - grįžtamo šilumnešio temperatūra T2 laikotarpio pabaigoje, ℃.

    - Generuojant ataskaitą periodo pabaigai, imama paskutinė reikšmė, kuri yra artimiausia pasirinktai periodo pabaigai. Ataskaitoje taip pat nurodomas vartotojo kodas, susietas su Užsakovo Bilingo sistema.

    - Sistema turi turėti galimybę viename lange palyginti šilumos tiekiamos ir grįžtamosios temperatūrų skaitiklių reikšmes bei jų skirtumus dviem skirtingais, laisvai pasirenkamais laikotarpiais.

    - TVPS ataskaitoje turi būti pateikiami šie duomenys:

      - objekto Nr.;

      - vartotojo kodas;

      - adresas;

      - apskaitos prietaiso modelis;

      - serijos Nr.;

      - laikotarpio pradžia ir pabaiga;

      - vandens kiekis pradžioje, m3;

      - vandens kiekis pabaigoje, m3;

      - vandens kiekio skirtumas, m3.

    - ŠAP ir TVPS pateikiamus ataskaitų formatus derinti su Užsakovu.

  - Nuskaitytų duomenų paruošimas ir failo suformavimas perkėlimui į Užsakovo Bilingo sistemą

    - Sistemos funkcionalumas iki duomenų kėlimo į Bilingo sistemą:

      - Sistemoje turi būti galimybė per nurodytą laikotarpį gauti, peržiūrėti arba apskaičiuoti ŠAP ir TVPS duomenis visiems nuskaitytiems objektams, kurių atpažinimo kodai atitinka Bilingo sistemoje esančius kodus;

      - visuose objektuose pateikiami ŠAP šilumos energijos kiekio vienetai turi būti konvertuojami į vieningą vienetą (MWh);

      - visuose objektuose pateikiami TVPS kiekio vienetai turi būti konvertuojami į vieningą vienetą (m3);

      - Sistemoje turi būti matoma, kiek laiko per nurodytą laikotarpį ŠAP neveikė (neregistravo duomenų ar jų nesiuntė). Šie nedarbo laikotarpiai turi būti vertinami, atsižvelgiant į prietaiso modifikaciją;

      - turi būti suformuotas dokumentas (.txt arba .dbf formatu) su nuskaitytais ŠAP ir TVPS parametrais, reikalingais duomenų perkėlimui į Bilingo sistemą.

  - Papildomos Sistemos savybės:

    - Užsakovas turi turėti galimybę nustatyti pasirinkto objekto ŠAP fiksuojamų parametrų (temperatūros, srauto, galios) reikšmių ribas, kurių viršijimo atveju būtų siunčiamas pranešimas apie neatitikimą. Bent vienam parametrui viršijus nustatytą ribą, Sistema turi automatiškai išsiųsti pranešimą Užsakovui el. paštu, nurodant objekto pavadinimą, prietaiso tipą ir viršytą ribinę reikšmę. Siekiant išvengti perteklinių pranešimų dėl trumpalaikių svyravimų, Sistema turi leisti nustatyti trukmę, kiek laiko parametras gali būti nukrypęs nuo ribos iki pranešimas bus išsiųstas;

    - Sistema turi informuoti, iš kurių ŠAP duomenys yra negaunami;

    - siekiant greičiau pastebėti ŠAP gedimus, Sistema turi informuoti apie klaidos kodą, jei prietaiso būsena pasikeičia iš normalios reikšmės į kitą.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

  - Darbai turi būti atliekami laikantis darbų saugos reikalavimų. Už Darbų saugos reikalavimų įgyvendinimą atsako Tiekėjas.

  - Tiekėjas prieš Darbų pradžią turi parengti ir su Užsakovu suderinti techninį darbo projektą.

  - Tiekėjas apmoko Užsakovo paskirtus darbuotojus dirbti su Sistema.

  - Tiekėjas privalo kiekvienam iš 2 priede nurodytų objektų pateikti galiojančią mobilaus ryšio operatoriaus fizinę SIM arba skaitmeninę eSIM kortelę ir užtikrinti nuolatinį interneto ryšį reikalingą Sistemos veikimui ne trumpiau kaip 3 (tris) metus nuo Sistemos perdavimo–priėmimo dienos.

  - Sistemos gedimo atveju Tiekėjas privalo pašalinti gedimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba kitą protingą terminą, atsižvelgiant į gedimo pobūdį bei suderintą terminą su Užsakovu.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sistemos programinė įranga ir su ja susijusios paslaugos atitiktų direktyvos (ES) 2022/2555 (NIS2) ir pagal ją nacionaliniu lygmeniu taikomus kibernetinio saugumo reikalavimus. Kibernetinio saugumo ir tiekimo grandinės valdymo reikalavimai nustatyti 3 priede.

  - Su pasiūlymu turi būti pateikta: Duomenų surinkimo skydo schema, Sistemos principinė schema, Sistemos technologinis aprašymas.

  - Visa likusi dokumentacija, nurodyta techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, išskyrus 5.7 punktą, turi būti pateikta kartu su galutiniu perdavimo - priėmimo aktu.

- TIEKĖJO PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Detali Sistemos schema, įrenginių adresai, įrenginių nustatymai ir įrenginių gamintojo aprašymai.

  - Sistemos naudojimo instrukcija.

  - Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti atitikties deklaracijas arba lygiavertes atitikties patvirtinimo formas, patvirtinančias, kad tiekiama įranga atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus standartus, sertifikatus bei kitus teisės aktų reikalavimus

  - Visa dokumentacija pateikiama .pdf, .docx, .dwg arba lygiaverčiais formatais. Instrukcijos ir aprašymai turi būti pateikti ir redaguojamu formatu.

- PRIEDAI

1 priedas. Pateikiamų duomenų formatas .xlsx;

2 priedas. Esamų ŠAP ir TVPS sąrašas .pdf;

3 priedas. Kibernetinio saugumo ir tiekimo grandinės valdymo reikalavimai .docx.

_____________________________________________________