TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – katilo valymas, naudojant sprogių dujų mišinį.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Katilo valymas, naudojant sprogių dujų mišinį.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilizacija* | kompl. | 10 |
|  | Katilo garo perkaitų paviršių valymas kontroliuojamo dujų mišinio sprogimo būdu. Veikiant katilui. (Online Cleaning) | pamaina** | 20 |
| 3. | Inspekcija su aukštai temperatūrai atsparia video kamera | kompl. | 10 |
| 4. | Papildomos darbo valandos įkainis, dirbat pasibaigus 10 valandų pamainai | val. | 20 |

* mobilizaciją sudaro: Personalo ir įrangos transportavimas, apgyvendinimas, objekto parengimas, įrangos surinkimas ir išardymas, darbo zonos saugos užtikrinimas, derinimo susitikimas, darbų priėmimas su klientu.

** Viena pamaina susideda iš 10 valandų.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Paneriškių g. 25, Vilnius, Lietuva.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Katilo garo perkaitų paviršių valymas kontroliuojamo dujų mišinio sprogimo būdu. Veikiant katilui. Vandeniu aušinamas zondas su specialiu maišu įvedamas į katilo garo perkaitas per liukus šalia valomo šildymo paviršiaus. Maišas pripučiamas dujų mišinio ir degus mišinys užsidega. Sukeltos smūginės bangos  vibracija pašalina pelenų nuosėdas nuo vamzdžių ir sienų. Dujų mišinio sudėtis ir sprogimo stiprumas nustatomas pagal užteršimo kiekį. Sprogimo metu katilo darbas privalo išlikti nesutrikęs.

    - Sutarties vykdymo metu visa reikalinga įranga, medžiagomis ir įrankiais, bei asmeninėmis saugos priemonėmis, reikalingais Paslaugoms atlikti, apsirūpina Paslaugų teikėjas.

    - Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo užtikrinti įrangos ir personalo saugą. Visos Paslaugų teikėjo teikiamos katilo valymo Paslaugos turi nepažeisti katilo dalių.

    - Katilo techniniai duomenys: Natūralios cirkuliacijos / Dūmų dujų eigos  VVVHV.

    - Valymo Paslaugos turi būti teikiamos dirbant atliekų katilui, preliminariai 3-4 kartus per metus.

    - Paslaugų teikėjas turi turėti visas Paslaugų teikimui reikalingas medžiagas ir įrangą.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Nustatomas 3 (trijų) dienų terminas, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi:

    - Katilo perkaitų (4 eigos) slėgių skirtumas bus didesnis nei 3 mbar.

    - Slėgis už rankovinio filtro bus žemesnis nei -50 mbar

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ar trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 7 (septynių) dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki einamojo mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

  - Filmuota medžiaga, jei buvo atliekamas vidaus filmavimas  aukštai temperatūrai atsparia video kamera.

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies