|  | TVIRTINU: UAB ,,Grinda“ Paviršinių nuotekų tvarkymo grupės vadovas Vilius Ankėnas 2025 m. spalio 22 d. |
| --- | --- |

UŽDAROS PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ KAUPYKLOS VĖTRUNGIŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMO, STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIS

- BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

- Statytojas: UAB „Grinda“, į. k. 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150 (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas (perkamos paslaugos): Tyrimų atlikimas, projektinių pasiūlymų parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas, techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra.

- Projekto pavadinimas1: Uždaros paviršinių (lietaus) nuotekų kaupyklos Vėtrungių g., Vilniaus m., statybos projektas (toliau – Projektas).

- Statinio adresas: Vėtrungių g., Vilniaus m., Vilniaus miesto paviršinių nuotekų surinkimo baseinas Nr. 59. Tikslesnė informacija pateikta techninės užduoties 1 priede „Schema su projekto rengimo ribomis“.

- Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Inžineriniai tinklai, pogrupis – nuotekų šalinimo tinklai; kiti inžineriniai statiniai, pogrupis – kitos paskirties (inžinerinis statinys skirtas paviršinėms nuotekoms sukaupti).

- Statinio bendrieji rodikliai2: Nuotekų šalinimo tinklai kuriems projektuojama paviršinių nuotekų kaupykla D1000 mm, registro unikalus Nr. 4400-5172-7325.

Projektuojamos paviršinių nuotekų kaupyklos tūris ne mažiau kaip 500 m3 (duomenys tikslinami atlikus hidraulinius skaičiavimus projektinių pasiūlymų etapo rengimo metu).

- Statinio statybos rūšis3: Nauja statyba.

- Statinio kategorija4: Ypatingasis statinys.

- Esama statinio būklė: Esamas paviršinių nuotekų tinklas D1000 mm yra geros būklės.

- Esama situacija: Liūčių metu, Vėtrungių g. atkarpa tarp daugiabučių namų Nr. 39 ir Nr. 51 (žemiausia gatvės atkarpa), dėl nepakankamo esamo paviršinių nuotekų tinklo          D1000 mm pralaidumo, yra apsemiama paviršinėmis nuotekomis. Žemiausioje gatvės vietoje, ties esamais paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliais Nr. 152 ir Nr. 153, stebėtas didžiausias patvankos aukštis nuo asfalto dangos viršaus - iki 0,30-0,35 m. Vadovaujantis rengiamo Vilniaus miesto Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano sprendiniais, minėtoje teritorijoje reikia suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų kaupyklą, galinčią sukaupti apie 500 m3 paviršinių nuotekų. Planuojama, kad pastačius paviršinių nuotekų kaupyklą bus išspręsta Vėtrungių g. apsėmimo problema, užtikrintas nepertraukiamas transporto priemonių eismas bei pašalintos Vilniaus miesto infrastruktūrai ir trečiųjų asmenų turtui  daromos žalos priežastys.

- Lėšų pobūdis objekto realizavimui: Objektas bus realizuojamas Užsakovo ir kitomis (tuo atveju jei Projekto įgyvendinimo metu atsiras struktūrinių fondų ar kitų finansinės paramos lėšų) lėšomis.

- Paslaugos tiekėjas: Nustatomas konkurso būdu (toliau – Tiekėjas).

- PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS IR TRUKMĖ

- Perkamų paslaugų apimtis:

  - Projektinių pasiūlymų parengimas. Įprastos projektavimo paslaugos, kurias Tiekėjas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitos Tiekėjui deleguojamos paslaugos (vadovaujantis Statybos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 3 p.):

- Esminių funkcinių, technologinių sprendinių ir poreikių tikslinimas, galimų rizikų aptarimas su Užsakovu.

- Projektavimo darbų grafiko ir Projektą rengiančių projektuotojų grupės sudėties bei kontaktinės informacijos pateikimas Užsakovui.

- Paraiškų parengimas ir institucijų specialiųjų reikalavimų, techninių sąlygų gavimas.

- Vilniaus miesto savivaldybės sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai, gavimas (esant poreikiui).

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupės sutikimo gavimas dėl projektavimo gatvių raudonųjų linijų ribose (esant poreikiui).

- Viso Projekto sudedamųjų dalių sprendinių derinimas su Užsakovu ir atsakingomis institucijomis.

- Projektinių pasiūlymų koregavimas ir ištaisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas.

  - Visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus procedūrų atlikimas. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) pritarimo projektiniams pasiūlymams gavimas. Tiekėjas privalo atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras ir jas užbaigti.

  - Statybą leidžiančio dokumento gavimas. Tiekėjas patvirtintą projektą turi įkelti į IS ,,Infostatyba”, gauti statybą leidžiantį dokumentą (Užsakovo vardu) ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas.

  - Techninio darbo projekto parengimas. Įprastos projektavimo paslaugos, kurias Tiekėjas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitos Tiekėjui deleguojamos paslaugos (vadovaujantis Statybos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 3 p.):

- Esminių funkcinių, technologinių sprendinių ir poreikių tikslinimas, galimų rizikų aptarimas su Užsakovu.

- Viso Projekto sudedamųjų dalių sprendinių derinimas su Užsakovu ir su interesuotomis institucijomis.

- Projekto tikslinimas pagal Užsakovo pateiktas pastabas.

- Techninio darbo projekto tikslinimas pagal projekto bendrosios ekspertizės tarpinio akto pastabas iki projekto ekspertizės galutinio akto su išvada, jog projektą galima tvirtinti ir įkėlimas į informacinę sistemą IS „Infostatyba“.

  - Atsakymų į statybos rangos konkurso dalyvių klausimus teikimas. Rangos pirkimo konkurso metu, Tiekėjas privalo raštu (užpildant Užsakovo pateiktą nustatytos formos konkurso klausimų-atsakymų lentelę), teikti atsakymus į konkurso dalyvių paklausimus dėl techninio Projekto sprendinių ir nustačius trūkumus pataisyti Projektą. Tiekėjas, užpildytą atsakymų lentelę ir nustačius trūkumus Projekte, pataisytą pilnos apimties Projektą, privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Po kiekvieno Projekto sprendinių tikslinimo, Tiekėjas privalo pateikti pilnos apimties Projektą ar projekto dalį (atsižvelgiant į tikslinimo apimtis), o pataisytuose dokumentuose, nurodyti Projekto dokumento naują laidą, jo išleidimo datą ir dokumento patikslinimo esmę/ priežastį.

  - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Teikėjas įsipareigoja vykdyti parengto statinio techninio darbo projekto pagal kurį bus vykdomi statybos darbai vykdymo priežiūrą (toliau – PVP). Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų (Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka

  - Kitos projektavimo paslaugos.

- Tiekėjas užsako ir apmoka arba pats atlieka ir visas kitas, neišvardintas II skyriuje  projektavimo ir su Projekto parengimu susijusiais paslaugas jei jos reikalingos tinkamam ir nepertraukiam paslaugų atlikimui.

- Esant poreikiui Tiekėjas savo sąskaita ir resursais parengia ir suderina darbų vykdymo ribose esančių lauko inžinerinių tinklų perkėlimo, iškėlimo ir kt. projektą (-us), jeigu tai būta projektuojamo objekto statybos įgyvendinimui.

  - Kitos paslaugos. Tiekėjas turi atlikti arba užsakyti ir savo sąskaita apmokėti geodezinių matavimų, inžinerinių geologinių – geotechninių ir kitų tyrimų paslaugas atsakyti į statybos rangos konkurso dalyvių klausimus ir kt.

- Projektavimo paslaugos:

  - Projektavimo paslaugos atliekamos vadovaujantis Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Projekto sudėtis nurodyta III skyriuje „Reikalavimai projektavimo paslaugoms“. Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis technine užduotimi, institucijų išduotomis techninėmis sąlygomis, specialiaisiais reikalavimais ir turi būti suderintas su Užsakovu, technines sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išdavusiomis institucijomis dėl projekto sprendinių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos apsaugos zonose.

  - Projektas derinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į derinančių institucijų keliamus reikalavimus.

  - Projektas tvirtinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia Teikėjo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę.

  - Visuomenės informavimas (esant poreikiui) atliekamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nustatyta tvarka ir reikalavimais.

  - Statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūros atliekamos vadovaujantis STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais. Tiekėjas turi įsivertinti visas išlaidas susijusias su statybą leidžiančio dokumento gavimu.

  - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Statybos įstatymo, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų tokias paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

  - Tiekėjas atsakingas už projektinės dokumentacijos klaidų, Projekto sudedamųjų dalių ir sprendinių tarpusavio nesuderinamumo, neatitikimų ar prieštaravimų normatyviniams dokumentams neatlygintiną taisymą per visą sutartyje nurodytą terminą.

  - Tiekėjas atsakingas už Projekto koregavimą ir ištaisymą pagal Užsakovo, projekto bendrosios ekspertizės pateiktas pastabas.

- Kitos paslaugos:

  - Topografinių tyrinėjimų paslaugos. Tiekėjas, projekto rengimo ribose, savo sąskaita turi užsakyti ir suderinti topografinių tyrinėjimų su inžineriniais tinklais planą. Tiekėjas yra atsakingas už esamų inžinerinių komunikacijų ir tinklų altitudžių, šulinių techninių duomenų nustatymą projektuojamų tinklų susikirtimuose ir projekto sprendinių rengimo zonoje. Esant poreikiui, Tiekėjas savo sąskaita turi organizuoti ir apmokėti inžinerinių tinklų altitudžių matavimus ir šulinių techninių duomenų nustatymą.

  - Inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų paslaugos. Tiekėjas, savo sąskaitą turi užsakyti ir pateikti inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų atskaitą. Ataskaita turi būti užregistruota Lietuvos Geologijos tarnyboje.

  - Kitos paslaugos ir tyrinėjimai kurie pagrįstai laikomi būtinais Projekto parengimui, suderinimui, statybą leidžiančio dokumento gavimui ir projekto bendrosios ekspertizės galutinio teigiamo akto gavimui, nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne.

  - Rangos pirkimo konkurso metu, konkurso dalyviams nustačius trūkumus Projekte, Tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pastabų Projekto sprendiniams pateikimo Tiekėjui dienos, ištaisyti Projekto trūkumus ir pateikti Užsakovui pataisytą, pilnos apimties Projektą su atsakymais į konkurso dalyvių klausimus.

- Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė:

  - Paslaugų teikimo pradžia paslaugų sutarties įsigaliojimo pradžia.

  - Per 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos atliekami visi Projekto įgyvendinimui būtini tyrimai, matavimai, gaunamos institucijų prisijungimo sąlygos, specialieji reikalavimai, gaunami reikalingi institucijų sutikimai, parengiami projektiniai pasiūlymai, suderinami su Užsakovu bei atsakingomis institucijomis.

  - Ne vėliau kaip per 240 (du šimtus keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos Tiekėjas turi atlikti visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūras ir gauti Statybą leidžiantis dokumentą.

  - Ne vėliau kaip per 365 (tris šimtus šešiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos Tiekėjas turi parengti techninį darbo projektą, suderinti jo sprendinius su Užsakovu ir suinteresuotomis institucijomis, pataisyti projektą pagal projekto bendrosios ekspertizės pastabas, gauti galutinį projekto bendrosios ekspertizės aktą su įvertinimu jog projektą galima tvirtinti, įkelti ir užregistruoti dokumentus informacinėje sistemoje IS „Infostatyba“. Per 16.4. papunktyje nurodytą terminą, Tiekėjas privalo perduoti Užsakovui Projektą, techninėje užduotyje nurodytu formatu.

  - Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo ir pastatyto statinio perdavimo Užsakovui.

  - Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos turi su Užsakovu susiderinti ir pateikti pasirašyti kalendorinį projektavimo paslaugų atlikimo grafiką. Kartu su kalendoriniu projektavimo paslaugų atlikimo grafiku Tiekėjas turi pateikti visų Projektą rengiančių ir už atskiras sudedamąsias projekto dalis atsakingų asmenų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą.

  - Kalendorinis projektavimo paslaugų atlikimo grafikas gali būti keičiamas Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

- REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

- Projekto rengimo dokumentai:

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

  - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

  - STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

  - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007.04.02 įsakymu Nr. D1-193 patvirtintas „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ (toliau - Reglamentas).

  - STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

  - LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ ir kitų statinio projekto apiforminimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimais.

  - Paviršinių nuotekų šalinimo tinklo šuliniams projektuoti būtina vadovautis UAB „Ekoprojektas“ parengtais ir patvirtintais paviršinių nuotekų šalinimo tinklų šulinių katalogais.

  - Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui būtina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

  - UAB „Grinda“ Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų projektavimo taisyklės.

  - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 3-127 “Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių patvirtinimo“.

  - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus 2016-09-29 įsakymu Nr. A15-1701/16(2.1.4-UK) patvirtintomis rekomendacijomis ,,Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techniniai reikalavimai ir sluoksnių įrengimo rekomendacijos”.

  - Kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Projekto sprendiniai privalo užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d. nurodytus esminius statinių reikalavimus.

  - Projektuojant Tiekėjas turi vadovautis visų statybos techninių reglamentų, įstatymų, teisės aktų ir kitų norminių dokumentų galiojančiomis redakcijomis.

  - Visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti tarpusavyje ir neturi prieštarauti vieni kitiems.

- Projektinių pasiūlymų parengimo detalumas:

  - Projektiniai pasiūlymų detalumas ir sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedo “Vandentiekio ir nuotekų šalinimo projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys“ reikalavimus.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengtas sklypo plano skyrius/ dalis, kuriame pateikta informaciją apie projekto sprendinius (dangų įrengimą, ardymą, atstatymą, želdinių šalinimą (esant poreikiui), naujų sodinimą, dangų konstrukcijų parinkimo sprendiniai ir t.t.), jų parinkimo motyvus, nurodytos pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos, kategorijos, kiekiai.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengtas elektrotechnikos skyrius/dalis, kuriame pateikta bendra informacija apie projekto sprendinius, jų parinkimo motyvus, nurodytos pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos, kategorijos, kiekiai.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengtas procesų valdymo ir automatizacijos skyrius/dalis, kuriame pateikta bendra informacija apie projekto sprendinius (duomenų perdavimą, stebėjimaą, apšvietimą ir t.t.), jų parinkimo motyvus, nurodytos pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos, reikalavimai, kiekiai.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengtas apsauginės signalizacijos skyrius/dalis, kuriame pateikta bendra informacija apie projekto sprendinius (reikalavimus vaizdo stebėjimo įrangai, duomenų perdavimui ir saugojimui, suveikimui ir t.t.), jų parinkimo motyvus, nurodytos pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos, reikalavimai, kiekiai.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengtas konstrukcijų skyrius/ dalis, kuriame pateikta bendra informacija apie projekto sprendinius, statybos darbų etapiškumą, reikalavimus statybos produktams ir t.t.), jų parinkimo motyvus, nurodytos pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos, reikalavimai, kiekiai;

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti parengti ir pateikti brėžiniai:

- sklypo planas su projektuojamais inžineriniais tinklais ir inžineriniais statiniais;

- rekonstruojamų (esant poreikiui) ir naujai statomų paviršinių nuotekų tinklų su kaupykla išilginiai profiliai projekto sprendinių rengimo ribose;

- kaupyklos technologinė schema su srauto paskirstymo kamera/omis, hidrostatiniais vandens lygio davikliais, signalizavimo apie kaupyklos įeigos būseną ir duomenų perdavimo į Užsakovo patalpas sprendiniais;

- kaupyklos brėžinys su pjūviais;

- paskirstymo kameros/ų brėžinys ir jai aptarnauti reikalingais sprendiniais (esant poreikiui);

- iškeliamų inžinerinių tinklų plano sprendiniai, išilginiai profiliai, šulinių su armatūra detalizacija (esant poreikiui) atsižvelgiant į institucijų išduotas technines sąlygas;

- naujų kietų dangų įrengimo paviršinių nuotekų kaupyklos eksploatacijai (aptarnavimui) atlikti sprendiniai (dangų panas ir jų įrengimo konstrukcijos detalės). Dangų tipas bus tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu;

- esamų ardomų ir atstatomų dangų planas (planas ir gatvės, šaligatvių, dviračių takų atstatymo konstrukcijų detalės įskaitant žalių dangų atstatymą);

- elektros energijos tiekimo principinė schema, kurioje pavaizduoti: ESO įvadinis skydas, automatikos skydas, teritorijos apšvietimo įranga ir nurodyti techniniai duomenys (pvz. projektuojama instaliuoti galia);

- signalų, matavimų ir valdymo komandų sąrašas;

- informacijos surinkimo ir perdavimo schema;

Įvažos paviršinių nuotekų kaupyklos eksploatavimui sprendiniai turi būti su derinti su Vilniaus miesto savivaldybės Infrastruktūros grupe.

  - Projektinių pasiūlymu etape, Tiekėjas turi atlikti paviršinių nuotekų tinklų ir kaupyklos hidraulinius skaičavimus ir apskaičiuoti paviršinių nuotekų kaupyklos tūrį.

  - Tiekėjas, vadovaujantis hidraulinių skaičiavimų rezultatais, projektinių pasiūlymu etape, turi pateikti skirtingų tipų kaupyklų - požeminiai rezervuarai (talpos), požeminė monolitinė kaupykla, požeminė gelžbetoninė surenkama kaupykla, palyginimus ir pateikti rekomendaciją Užsakovui apie techniškai ir ekonomiškai geriausią kaupyklos tipą. Pateikiant palyginimų duomenis, Tiekėjas turi vertinti ir pateikti duomenis apie:

- kaupyklos statinių užimamą plotą įrengimui reikalingą teritoriją;

- kaupyklos pasiekiamumą, naujų dangų įrengimo kaupyklos eksploatacijai atlikti poreikius ir privažiavimo įrengimo galimybes;

- esamų inžinerinių komunikacijų ir tinklų perklojimo poreikius, želdynų šalinimo poreikius;

- naujų paviršinių nuotekų tinklų paklojimo poreikius, galimybes ir kainą;

- kaupyklos kainą (kievieno tipo kaupyklos);

- statybvietės įrengimo ir statybos darbų atlikimo galimybes.

Užsakovas, įvertinęs alternatyvų duomenis, priims sprendimą dėl požeminės talpyklos tipo.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti aprašyti statybos darbams galimi naudoti statybos produktai (medžiagos, įrenginiai, gaminiai ir kt.) ir reikalavimai statybos darbams atlikti. Informacija turi būti tokio detalumo, jog būtų aiškiai suprantamas šioje techninėje specifikacijoje išdėstytas Užsakovo poreikis rengiant techninį darbo projektą bei įsigijant rangos darbus, o rangos konkurso dalyviai galėtų tinkamai įsivertinti visas darbų ir medžiagų sąnaudas.

Reikalavimai turi būti parašyti konkrečiai šiam Projektui, tačiau neproteguojantys konkretaus medžiagų gamintojo ar tiekėjo. Tiekėjas turi užtikrinti, ir esant poreikiui, pateikti dokumentus, patvirtinančius jog aprašymą atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys tiekėjai.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti pateikti sustambinti sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kurie parengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti pateikta preliminari sustambinta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, kuri turi būti parengta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 9 priedo, devyniolikto skirsnio reikalavimais.

- Techninio darbo projekto parengimo detalumas:

  - Techninio darbo projekto detalumas ir sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo “Techninio darbo projekto sudėtis“ reikalavimus.

  - Techninio darbo projekto apimtyje turi būti parengtos visos būtinos techninio darbo projekto sudedamosios dalys įskaitant, bet neapsiribojant:

- Bendroji.

- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

- Sklypo plano.

- Konstrukcijų (esant poreikiui).

- Elektrotechnikos.

- Procesų valdymo ir automatizacijos.

- Elektroninių ryšių (esant poreikiui).

- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

- Kitos projekto dalys atsižvelgiant į projekto sprendinius ir poreikius pilnam statinio projektui parengti.

  - Visos techninio darbo projekto sudedamosios dalys privalo būti suderintos tarpusavyje, o sprendiniai neprieštarauti tarpusavyje.

  - Projekto rengimo metu visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu.

  - Tiekėjas, parengęs techninį darbo projektą, jį suderinęs su atsakingomis institucijomis bei gavęs Užsakovo pritarimą, turi pateikti techninį darbo projektą bendrajai projekto ekspertizei atlikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas privalo pataisyti techninį darbo projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo rangos sutartyje nurodytu laiku be papildomo apmokėjimo ir gauti galutinį teigiamą projekto bendrosios ekspertizės aktą su išvada jog Projektą galima tvirtinti.

  - Tiekėjas turi pateikti Užsakovui Projekto dokumentaciją (visos būtinos sudedamosios Projekto dalys) ir sąnaudų kiekių žiniaraščius (redaguojamų .xlxs formatu), tinkamus viešųjų pirkimų procedūroms atlikti, pasirenkant rangovą, atlikti.

  - Tiekėjas, techninį darbo projektą kartu su gautu teigiamu projekto bendrosios ekspertizės aktu, įstatymų nustatyta tvarka, turi įkelti į informacinę sistemą IS ,,Infostatyba” ir gauti žymą „Priimta“.

- Techniniai, ekonominiai ir kokybiniai reikalavimai projekto sprendiniams:

  - Techniniai reikalavimai Projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies sprendiniams.

    - Tiekėjas turi atlikti paviršinių nuotekų tinklo D1000 mm Vėtrungių g. atkarpoje tarp šulinių Nr. 232 ir Nr.71 (3 priedo schema, Kolektorius Nr. 4), paviršinių nuotekų baseine Nr. 25, Vėtrungių g. pabaseinyje iki Gedvydžių g. hidraulinius skaičiavimus ir apskaičiuoti reikalingą paviršinių nuotekų kaupyklos tūrį, kad įgyvendinus projekto sprendinius būtų išvengta Vėtrungių g. tvindymo. Skaičiavimai turi būti atlikti pagal 5 metų ištvinimo retmenį (P-5m). Paviršinių nuotekų tinklo D1000 mm hidrauliniam skaičiavimui reikalingi orientaciniai duomenys pateikti Techninės užduoties 3 priede „Paviršinių nuotekų baseino Nr. 59, Vėtrungių g. pabaseinio duomenys“. Prieš atlikdamas skaičiavimus Tiekėjas turi pasitikrinti 3 priede pateiktų duomenų tikslumą ir esant neatitikimams, turi pasiūlyti Užsakovui patikslinti Paviršinių nuotekų baseino Nr. 59, Vėtrungių g. pabaseinio duomenis.

    - Vadovaujantis skaičiavimų rezultatais, suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklus ir kaupyklą esamam paviršinių nuotekų tinklui D1000 mm Vėtrungių g. laisvoje, neužstatytoje valstybinėje žemėje.

    - Paviršinių nuotekų kaupyklos sistemą turi sudaryti šie elementai:

- apskaičiuoto tūrio požeminė paviršinių nuotekų kaupykla (kaupyklos tipas nustatomas projektinių pasiūlymų rengimo metu, Užsakovui pagal Tiekėjo pateiktas alternatyvas išsirinkus geriausią variantą);

- srauto paskirstymo kamera/os;

- šulinys su kaupyklos uždarymo armatūra (gali būti ir srauto paskirstymo kamera);

- kaupyklos techninio aptarnavimo šuliniai su nelaidžiais vandeniui sujungimais ir dangčiais. Kaupyklos aptarnavimo landas ir dangčius projektuoti d1000 mm skersmens. Sprendimai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- kaupyklos aptarnavimui reikalinga infrastruktūra (privažiavimas su galimybe apsisukti, apšvietimas, apsauginė signalizacija ir t.t.).

    - Kaupyklos sistemoje turi būti paviršinių nuotekų hidrostatiniai lygio davikliai, dangčių signalizatoriai bei programuojamieji loginiai valdikliai (toliau - PLV), kurių pagalba į Užsakovo SCADA sistemą būtų perduodami duomenys apie paviršinių nuotekų kaupyklos užpildymą.

    - Visi kaupyklos sistemos komponentai turi atlaikyti grunto ir kitas juos veikiančias apkrovas.

    - Projektuojant paviršinių nuotekų požeminę kaupyklą Tiekėjas turi suprojektuoti visus reikalingus paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto sprendinius jei tai būtina projektavimo sprendiniams užtikrinti. Tiekėjas, esant poreikiui, turi suprojektuoti ir suderinti kitų institucijų nuosavybės teise valdomų inžinerinių tinklų rekonstravimo (iškėlimo) sprendinius pagal institucijų išduotas technines sąlygas jei paminėti statiniai trukdo paviršinių nuotekų tinklų ar kaupyklos projektavimui ir statybai.

    - Tiekėjas turi suprojektuoti tokią nuotekų kaupyklos technologinę schemą, jog esant poreikiui,  kaupykla  galėtų būti atjungta/ uždaroma (remonto metu).

    - Projekte turi būti suprojektuoti tokie sprendiniai ir numatytos tokios darbų ir medžiagų sąnaudos, jog statybos darbų vykdymo metu būtų užtikrintas esamo tinklo bei į jį pajungtų atkarpų funkcionavimas.

    - Tiekėjas turi suprojektuoti sprendinius apsaugančius kaupyklą, srauto paskirstymo, paviršinių nuotekų vamzdyną nuo jų fizinio pažeidimo sunkiasvoriui transportui judant virš jų (esant poreikiui).

    - Tiekėjas turi suprojektuoti paviršinių nuotekų šulinių, patenkančių į projekto rengimo ribas, paprastojo remonto – naujų kritimo stovų įrengimo sprendinius (esant poreikiui), lipynes iš korozijai atsparių medžiagų, latakų įrengimą, šulinio konstrukcinės dalies ir elementų (pvz. grotų) remonto sprendinius ir kt. (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu).

    - Projektuojami tarpiniai šuliniai ir kameros esamuose paviršinių nuotekų šalinimo tinkluose turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ katalogo projektinius sprendinius ir turi būti hidroizoliuoti.

    - Važiuojamojoje dalyje suprojektuoti naujus „plaukiojančio“ tipo šulinių dangčius, apkrovos klasė ne mažiau kaip D400. Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui būtina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

    - Naujai projektuojamiems šuliniams, suprojektuoti naujus inžinerinių komunikacijų nužymėjimo stulpelius ir informacines lenteles.

    - Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad projektuojami paviršinių nuotekų tinklai ir įrenginiai darniai prisijungs prie jau esamos paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros ir ją papildys.

  - Techniniai reikalavimai Projekto sklypo plano dalies sprendiniams (kietų dangų įrengimo paviršinių nuotekų kaupyklos eksploatavimui sprendiniai).

    - Suprojektuoti statybos darbams trukdančių želdinių ir medžių šalinimo/ perkėlimo sprendinius. Sprendinius būtina suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingu padaliniu.

    - Suprojektuoti įvažos paviršinių nuotekų požeminės kaupyklos eksploatavimui sprendinius. Sprendiniai turi būti su derinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupe ir kitų atsakingų padalinių asmenimis (esant poreikiui).

    - Suprojektuoti kietas dangas projektuojamai paviršinių nuotekų kaupyklos eksploatacijai atlikti. Dangas projektuoti sunkiasvorio transporto judėjimui (40T, 13,5 t/ ašį). Sprendiniai turi užtikrinti sunkiasvorio 9 m ilgio transporto priemonės manevravimą (įvažiavimą, išvažiavimą ir apsisukimą).

    - Suprojektuoti sugadintų, atliekant statybos darbus, gatvės, šaligatvio, dviračių takų ir žalių dangų atstatymo darbus. Dangų konstrukcijų atstatymo detales parinkti vadovaujantis techninės užduoties punktuose Nr. 17.10. ir 17.11. dokumentais.

    - Turi būti užtikrinta, kad šiuo projektu rengiami sprendiniai ir susiję elementai, darniai prisijungs prie jau esamos susisiekimo infrastruktūros ir ją papildys.

  - Techniniai reikalavimai Projekto elektrotechnikos dalies sprendiniams.

    - Parengti paraišką ir gauti AB „ESO“ prisijungimo sąlygas.

    - Suprojektuoti elektros įvadą pagal AB „ESO“ išduotas prisijungimo sąlygas.

    - Suprojektuoti apšvietimo atramą. Apšvietimo valdymas automatikos skyde ir iš Užsakovo SCADA sistemos, trijų padėčių – nuo foto/astronominės relės, rankinis rėžimas, išjungimas.

    - Elektros skydelyje suprojektuoti elektros rozetę/ rozetes (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu).

    - Suprojektuoti elektros tiekimą vaizdo stebėjimo įrenginiams ir duomenų perdavimui į Užsakovo centrinę dispečerinę.

    - Suprojektuoti kabelius ir kabelių trasas kaupyklos aptarnavimo dangčių signalizatoriams.

    - Suprojektuoti nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS), kuris ne trumpiau kaip  2 val. užtikrintų PLV, vaizdo stebėjimo ir ryšio (maršrutizatoriai) įrangos maitinimą.

    - Suprojektuoti automatikos skyde: antikondensacinį elektrinį šildytuvą, šviestuvą su jungikliu, garsinį signalizatorių, 3-fazį ir 1-fazį elektros kištukinius lizdus papildomos įrangos pajungimui, elektros energijos skaitiklį su duomenų perdavimu Modbus protokolu.

    - Suprojektuoti kabelius ir kabelių trasas hidrostatiniams lygio davikliams kaupykloje arba srauto paskirstymo kameroje/ se, juos prijungiant prie PLV.

  - Techniniai reikalavimai Projekto procesų valdymo ir automatizacijos dalies sprendiniams.

    - Suprojektuoti duomenų iš hidrostatinių lygio signalizatorių paviršinių nuotekų kaupykloje, vaizdo stebėjimo, dangčių signalizatorių perdavimo į Užsakovo SCADA sprendinius.

    - Duomenų surinkimui iš pirminių šaltinių (jutiklių, daviklių, valdymo įrangos) turi būti projektuojamas PLV, kuris duomenis į SCADA sistemą perduoda Modbus TCP protokolu.

    - Duomenų perdavimui iš PLV į SCADA suprojektuoti atskirą maršrutizatorių, atitinkantį Užsakovo duomenų perdavimo saugos politiką ir integruojamą į esamą duomenų perdavimo tinklą.

    - Suprojektuoti Užsakovo SCADA sistemos išplėtimą:

      - Integruojant visus signalus, matavimus ir valdymo komandas iš PLV;

      - sukuriant naują objekto langą su valymo įrenginių, paskirstymo ir surinkimo kamerų išdėstymu, uždarymo įrenginių, matavimų, apsaugos signalų atvaizdavimu;

      - papildant esamus meniu, ataskaitas, žemėlapius (GIS ir Ortofoto), įvykių ir aliarmų sąrašų filtrus nauju objektu;

      - nauji pakeitimai SCADA sistemoje neturi įtakoti esamų objektų funkcionalumo, surenkant, perduodant duomenis ir juos atvaizduojant;

      - objekto ir jo valdymo atvaizdavimas SCADA objekto lange turi atitikti jau esamų SCADA sistemoje objektų atvaizdavimo standartą.

  - Techniniai reikalavimai apsauginės signalizacijos dalies sprendiniams.

    - Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sprendinius. Vaizdo stebėjimo įranga montuojama ant apšvietimo atramos. Stebimas elektros skydas ir kaupyklos zona. Vaizdo stebėjimo sistemą sudaro – vaizdo stebėjimo kamera/-os, vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) ir vaizdo stebėjimui perduoti skirtas ryšio maršrutizatorius. Vaizdo stebėjimo įranga integruojama į esamą Užsakovo Vaizdo stebėjimo sistemą. Vaizdo stebėjimo įrangos elektros maitinimas turi būti pajungtas per nepertraukiamo maitinimo įrangą (UPS).

    - Suprojektuoti automatikos skydo durelių, hidrostatinių lygio jutiklių, paskirstymo ir kaupyklos aptarnavimo šulinių dangčių signalizaciją, prijungiant prie PLV jų galinių jutiklių grandines ir signalus atvaizduojant Užsakovo SCADA sistemoje.

    - Suprojektuoti sprendinius, jog signalizacija įjungiama ir išjungiama automatikos skyde ir iš SCADA sistemos.

  - Techniniai reikalavimai konstrukcijų dalies sprendiniams.

    - Suprojektuoti požeminės paviršinių nuotekų kaupyklos sprendinius.

    - Suprojektuoti kaupyklos  apsaugojimo nuo išorinių apkrovų sprendinius (esant poreikiui). Tiekėjas turi įvertinti pastovias (grunto svoris) ir laikinas (sunkiasvorio transporto priemonių judėjimo) apkrovas.

    - Suprojektuoti srauto paskirstymo kamerą/as prieš kaupyklą.

    - Suprojektuoti kitus sprendinius, būtinus projektui įgyvendinti.

  - Kiti techniniai reikalavimai Projekto sprendiniams.

    - Rengiamame Projekte turi būti suprojektuoti visi statybos metu ardomų dangų, komunikacijų, inžinerinių tinklų bei kitų Vilniaus miesto infrastruktūros elementų atstatymo darbai bei šių darbų kaštai.

    - Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Užsakovui paprašius, raštu pateikiami projektinių sprendinių parinkimo motyvai ir jų ekonominis pagrindimas, atliktas palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą.

    - Projektavimo metu būtina įvertinti kitus sprendinius, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus.

    - Visi darbai ir išlaidos, užtikrinantys reikiamą paviršinių nuotekų tinklų funkcinę paskirtį, turi būti suprojektuoti Projekte ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje. Jei Tiekėjas pažeidžia darbų atlikimo terminus, praleidžia darbus, darbų kiekius arba išaiškėja kitos Projekto klaidos, neatitikimai ar prieštaravimai, Tiekėjas privalo per tris darbo dienas jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo. Už Užsakovo patirtus nuostolius, Tiekėjas atsako pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Projektinės dokumentacijos klaidos, Projekto sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumas, neatitikimai ar prieštaravimai normatyviniams dokumentams, turi būti neatlygintinai taisomi per visą sutartyje nurodytą terminą.

    - Projekte suprojektuotų medžiagų, įrenginių bei statybos produktų techninės specifikacijos ir darbų technologijos privalo būti suderintos su Užsakovu. Techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam Projektui, išsamios ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų gamintojo ar tiekėjo. Tiekėjas turi užtikrinti, ir esant poreikiui, pateikti dokumentus, patvirtinančius jog nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys tiekėjai.

    - Visos Projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos Lietuvoje ar ES.

    - Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir sąmatose Tiekėjas privalo grupuoti darbus pagal Projekto dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius - t.y. formuoti atskirus kiekių žiniaraščius, lokalines sąmatas paviršinių nuotekų, dangų atstatymo ir kitiems (esant poreikiui) darbams.

    - Apibrėžiant minimalius reikalavimus statybos darbų technologijoms, kokybei ir statybos darbų organizavimui, taikyti ne žemesnius reikalavimus negu suformuoti informacinės sistemos „STATAI“ (www.statai.lt) statybos taisyklėse ir technologijose.

    - Visi darbai, tyrimai (esamų statinių, inžineriniai, geodeziniai, topografiniai, geologiniai ir kt.) ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais Projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne.

    - Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo sprendinių bei mazgų, kad viešojo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų pateikti tikslią pasiūlymo statybos skaičiuojamąją kainą (sąmatą).

    - Projektavimo metu visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu.

- Projekto rengimo ir derinimo eiliškumas:

  - Topografinių (geodezinių) matavimų atlikimas ir suderinimas.

  - Inžinerinių geologinių-geotechninių tyrimų atlikimas, atskaitos parengimas ir registravimas.

  - Projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su Užsakovu bei suinteresuotomis institucijomis.

  - Projektinių pasiūlymų viešinimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Tiekėjas Projektą įkelia į IS ,,Infostatyba“, gauna statybą leidžiantį dokumentą (Užsakovo vardu) ir apmoka su tuo susijusias išlaidas (visi etapai).

  - Projektinių pasiūlymų dokumentacijos ir statybą leidžiančio dokumento perdavimas Užsakovui. Tiekėjas Užsakovui pateikia statybą leidžiantį dokumentą ir galutinę Projekto dokumentaciją, pataisytą pagal IS „Infostatyba“ tikrinančių institucijų reikalavimus.

  - Techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu ir suinteresuotomis institucijomis.

  - Techninio darbo projekto ekspertizė.

  - Techninio darbo projekto tvirtinimas.

  - Techninio darbo projekto dokumentacijos perdavimas Užsakovui. Tiekėjas Užsakovui pateikia galutinę Projekto dokumentaciją, pataisytą pagal projekto bendrosios ekspertizės pastabas kartu projekto bendrosios ekspertizės teigiamu aktu.

  - Techninio darbo projekto įkėlimas į informacinę sistemą IS „Infostatyba“.

  - Projekto rengimo tvarka:

    - Projekto sprendinių rengimo metu (visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį), ne rečiau kaip kas 14 d. organizuojami pasitarimai dalyvaujant Užsakovui ir Tiekėjui. Pasitarimai vykdomi Užsakovo patalpose arba nuotoliniu būdu. Pasitarimu metu Tiekėjas privalo pristatyti projekto sprendinius, progresą ir planuojamus parengti sprendinius iki sekančio susirinkimo.

    - Susirinkimo metu Tiekėjo atstovas turi deleguoti atsakingą asmenį, galintį priimti sprendimus ir paaiškinti Projekto sprendinius.

    - Susirinkimų klausimai ir nutarimai protokoluojami. Protokolo nutarimai privalomi Tiekėjui ir Užsakovui. Pasitarimo protokolų projektus rengia Tiekėjas. Pasitarimų protokolus pasirašo pasitarimo pirmininkas (Užsakovo atstovas) ir sekretorius (Tiekėjo atstovas).

    - Projekto sprendinių rengimo metu, Tiekėjas, privalo gauti institucijų technines sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir Projekto sprendinius rengti atsižvelgiant į jų reikalavimus.

  - Projekto sprendiniai turi būti suderinti su:

    - Užsakovu.

    - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingais padaliniais.

    - Technines sąlygas išdavusiomis institucijomis.

    - Inžinerinius tinklus, komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis, atsakingomis institucijomis į kurių apsaugos zonas patenka Projekto sprendiniai.

  - Detalesnė Projekto rengimo ir derinimo tvarka nustatyta sutarties priede Nr. 2 „Projektavimo paslaugų atlikimo kalendorinis grafikas“.

- Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarka:

  - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Statybos įstatymo, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, VI skyriaus „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas” reikalavimais.

  - Iki statinio statybos pradžios Tiekėjas Užsakovui pateikia ir suderina:

- kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką;

- statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai);

- lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką.

  - Tiekėjo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas, vykdydamas statinio projekto vykdymo priežiūrą, įsipareigoja ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį lankytis statybvietėje organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose.

  - Tiekėjas, vykdydamas statinio projekto vykdymo priežiūrą, įsipareigoja dalyvauti kassavaitiniuose gamybiniuose pasitarimuose, kurie vyksta statybvietėje ar nuotoliniu būdu vieną kartą per savaitę.

  - Nustačius projekto trūkumus, ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms trukdančiomis atlikti statybos darbus pagal Tiekėjo parengtą Projektą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informavimo apie projekto trūkumus ar aplinkybių atsiradimą dienos, atvykti į statybvietėje ar kitoje Užsakovo paskirtoje vietoje, organizuojamą gamybinį pasitarimą.

  - Tiekėjas privalo nedelsiant organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto klaidų taisymą. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, privalo pateikti Užsakovui patikslintus projekto sprendinius.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros metu, statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka. Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos darbų žurnale.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Užbaigus statybos darbus, Tiekėjas turi pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitą už visą laikotarpį kartu su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo siūlymu Užsakovui priimti/nepriimti (nurodant objektyvius motyvus) įvykdytus statybos darbus pagal Tiekėjo parengta Projektą.

  - Apmokėjimas už projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdomas proporcingai atsižvelgiant į Užsakovo priimtų ir aktuotų statybos darbų procentinę išraišką. Tiekėjas, kartu su tarpiniu aktu už statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas, turi pateikti Užsakovui ataskaitą už laikotarpį, kurioje būtų pateikta informacija apie PVP paskirtų specialistų dalyvautus susirinkimus, atliktus projekto tikslinimus, teiktas pastabas, siūlymus, sprendimus ar įrašus statybos darbų žurnale.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo diena.

- Reikalavimai projekto rengimo kalbai:

  - Projektas rengiamas ir pateikiamas Užsakovui lietuvių kalba.

- Reikalavimai Projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui:

  - Projektas įforminamas vadovaujantis LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ ir kitų statinio projekto apiforminimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimais.

  - Kartu su statybą leidžiančiu dokumentu Tiekėjas Užsakovui pateikia galutinę, pagal IS „Infostatyba“ Projektą derinančių institucijų pastabas pataisytą projektinę dokumentaciją.

  - Užsakovui pateikiami 2 (du) spausdinti projektinių pasiūlymų (po statybą leidžiančio dokumento gavimo) ir 2 (du) spausdinti techninio darbo projekto (po galutinio projekto bendrosios ekspertizės akto su įvertinimu jog projektą siūloma tvirtinti), ir visų atliktų tyrimų egzemplioriai ir elektroninės Projekto (projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto) *.pdf versijos (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis).

  - Užsakovui perduodamos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe jas redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg arba kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf, .xlsx ir *.docx arba kt. analogiškais formatais). Visa perduota projektinė dokumentacija ir modeliai tampa Užsakovo nuosavybe.

  - Užsakovui pateikiami Projekto sprendiniai ir kita informacija, reikalinga vykdant Projekto rangos darbų viešąjį pirkimą bei jo įgyvendinimo metu.

  - Tiekėjas suformuoja Projekto dokumentaciją (visas būtinas sudedamąsias Projekto dalis) ir sąnaudų kiekių žiniaraščius (*.xls formatu), tinkamus viešųjų pirkimų procedūroms, pasirenkant rangovą, atlikti.

- Pridedami dokumentai:

  - Priedas Nr. 1. Situacijos schema, 1 lapas.

  - Priedas Nr. 2. Kalendorinis projektavimo paslaugų atlikimo grafikas, 2 lapai.

  - Priedas Nr. 3. Paviršinių nuotekų baseino Nr. 59, Vėtrungių g. pabaseinio duomenys, 2 lapai.

KALENDORINIS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Objektas: Uždaros paviršinių nuotekų kaupyklos Vėtrungių g., Vilniaus m., statybos projektinių pasiūlymų parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir techninio darbo projekto parengimo paslaugos.

| Eil. Nr. | Projekto etapai, dalys | Paslaugų teikimo pradžia | Paslaugų teikimo pabaiga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS, I ETAPAS |  |  |
| 1.1. | Topografiniai (geodeziniai) matavimai | Sutarties įsigaliojimo data | 60 k. d.* |
| 1.2. | Inžineriniai geologiniai-geotechniniai tyrimai | Sutarties įsigaliojimo data | 150 k. d.* |
| 1.3. | Projektinių pasiūlymų, parengtų pagal specialiuosius reikalavimus, techninių sąlygų reikalavimus parengimas ir pateikimas Užsakovui įvertinti ir pastaboms pateikti | Sutarties įsigaliojimo data | 120 k. d.* |
| 1.4. | Projektinių pasiūlymų tikslinimas pagal Užsakovo pastabas, suderinimas su atsakingomis institucijomis ir Užsakovu, pateikimas Užsakovui tvirtinti | Sutarties įsigaliojimo data | 150 k. d.* |
| 2. | PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS, II ETAPAS |  |  |
| 2.1. | Projektinių pasiūlymų įkėlimas į statybą leidžiančių dokumentų išdavimo informacinę sistemą, visuomenės informavimo procedūrų atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir pateikimas Užsakovui | Sutarties įsigaliojimo data | 240 k. d.* |
| 3. | TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, III ETAPAS |  |  |
| 3.1. | Techninio darbo projekto parengimas, suderinimas su suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, projekto bylų perdavimas Užsakovui, projekto bendrajai ekspertizei atlikti | Sutarties įsigaliojimo data | 300 k. d.* |
| 3.2. | Techninio darbo projekto tikslinimas pagal projekto bendrosios ekspertizės akto pastabas, galutinio teigiamo projekto ekspertizės akto gavimas su išvada jog projektą galima/siūloma tvirtinti, galutinio techninio darbo projekto įkėlimas į informacinę sistemą IS „Infostatyba“. | Sutarties įsigaliojimo data | 365 k. d.* |
| 4. | PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA, V ETAPAS |  |  |
| 4.1. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos iki statinio pripažintu baigtu statyti akto pasirašymo dienos. | Nuo Užsakovo rašto dėl statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymo pradžios | 365 k. d.* |

Bendras paslaugų suteikimo terminas – 730 (septyni šimtai trisdešimt) kalendorinių dienų.

Pastabos:

1. k. d.* – kalendorinės dienos.

2. Visų būtinų tyrimų (kurių atlikimas galimas) ir projektinių pasiūlymų parengimas vykdomas lygiagrečiai.

3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visų būtinų tyrimų ir matavimų kainą, net jei jie ir nėra išskirti techninėje užduotyje su priedais, tačiau yra būtini Projekto parengimui ir paslaugų pilnam užbaigimui.

4. Pagal Užsakovo pastabas Tiekėjui nepašalinus Projekto sprendinių trūkumų ar tuo atveju jei Tiekėjas suprojektavo sprendinius kurie prieštarauja teisės aktų, statybos techninių reglamentų, statybos normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, Užsakovo pateiktos pakartotinos pastabos nebus laikomos kaip naujai teikiamos pastabos ir terminas Projekto tikslinimui pagal Užsakovo pastabas nebus pratęsiamas.

| Užsakovo vardu; Projektuotojo vardu. ____________________; ___________________. (parašas); (parašas). A.V. | Tiekėjo vardu; Projektuotojo vardu. ______________________; ___________________. (parašas); (parašas). A.V. |
| --- | --- |

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ BASEINO NR. 59, VĖTRUNGIŲ G.

PABASEINIO IKI GEDVYDŽIŲ G. DUOMENYS

| Eil. Nr. | Rodiklis | Mato vnt. | Kolektorius Nr. 1 | Kolektorius Nr. 2 | Kolektorius Nr. 3 | Kolektorius Nr. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paviršinių nuotekų tinklo skersmuo | mm | D 600-1000 | D400 | D400-500 | D1000 |
| 2. | Paviršinių nuotekų tinklo atkarpos ilgis | m | 800 | 600 | 840 | 400 |
| 3. | Paviršinių nuotekų surinkimo teritorijos plotas | ha | 26,0 | 6,6 | 13 | 54,0 |
| 4. | Perspektyvinės paviršinių nuotekų tinklo atkarpos ilgis | m | 270 | - | - | - |
| 5. | Perspektyvinis paviršinių nuotekų surinkimo teritorijos plotas | ha | 3,2 | - | - | - |
| 6. | Teritorijos funkcinė zona* | - | Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona/ miesto dalies centro zona | Miesto dalies centro zona | Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona | Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona/ miesto dalies centro zona |
| 7. | Didžiausias leistinas užstatymo tankis** | Proc. | 21-40/61-80 | 61-80 | 21-40 | 21-40/61-80 |
| 8. | Ištvinimo retmuo | metai | 5 | 5 | 5 | 5 |

Pastabos:

1. * - duomenys pateikti vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano 2021 skelbiama informacija.

2. ** - duomenys pateikti vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano 2021 skelbiama informacija. Tiekėjas atliekant surenkamų paviršinių nuotekų skaičiavimus turi įvertinti maksimaliai galimą teritorijos užstatymą pagal kiekvienos funkcinės zonos užimamą plotą.

3. Pateikti paviršinių nuotekų tinklų ilgiai ir paviršinių nuotekų surinkimo teritorijų plotai yra orientaciniai. Tiekėjas atliekant pabaseinio hidraulinius skaičiavimus privalo pasitikrinti ir nustačius neatitikimus, su Užsakovu pritarimu patikslinti skaičiavimo pradinius duomenis.