Reikalavimai automatinio rezervo įvedimo skydams ir jų įdiegimui

Elektros skydinė Nr. 9
1. Rangovo pasiūlymo apimtyje: Techninio darbo projekto rengimas (pateikiama PDF skaitmenoje ir 1 popierinė byla), ARĮ įrenginys (techninė dokumentacija), visos reikalingos medžiagos, darbai, varžų matavimo protokolai.
2. Reikalavimai  skydui: ARĮ skyde turi būti suprojektuoti ir įrengti trys 400 A jungtuvai su elektrifikuotomis pavaromis: I sekcijos įvadas, II sekcijos įvadas ir sekcijinis jungtuvas, skydo priekinėje dalyje indikacinės lemputės nurodančios jungtuvų padėtį (įjungta/išjungta) ir valdymo mygtukai jungtuvus įjungti ir išjungti. Turi būti nepertraukiamo maitinimo šaltinis užtikrinantis valdiklio maitinimą ir operatyvinių perjungimų galimybę.
Galimybė pasirinkti rėžimus : Rankinis-0-Automatinis.  ARĮ turi būti suprojektuotas su laisvai programuojamu valdikliu, su galimybe jį praplėsti  ar  pakeisti veikimo algoritmą. Numatyti duomenų perdavimą apie ARĮ būsenas naudojant protokolus MODBUS arba PROFIBUS.
3. Reikalavimai ARĮ įdiegimui: Esamas ĮPĮ-4 iš pastotės, I – osios ir II – osios sekcijų grupių užmaitintas AXPK0,6/1 – 4 x 120 kabeliais, po vieną iš kiekvienos sekcijos, viso 2. Šiuos kabelius iš ĮPĮ – 4 reikės perjungti į ARĮ skydą, o iš ARĮ skydo,  ĮPĮ – 4 užmaitinti naujais kabeliais. ARĮ skydo montavimo vieta šalia ĮPĮ-4.
Vykdant montavimo darbus visiškas įtampos atjungimas negalimas, atjungimas tik po vieną įvadą, per vieną iš įvadų visada tiekiamas maitinimas vartotojams. Operatyvinis atjungimas/perjungimas leistinas tik kelioms minutėms.
4. Montavimo vietą, medžiagų kiekius ir darbų apimtį Rangovas įsivertina rengdamas Techninį darbo projektą.
5. Sumontuotai įrangai suteikiama ne mažiau 24 mėnesių garantija. Garantinis aptarnavimas, jeigu tokio reikės privalo būti įtrauktas į pasiūlymo kainą.
6. Reikalavimai Rangovui:
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduodamų atestatų suteikiančių teisę verstis žemiau nurodytais darbais kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas:
1) elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai;
2) elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbai;
Darbams atlikti turi būti paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti darbų vadovas ir darbų vykdytojas turintys ne mažesnę nei apsaugos nuo elektros kvalifikacijos VK kategoriją, darbų vadovas ir darbų vykdytojas gali būti tas pat asmuo.
Vertinant objekto svarbą ir darbų atlikimo preciziškumą Tiekėjas turi turėti savo sertifikuotus programuotojus ir užtikrinti garantinį aptarnavimą atsiradus poreikiui.

Tiekėjams bus sudaryta galimybė viską įsivertinti atvykus į vietą adresu: Santariškių g. 2, Vilniuje. Tel. +37061215273.
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Elektros skydinė Nr. 11
1. Rangovo pasiūlymo apimtyje: Techninio darbo projekto rengimas (pateikiama PDF skaitmenoje ir 1 popierinė byla), ARĮ įrenginys (techninė dokumentacija), visos reikalingos medžiagos, darbai, varžų matavimo protokolai.
2. Reikalavimai  skydui: ARĮ skyde turi būti suprojektuoti ir įrengti trys 630 A jungtuvai su elektrifikuotomis pavaromis: I sekcijos įvadas, II sekcijos įvadas ir sekcijinis jungtuvas, skydo priekinėje dalyje indikacinės lemputės nurodančios jungtuvų padėtį (įjungta/išjungta) ir valdymo mygtukai jungtuvus įjungti ir išjungti. Turi būti nepertraukiamo maitinimo šaltinis užtikrinantis valdiklio maitinimą ir operatyvinių perjungimų galimybę.
Galimybė pasirinkti rėžimus : Rankinis-0-Automatinis.  ARĮ turi būti suprojektuotas su laisvai programuojamu valdikliu, su galimybe jį praplėsti  ar  pakeisti veikimo algoritmą. Numatyti duomenų perdavimą apie ARĮ būsenas naudojant protokolus MODBUS arba PROFIBUS.
3. Reikalavimai ARĮ įdiegimui: Esamas ĮPĮ-3 iš pastotės, I – osios ir II – osios sekcijų grupių užmaitintas SE-N1XV-AS-0.61 – 4 x 240 suporintais kabeliais, kiekvienos sekcijos maitinimui naudojami 2 kabeliai, viso 4. Šiuos kabelius iš ĮPĮ – 3 reikės perjungti į ARĮ skydą, o iš ARĮ skydo, ĮPĮ – 3 užmaitinti naujais kabeliais. ARĮ skydo montavimo vieta šalia ĮPĮ-3.
Vykdant montavimo darbus visiškas įtampos atjungimas negalimas, atjungimas tik po vieną įvadą, per vieną iš įvadų visada tiekiamas maitinimas vartotojams. Operatyvinis atjungimas/perjungimas leistinas tik kelioms minutėms.
4. Montavimo vietą, medžiagų kiekius ir darbų apimtį Rangovas įsivertina rengdamas Techninį darbo projektą.
5. Sumontuotai įrangai suteikiama ne mažiau 24 mėnesių garantija. Garantinis aptarnavimas, jeigu tokio reikės privalo būti įtrauktas į pasiūlymo kainą.
6. Reikalavimai Rangovui:
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduodamų atestatų suteikiančių teisę verstis žemiau nurodytais darbais kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas:
1) elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai;
2) elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbai;
Darbams atlikti turi būti paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti darbų vadovas ir darbų vykdytojas turintys ne mažesnę nei apsaugos nuo elektros kvalifikacijos VK kategoriją, darbų vadovas ir darbų vykdytojas gali būti tas pat asmuo.
Vertinant objekto svarbą ir darbų atlikimo preciziškumą Tiekėjas turi turėti savo sertifikuotus programuotojus ir užtikrinti garantinį aptarnavimą atsiradus poreikiui.

Tiekėjams bus sudaryta galimybė viską įsivertinti atvykus į vietą adresu: Santariškių g. 2, Vilniuje. Tel. +37061215273.




