Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

JONAVOS BASEINO OZONAVIMO SISTEMOS įsigijimas

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą)  ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose, nuorodose į gamintojų internetinius puslapius, gamintojo rašytiniame patvirtinime ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

Reikalavimai baseino ozonavimo sistemai:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai ozonavimo sistemai | Ozonas turi būti gaminamas vietoje elektros išlydžio būdu. Ozono generatorius turi imti orą iš aplinkos kompresoriaus pagalba, kuris tiekia orą į deguonies koncentratorius (esančius ozono generatoriaus viduje), kur nuo oro atskiriamas deguonis, reikalingas ozono gamybai. Deguonies koncentracija už deguonies koncentratorių turi būti ne mažesnė nei 95 %. Su ozono generatoriumi turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 2 ozono jutikliai, skirti ozono koncentracijai techninių (rūsio) patalpų ore matuoti. Ozonavimo sistema turi būti pilnai automatizuota ir nereikalaujanti papildomo darbuotojų įsikišimo į jos veiklą. Ozonavimo sistemos darbą bei jutiklių duomenis turi būti galimybė stebėti nuotoliniu būdu per išmanią monitoringo sistemą. Monitoringo sistemoje duomenys turi būti atvaizduojami grafinėje aplinkoje. Visa ozono gamybos ir ozono įterpimo į vandenį įranga turi būti montuojama techninėje patalpoje taip, kad būtų numatyta priėjimo erdvė aptarnavimui. Patalpose montuojami chloro dujų kiekio ore matavimo jutikliai ( ne mažiau kaip 4 vnt.) – vienas techninėje patalpoje prie baseinų technologijos įrengimų, kiti ne mažiau kaip trys jutikliai atitinkamai SPA, plaukimo baseino ir kūdikių baseino patalpose. Įranga privalo turėti automatinį atjungimą, kuris aktyvuojasi gavus signalą iš gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos adresinės centralės apie aptiktą gaisrą. |  |  |
|  | Reikalavimai duomenų atvaizdavimui monitoringo sistemoje | Minimalūs reikalavimai: Našumas ozono gamybos (g/h); Naudojama galia (W); Oro slėgis (bar); Vandens siurblių slėgis (bar); Ozono generavimo reaktoriaus (t°C); Aušinimo kontūro (išorinio siurblio) temperatūra(t°C); Tiekiamo deguonies srautas (l/min) Tiekiamo deguonies kokybė (%). |  |  |
|  | Reikalavimai ozono įterpimo į vandenį sistemoms | Atsižvelgiant į tai, kad naudojamos penkios atskiros baseinų sistemos, atitinkamai baseinams 404 m3 , 33 m3, 204 m3 ,41 m3, ir 6 m3 turi būti 5 atskiros ozono įterpimo sistemos. Kiekvienos sistemos parametrai: Įterpimo sistemos vandens srautas: iki 10,5 m3/val.; Siurblio variklio apsukos turi būti kontroliuojamos dažnio keitikliu. Ozono įterpimas turi būti daromas su Venturi inžektoriumi. Įterpimo siurblio našumas iki 10 m3/val. prie 1,3 baro slėgio; Įterpimo siurblio nominali galia: iki 0,7 kW; Įterpimo siurblio nominali įtampa: 230V; 50 Hz, 3f.; Įterpimo siurblio nominalios apsukos: ne didesniame intervale nei 2700-3000 rpm; Darbaračio medžiaga: nerūdijantysis plienas arba lygiavertė medžiaga. Prie kiekvienos įterpimo sistemos turi būti montuojama nuorinimo talpa iki 0,1 m3, pagaminta iš ozonui atsparios medžiagos (AISI 316 plieno, PVC, arba lygiavertės medžiagos). Nuorinimas iš dviejų nuorinimo talpų sueina į vieną U-formą, iš kurios vanduo nuvedamas PTFE (Politetrafluoroetileno) arba lygiavertės medžiagos žarnele į drenavimo sistemą, o neištirpęs ozonas nukreipiamas į destruktorių (atskirtas neištirpęs ozonas turi būti skaidomas katalitiniu ir/arba terminiu ozono destruktoriumi iki leidžiamos ozono koncentracijos darbinėje aplinkoje). Per ozono įterpimo mazgą prateka ≤ 10% viso baseino cirkuliacinio vandens srauto. Po ozono įterpimo ir vandens sumaišymo su pagrindiniu cirkuliacinio vandens srautu, ozono koncentracija visame cirkuliaciniame vandenyje prieš filtrus turi būti ne mažesnė nei 0,4 ppm. Ozono generatoriaus veikimas papildomai kontroliuojamas oksidacijos-redukcijos potencialo (toliau – ORP) jutiklio pagalba. ORP jutiklio parodymus turi būti galimybė stebėti išmanioje monitoringo sistemoje. Monitoringo sistemoje duomenys turi būti atvaizduojami grafinėje aplinkoje. ORP jutiklis montuojamas visose įterpimo sistemose. |  |  |
|  | Reikalavimai ozono generavimo sistemai |  | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija | Įrodantys dokumentai |
|  |  | 4.1. Pagaminamo ozono (O3) kiekis: ne mažiau kaip 220 g/val. | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 4.2. Galia ≤ 11 kW (įskaitant ozono generatoriaus, oro paruošimo ozono generatoriui sistemos, ozono įterpimo mazgų, kontrolės, valdymo ir pagalbinės įrangos, reikalingos sistemos veikimui užtikrinti, suvartojamą galią); | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 4.3. Įtampa: 230V; 50 Hz, 1f.; | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 4.4. Įrenginio matmenys: aukštis 1800 mm ± 5%, plotis 2000 mm ± 5%, gylis 300 mm ± 5%; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.5. Svoris: ne daugiau kaip 300 kg; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.6. Korpusas: Dažytas plienas arba lygiavertė medžiaga; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.7. Triukšmo lygis: ≤75dB | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.8. Veikimo sąlygos: temperatūra ne mažesniame intervale kaip nuo +10 iki +35°C ir santykinė drėgmė ne daugiau kaip 80%. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai ozono koncentracijos patalpų ore matavimo jutikliams | Matavimo diapazonas: ne mažesniame intervale, kaip nuo 0,01 iki 1 ppm; Matavimo paklaida: ne didesnė nei 15 %; Komunikacijos protokolas: Wi-Fi; Maitinimo įtampa 12 VDC (0,4A); Energijos vartojimas: ne daugiau kaip 1Wh (0,01A). Ozono jutikliai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. |  |  |
|  | Reikalavimai chloro dujų kiekio ore matavimo jutikliams | Matavimo diapazonas: su galimybe nustatyti pagal jutiklio elementą (reguliuojamas diapazonas); Keičiamo matavimo elemento tarnavimo laikas: ne mažiau 2 metai; Kalibravimas: belaidis; Apsaugos klasė: ne mažiau IP54. |  |  |
|  | Garantijos | Po sumontavimo, visa ozonavimo sistema turi būti paleista įprastiniam jos darbui, kurio metu Tiekėjas turi pademonstruoti tinkamą sistemos funkcionavimą ir kokybę. Pastebėjus trūkumus (jeigu tokių bus), teikti sprendinius trūkumams pašalinti. Tiekėjas atlieka nuolatinį sistemos darbo stebėjimą, defektus garantinio laikotarpio metu šalina savarankiškai. |  |  |

Nurodoma konkreti reikšmė arba konkretus aprašymas, nepaliekant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba“ ir pan.

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.