Pirkimų sąlygų,

3 priedas

STACIONARAUS ELEKTROS  GENERATORIAUS „Gucbir GJB110“ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

OBJEKTAS

1. Įrangos (2 vnt.), nurodytos šios specifikacijos II skyriuje „Techniniai duomenys“, techninės priežiūros paslauga (toliau – paslauga) turi būti teikiama šiose vietose: – II radiolokaciniame poste, esančiame Žaliojo kelio g. 1, Neringoje, Neringos savivaldybėje; – VI radiolokaciniame poste, esančiame Bambinių kaime, Gražiškių seniūnijoje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

II SKYRIUS

TECHNINIAI DUOMENYS

2.  Paslauga turi būti atliekama dviem vienodos konfigūracijos įrangos vienetams:

| Pavadinimas (Modelis) | Stacionarus elektros generatorius „Gucbir GJB110“ |
| --- | --- |
| Variklis | Baudouin 4M10G110/5 |
| Cilindrų skaičius, vnt. | 4 |
| Apsisukimų skaičius (RPM) aps/min | 1500 |
| Variklio cilindrų darbinis tūris, l | 4,08 l |
| Nominali galia (PRP) kVA/kW | 110kVA/88kW |
| Nominali įtampa, V | 400/230 |
| Dažnis, Hz | 50 |
| Degalų rūšis | Dyzelinas |
| Kuro bako talpa, l | 400 |
| Svoris, kg | ~2000 |

III SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3. Užtikrinti įrenginių ir sistemų tikslingą priežiūrą, siekiant išvengti gedimų ir prastovų bei užtikrinti jų ilgaamžiškumą ir efektyvų veikimą. Dyzelinių elektros generatorių periodinis ir profilaktinis techninis aptarnavimas turi būti atliekamas pagal įrangos gamintojo rekomendacijas.

4. Paslaugos teikimo metu turi būti atlikta:

4.1. Tepalų keitimą – naudojami tepalai turi atitikti gamintojo reikalavimus.

4.2. Tepalo filtrų keitimą – naudojami tepalo filtrai turi atitikti gamintojo reikalavimus arba būti tinkami analogai.
	4.3. Kuro filtrų keitimą – naudojami kuro filtrai turi atitikti gamintojo reikalavimus arba būti tinkami analogai.
	4.4. Oro filtro elemento keitimą – naudojami oro filtrai turi atitikti gamintojo reikalavimus arba būti tinkami analogai.
	4.5. Aušinimo skysčio keitimą – aušinimo skystis turi atitikti gamintojo reikalavimus. Prieš užpildant naują skystį, būtina atlikti aušinimo sistemos valymą. Aušinimo skysčio keitimas atliekamas kas 3 metus.

4.6. Bendra generatoriaus būklės patikrą, įskaitant:
 	4.6.1. Guminių komponentų (v-f diržas, tarpinės, žarnos) būklės patikrinimą;
 	4.6.2. Nuotėkių patikrą aušinimo, tepimo ir kuro sistemose;

4.6.3 Karterio alsuoklio patikrą- valymas;
  	4.6.4. Alternatoriaus patikrą;
  	4.6.5. Valdymo sistemos (panelės) ir jos funkcijų patikrą;
 	4.6.6. Akumuliatorių ir įkroviklio patikrą;
  	4.6.7. Tepalo ir aušinimo skysčio daviklių bei kabelių sujungimų patikrinimą.

4.7. Generatoriaus bandymą su išoriniu apkrovos šaltiniu („Load Bank“).

5. Paslaugos teikėjas privalo:

5.1. Suteikti paslaugą savo personalu, naudojant savus įrankius, medžiagas ir transportą;
	5.2. Po paslaugos atlikimo utilizuoti susidariusias pavojingas atliekas savo lėšomis;
	5.3. Pateikti 2 generatoriaus su apkrova bandymo protokolų kopijas – vieną el. paštu, kitą renginio vietoje;
	5.4. Užpildyti įrangos pasą su visais atliktų darbų, patikrinimų ir pakeitimų žymėjimais. Pasas pateikiamas el. paštu ir renginio vietoje;
	5.5. Pateikti sunaudotų medžiagų atitikimo deklaracijas;
	5.6. Nemokamai teikti techninę informaciją el. paštu apie įrangos (nurodytos II skyriuje) eksploatavimą ir gedimų šalinimą;
	5.7. Suteikti ne trumpesnę kaip 12 mėnesių garantiją atliktiems darbams ir pakeistoms medžiagoms;
	5.8. Pastebėjus įrangos gedimą, surašyti defektinį aktą ir pateikti sąmatą reikalingiems darbams, medžiagoms ar detalėms įsigyti gedimui pašalinti.

6. Paslauga turi būti teikiama 24 mėnesius pagal sekantį grafiką:

– 2025 m. IV ketv. – darbai išvardyti 4.1 papunktyje;

– 2026 m. IV ketv.– darbai išvardyti 4.1 papunktyje;

– 2027 m. IV ketv.– darbai išvardyti 4.1 papunktyje;

_________________________________