VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ADMINISTRUOJAMŲ PASTATŲ ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ši Visagino savivaldybės administracijai administruojamų pastatų šilumos punktų priežiūros paslaugų pirkimo techninė specifikacija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymu ir nustato, kaip ir kokia apimtimi atliekama pastato šilumos punktų priežiūra.

Visagino savivaldybės administracijos administruojamų pastatų šilumos punktų yra 10 vnt.:

- Visagino savivaldybės administracijos pastatas; Parko g. 14 (2 vnt.)

- Civilinės metrikacijos pastatas; Sedulinos al.69A, (1 vnt.)

- Gydymo paskirties pastatas; Sedulinos al.75B, (1 vnt.)

- VSPC pastatas, Fizioterapija; Taikos pr. 15 (1 vnt.)

- Greitosios pagalbos pastatas, Taikos pr. 15C (1 vnt.)

- Visagino socialinių paslaugų centras, Taikos pr. 15D, ( 1 vnt.)

- Vaikų poliklinikos pastatas; Taikos pr. 15, (1 vnt.)

- Visagino savivaldybės administracijos Aplinkos tvarkymo skyriaus pastatas; Taikos pr. 5, (2 vnt.)

Pastato Šilumos punkto prižiūrėtojo atliekamų priežiūros darbų apimčių sąrašas, kuriuo numatoma techniniais veiksmais užtikrinti, kad pastato Šildymo ir vandens sistemos atitiks nustatytai jos eksploatavimo trukmei projekte numatytus reikalavimus:

- Planiniai priežiūros darbai (atliekami keturis kartus per mėnesį visus metus) :

  - Šilumos punkto profilaktinė apžiūra ir atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas, atskirų armatūros dalių sutvarkymas);

  - darbo parametrų kontrolė, optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal administratoriaus įgaliotojo atstovo raštišką prašymą, nepažeidžiant higienos normų;

  - šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;

  - šildymo ir karšto vandens cirkuliacinių siurblių prevencinė ir korekcinė priežiūra;

  - karšto vandens sistemos šilumokaičio prevencinė ir korekcinė priežiūra;

  - slėgio perkryčio reguliatoriaus prevencinė ir korekcinė priežiūra;

  - šildymo ir karšto vandens tiekimo reguliuojančių vožtuvų ir servo pavarų prevencinė ir korekcinė priežiūra;

  - šildymo ir karšto vandens reguliatoriaus prevencinė ir korekcinė priežiūra, parametrų kontrolė;

  - slėgio relės prevencinė ir korekcinė priežiūra,

- Kitos priežiūros paslaugos, atliekamos įvairiu periodiškumu (pagal poreikius, kartą į mėnesį, metus, kas keturis metus):

  - avarijų ar sutrikimų šilumos punkte lokalizavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas) — atliekama pagal poreikius;

  - protėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdžių likvidavimas, susidėvėjusio vamzdžio skirtingose vamzdynų vietose pakeitimas (statybines konstrukcijas išardo ir atstato pastato administratoriaus personalas) - atlikus atskirą remonto darbų viešąjį pirkimą;

  - vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos remonto arba priežiūros metu, atstatymas ir priežiūra  atliekama pagal atskirą remonto ir atstatymo darbų viešąjį pirkimą;

  - šilumos punktų "Rubisafe" įrenginių bei optimalus jų programų parinkimas ir nustatymas neperžengiant higienos normų;

  - šilumos punktų prijungimas prie nuotolinio valdymo sistemos;

  - šilumos punktų įvadinių bei vidaus manometrų patikra atliekama kartą metuose;

  - šilumos punktų valdymo įrenginių remontas ir norminių parametrų atstatymas;

  - šildymo sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;

  - hidraulinis šilumos punkto išbandymas - atliekama kartą metuose;

  - paruošimas šildymo sezonui atliekama kartą metuose;

  - šilumos punkto sklendžių ir ventilių einamasis remontas — atliekama pagal poreikius;

2.12. šilumos punkto siurblių einamasis remontas — atliekama pagal poreikius;

2.13. šilumokaičio prijungimo vietų remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas) — atliekama pagal poreikius;

2.14.	tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų prevencinė ir korekcinė priežiūra, patikra;

2.15. tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų vienetinis keitimas - atliekama pagal poreikius;

  - filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas — atliekama du kartus į mėnesį;

  - aklių, apsaugančių pastato šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose (jei tai yra būtina) - atliekama pagal poreikius;

  - šilumos punkto patalpoje esančio vamzdyno izoliacijos priežiūra - atliekama pagal poreikius;

  - sugedusios šilumos punkto įrangos (šilumokaičio, siurblių, reguliatoriaus, pavarų, vožtuvų) keitimas, kai įrangą pateikia administratorius - atliekama pagal poreikius.

3. Pastato šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūros ribos:

  - šildymo sistemos aptarnavimo ribos — nuo šilumos punkto magistraliniai ir stoviniai vamzdynai, armatūra. Šildymo prietaisai eksploatuojami administratoriaus;

  - šilumos punktas eksploatuojamas nuo įvadinių sklendžių ir manometrų. Šilumos trasos įvadą iki šilumos punkto patalpoje esančių įvadinių sklendžių ir įvadinių manometrų eksploatuoja šilumos tiekėjas ar pastato savininkas (pagal ribų aktą, sudaromą ir pasirašomą kartu su šilumos pirkimo-pardavimo sutartimis).

Transporto ir ūkio skyriaus vedėjas			               Arsenij Andrijanov