TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - AB „Miesto gijos“ (toliau – GIJOS/Užsakovas) planuoja įsigyti įrangą organinių medžiagų, naftos produktų ir skendinčių medžiagų nuolatiniam matavimui esamame lietaus nuotekų šulinyje, su įrangos montavimo ir derinimo darbais objekte, esančiame termofikacinės elektrinės Nr. 2 (toliau – E-2) (Elektrinės g. 2, Vilnius) teritorijoje.

  - Pagal šią techninę specifikaciją Rangovas privalo:

    - Pateikti visą reikalingą įrangą.

    - Sumontuoti įrangą prie esamų išleistuvų/šulinių.

    - Sumontuoti visus reikalingus kabelius (maitinimo ir duomenų perdavimo), apsauginių, tarpinių dėžių ar spintų įrengimas.

    - Pagal su Užsakovu suderintą technologinę schemą atlikti prijungimo, derinimo - paleidimo darbus.

    - Paruošti ir perduoti Užsakovui ataskaitinė dokumentaciją

    - Darbuotojų apmokymai (min. 4 val.).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Tiekėjas negali siūlyti prekių, jei:

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

- prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų

Lentelė nr.1 Techninės užduoties reikalavimai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Reikalavimai matavimo įrangai |  |
|  | Universalus matavimų procesų valdiklis | Sprendimas turi užtikrinti prijungtų jutiklių informacijos atvaizdavimą (ekrane ar panelėje) operatoriui ir jutiklių duomenų perdavimą į Užsakovo informacinę sistemą. |
|  | Prijungiamų vienu metu jutiklių (zondų angliškai probe) kiekis | Ne mažiau 4 vnt |
|  | Analoginis išėjimas 4..20 mA | Ne mažiau 4 vnt |
|  | Duomenų perdavimas į Užsakovo sistemas | Modbus arba Ethernet TCP/IP sąsajos |
|  | Apsaugos klasė | Neprasčiau kaip IP65 |
|  | Temperatūros darbo diapazonas | Nemažiau lygu -20°C iki +50° C lygu ir daugiau . |
|  | Jei taikoma programinė įranga ir licenzijos parametrų keitimui ir priežiūrai | Turi būti patiektos visos licenzijos ir programinė įranga jei taikoma ir specializuotos jungtys ar laidai skirti prisijungti prie konfigūruojamo įrenginio siekiant užtikrinti tolimesnę įrenginio eksploataciją . |
|  | Aptarnavimas | Turi būti pateiktos instrukcijos įregimo eksploatavimui. Į mokymus įskaičiuota nuolatinės priežiūros veiksmų treniruotė Užsakovo personalui. |
|  | Organinių ištirpusių medžiagų koncentracijos jutiklis (zondas) | Skirtas nuolatiniam, nepertraukiamam matavimui, pratekančio vandens kanale |
|  | Matavimas | Matuoja skysčio spektrinį sugerties koeficientą (SAC) arba lygiavertė, toliau taikant koeficientus išskaičiuojama COD arba cheminio deguonies poreikis yra bendras visų vandenyje esančių chemikalų, kurie gali būti oksiduojami, matavimas. TOC arba bendras organinis anglis yra organinių angliavandenilių matavimas. Arba lygiaverčiai parametrai išreiškiami mg/l |
|  | Temperatūros darbo diapazonas | 2°C iki +40°C. |
|  | Aptarnavimas | Turi būti pateiktos instrukcijos įregimo eksploatavimui. Į mokymus įskaičiuota nuolatinės priežiūros veiksmų treniruotė Užsakovo personalui. |
|  | Savaiminio nusivalymo funkcija | Taip |
|  | Kalibravimas | Sukalibruotas gamykloje (Užsakovui pateikiama gamintojo dokumentacija apie kalibravimo faktą) Sumontavus Tiekėjas atlieką pirminį kalibravimą ir nustato išskaičiuojamų parametrų koeficientus. Užsakovui turi būti pateiktos priemonės (programos licenzijos prisijungimo kabėliai ar kita įranga) kurios reikalingos kalibravimo koeficientams įvesti, jei to atlikti nėra galimybės naudojantis procesų valdikliu prie kurio prijungtas jutiklis. |
|  | Matavimo tipas | Nuolatinis (reikšmė nemažiau kaip kas 60s) |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas |
|  | Suderinamumas | Tiekiamas produktas susiejamas su numatomu procesų valdikliu |
|  | Apsaugos klasė | Neprasčiau kaip IP68 |
|  | Naftos produktų jutiklis (zondas) | skirtas aptikti angliavandenilių likučius, pratekančio vandens kanale |
|  | Matavimo technologija | UV fluorescencinė arba lygiavertė |
|  | Matavimo tipas | Nuolatinis (reikšmė nemažiau kaip kas 10s) Parametrai išreikškiami mg/l |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas |
|  | Kalibravimas | Sukalibruotas gamykloje (Užsakovui pateikiama gamintojo dokumentacija apie kalibravimo faktą) Sumontavus Tiekėjas atlieką pirminį kalibravimą ir nustato išskaičiuojamų parametrų koeficientus. Užsakovui turi būti pateiktos priemonės (programos licenzijos prisijungimo kabėliai ar kita įranga) kurios reikalingos kalibravimo koeficientams įvesti, jei to atlikti nėra galimybės naudojantis procesų valdikliu prie kurio prijungtas jutiklis. |
|  | Aptarnavimas | Turi būti pateiktos instrukcijos įregimo eksploatavimui. Į mokymus įskaičiuota nuolatinės priežiūros veiksmų treniruotė Užsakovo personalui. |
|  | Suderinamumas | Tiekiamas produktas susiejamas su numatomu procesų valdikliu |
|  | Apsaugos klasė | Neprasčiau kaip IP68 |
|  | Skendinčių medžiagų (drumstumo) jutiklis | Skirtas suspenduotų dalelių koncentracijos nustatymui, pratekančio vandens kanale |
|  | Matavimo technologija | Matavimo principas pagrįstas kombinuotu infraraudonųjų spindulių absorbcijos ir išsklaidytos šviesos metodu. |
|  | Matavimo parametras | Drumbstumas išreikškiamas vientais : TRB (bendra vandens savybė, rodanti jo drumstumą arba skaidrumo trūkumą, kurį sukelia suspenduotos dalelės) Arba FNU (formazino nefelometriniai vienetai): vienetas, gautas iš ISO 7027 standarto, dažnai naudojamas lauko matavimams infraraudonaisiais spinduliais. arba NTU (nefelometrinis drumstumo vienetas): vienetas, apibrėžtas Arba TS (visos kietosios dalelės) mg/l (miligramai litre). Nuolatinis (reikšmė nemažiau kaip kas 10s) |
|  | Apsaugos klasė | Neprasčiau kaip IP68 |
|  | Temperatūros darbo diapazonas | 0°C iki +40°C. |
|  | Savaiminio nusivalymo funkcija | Taip |
|  | Kalibravimo galimybė vietoje | Taip |
|  | Kalibravimas | Sukalibruotas gamykloje (Užsakovui pateikiama gamintojo dokumentacija apie kalibravimo faktą) Sumontavus Tiekėjas atlieką pirminį kalibravimą ir nustato išskaičiuojamų parametrų koeficientus. Užsakovui turi būti pateiktos priemonės (programos licenzijos prisijungimo kabėliai ar kita įranga) kurios reikalingos kalibravimo koeficientams įvesti, jei to atlikti nėra galimybės naudojantis procesų valdikliu prie kurio prijungtas jutiklis. |
|  | Suderinamumas | Tiekiamas produktas susiejamas su numatomu procesų valdikliu |
|  | Aptarnavimas | Turi būti pateiktos instrukcijos įregimo eksploatavimui. Į mokymus įskaičiuota nuolatinės priežiūros veiksmų treniruotė Užsakovo personalui. |
|  | I. Bendrieji reikalavimai |  |
|  | Žymėjimų sąrašas | Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – TS) bei jos prieduose nurodytose technologinėse schemose naudojami žymėjimai. AC - kintamoji srovė; ARĮ - automatinis rezervo įjungimas; E-2 - Vilniaus termofikacinė elektrinė Nr.2, adresu Elektrinės g. 2, Vilnius; KKS - elektros stočių įrangos tapatinimo sistema; NMŠ - nepertraukiamojo maitinimo šaltinis. |
|  | Terminai | - Pagal su Užsakovu suderintą technologinę schemą montavimo darbai turi būti atlikti per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Esant objektyvioms, nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, montavimo darbų terminas gali būti pratęstas 1 kartą neilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį. Montavimo darbų termino pratęsimui turi pritarti Užsakovas. - Užsakovo teikiami įrenginiai ir medžiagos turi būti montuojami nuo jų perdavimo Rangovui dienos. |
|  | Pasiruošimas | - Prieš pradedant montavimo darbus su Užsakovu turi įvertinti esamą situaciją, apžiūrėti patalpas, esamus skydus ir įrenginius. - Prieš pradedant montavimo darbus su Užsakovu el. paštu suderinti technologinę schemą, kurioje būtų įrenginių principinė schemas, sujungimo su įrenginiais struktūrinė schema, parametrai ir techniniai skaičiavimai. - Derinimui schemos pateikiamos skaitmeniniu *.pdf. ir/ar *.dwg formatu. |
|  | Užbaigimas | - Parengti priėmimo - perdavimo ataskaitinę dokumentaciją. |
|  | II. Įrenginių ir medžiagų poreikis |  |
|  | Įrenginių ir medžiagų poreikis | - Montuojamų įrenginių ir medžiagų kokybė ir techninės charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente. - Visi darbai ir jiems atlikti reikalingos medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų užbaigimui ir tinkamam įrenginių eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. |
|  | III. Reikalavimai medžiagoms |  |
|  | Reikalavimai atitikčiai | - Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo dokumentus. - Rangovas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. |
|  | Reikalavimai kabelių kanalams | - Elektros kabelių kanalas turi būti atskirtas į tris dalis su metaline pertvara. - Kabelių kanalai turi atitikti VDE 0639 ir EN 61537 standartus arba lygiaverčius. - Kabelių kanalų plotis turi būti ne mažesnis, kaip 400 mm. - Kabelių kanalai turi būti apsaugoti nuo aplinkos keliamos korozijos poveikio panaudojant korozijai atsparias medžiagas. - Kabelių kanalai ir kitos tvirtinimo ar įrenginių sudedamosios medžiagos kurių apsaugai nuo korozijos naudojamas cinkas turi būti galvanizuoti karštuoju būdu. |
|  | Reikalavimai ryšio kabeliams | - Varinių kabelių sistemai turi būti naudojami ekranuoti kabeliai, ne žemesni nei 7 kategorijos (Category 7), atitinkantys ISO/IEC 11801-1:2017 standarto reikalavimus. - Visa sistema turi užtikrinti ne mažesnį nei F klasės (Class F) kanalo veikimo lygį, leidžiantį perduoti signalus iki 600 MHz dažniu. - Kabeliai turi būti S/FTP tipo (ekranuotos poros su bendru ekranu), užtikrinantys padidintą apsaugą nuo elektromagnetinių trikdžių. - Kabeliai taip pat turi atitikti šiuos gaisrinės saugos standartus: - IEC 60332-1 – atsparumas liepsnos plitimui; - IEC 60754-1 – mažas toksiškumas; - IEC 60754-2 – mažas rūgščių dujų išsiskyrimas; - IEC 61034-2 – mažas dūmų tankis degimo metu. - Jungiamieji variniai kabeliai turi būti ne žemesni nei 6A kategorijos (Category 6A), ekranuoti (S/FTP arba lygiaverčiai), atitinkantys ISO/IEC 11801-1:2017 standarto reikalavimus. - Kabeliai turi užtikrinti Class EA kanalo veikimo lygį, leidžiantį perduoti signalus iki 500 MHz dažniu, o jų komponentai (jungtys, kištukai) turi atitikti IEC 60603-7-4 ir IEC 60603-7-5 standartų reikalavimus. - Turi būti panaudoti ne mažiau 3 skirtingų spalvų varinių jungiamųjų kabelių komplektai. Skirtingos spalvos variniais jungiamaisiais kabeliais turi būti sujungti šie tinklai: - Monitorių valdymo/stebėjimo tinklas; - Nuotolinio vaizdo įrenginių tinklas; - Energijos paskirstymo blokų ir automatinių perjungiklių valdymo-stebėjimo tinklas. - Variniai ir šviesolaidiniai kabeliai turi būti su LSZH apvalkalu. - Visa įrengiama varinių ir šviesolaidinių kabelių sistema turi būti pilnai išbandyta pagal galiojančius standartus. Bandymų rezultatai turi atitikti arba viršyti LST EN 50173-1:2011 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti visų bandymų protokolai elektroniniu (PDF) formatu. |
|  | Reikalavimai skydams | - Visi kabeliai į skydus turi būti jungiami iš apačios. - Elektros jungtys, komponentai ir laidai bei kabeliai turi atitikti standarto LST EN 60204-1 ir „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių” reikalavimus. - Naujai sumontuotų skydų durų vidaus paviršiuose turi būti įrengti laikikliai techninės priežiūros dokumentacijai. - Skydai negali būti montuojamos ant stulpų ar kitų ne tam skirtų konstrukcijų. |
|  | IV. Įrenginių ir medžiagų montavimas |  |
|  | Montavimo apimtis | - Naujų matuoklių sumontavimas esamame šulinyje, numatyti galimybe ištraukti matuoklius iš šulinio aptarnavimui, be būtinybes nusileisti į šulinį. - Naujo matuoklių valdiklio įrengimas šalia šulinio, patalpinant jį į naują spintą, apsaugai nuo aplinkos poveikio. Reikalui esant spintoje įrengti šildymą , bei vedinimą. - Kabeliai vedami esama kabelinė trasą iki RM-1 pastate esamos spintos. Jai trasa yra pažeista ( nulaužta, sulankstyta ) ją būtina atstatyti. - Esama spinta papildyti reikalinga elektrotechnine įrangą (automatiniai išjungikliai, kabelių pajungimo gnybtai ir t.t. - Ryšių kabelių ir kitos ryšių įrangos montavimas; Jai duomenų perdavimui iš matuoklių valdiklio į esamą PLV reikės protokolų ar kito keitiklio, jį teikia ir montuoja Rangovas; |
|  | V. Reikalavimai montavimo darbams ir montavimo koncepcija |  |
|  | Reikalavimai kabelių montavimo darbams | - Montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis ANSI/TIA-569 komercinės statybos standartu telekomunikacijų trasoms ir patalpoms. - Montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis EN50174 standartu bendrosioms kabelių sistemoms. - Komutacinėje spintoje privaloma palikti ne mažiau nei 2 m kabelio rezervą. - Sumontuoti kabeliai neturi būti prispausti ir/ar persukti. |
|  | Reikalavimai įrenginių ženklinimui | - Ženklinimo lentelių dydis, medžiaga ir kitos savybes turi būti suderintos su Užsakovu (Užsakovas pateiks KKS ir Operatyvinių pavadinimų pasiūlymus). - Įrangos sutartiniai žymenys naujuose brėžiniuose, vadovuose, schemose, ženklinimo plokštelėse bei grafiniuose vaizduose turi būti pagal KKS. - Įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje. - Sutartiniai žymenys naujai sudaromose įrangos schemose turi atitikti DIN 2481 arba ISA 5.1 standartą. - Ženklinimo plokštelės turi būti tvirtinamos nerūdijančiojo plieno varžtais arba nerūdijančio plieno viela. Lipnios medžiagos yra nepriimtinos. - Visi naujai sumontuoti kabeliai turi būti paženklinti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu KKS žymeniu. - Skydai, perėjimo dėžutės ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos, turi būti sunumeruoti (paženklinti). |
|  | Kabelinių sujungimų koncepcija | Jėgos kabeliai ir duomenų perdavimo kabeliai turi būti klojami atskiruose kanaluose. Prie apsauginio įžeminimo šynos turi būti prijungti: - Galios grandinių maitinimo kabelių ekranai; - Skydų prietaisų gaubtai; - Komutacinė spinta; - Metaliniai kabelių loviai ir laikikliai. Įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai. |

- PRIEDAI

1 priedas – planuojama išdėstymo struktūrinė ir preliminari kabelių kanalų montavimo schema;

- Naujos įrangos planuojama įrengimo vieta;

- Naujos įrangos planuojama el. maitinimo ir duomenų kabelių pajungimo vieta;

Atstumas nuo matuoklio įrengimo vietos iki kabelių pajungimo vietos – apie 100m, esama kabelinė trasą