

RADVILIŠKIO R. ŠIAULĖNŲ MARCĘLINO ŠIKŠNIO GIMNAZIJOS LAUKO KLASĖS (KUPOLO)  PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

                 Lauko klasė 50 m2 bus naudojama 1-12 klasių mokinių užsiėmimams organizuoti. Kupolas turi būti įrengtas ant geležinių polių užsakovo nurodytoje vietoje. Tiekėjas turi paruošti nurodytą vietą kupolo įrengimui, atsižvelgiant į esamos vietos reljefo ypatumus ir pastatyti bei perduoti kupolą užsakovui ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

1. KUPOLO KONSTRUKCIJA, RĖMAS IR DANGA

1.1.  Grindų skerspjūvio plotas – ne mažiau: 50 m2, pagrindo – Ø8 m, aukštis – 4m, geo dažnis – 4F/V. 
1.2. Beatraminės konstrukcijos rėmas iš cinkuoto plieno vamzdžio, ne mažesnio kaip Ø25mm, sienelės storis ne mažesnis kaip 2 mm.
1.3.  Šalčiui atsparios vieno varžto jungtys, kombinuotos su metalu, daugiasluoksnės sienos mazgas – ne mažiau M10x180 mm, bendras sienos storis – ne mažiau 180 mm.
1.4.  Kupolo išorinės sienos dalies danga turi būti 60% PVC, kurios svoris – ne mažiau 900g/m2 (spalva: bazinė Sidabrinė), lango išorinės dalies danga PVC tamsinta, kurios storis – ne mažiau 625g/m2, atspari ultravioletiniams spinduliams bei šalčiui. PVC audinys turi atitikti EN ISO 2286-2, arba lygiaverčio, reikalavimus.
1.5.  Gravitacinė sienos ventiliacija oro tarpui: ne mažiau 5 ventiliacijų kanalų, ant kurių išleidimo angų yra įrengti vožtuvai.
2. KUPOLO PADAS
2.1.  Pamatai iš U tipo sraigtinių polių, pagamintų iš cinkuotų vamzdžių, 900-1000 mm ilgio. 
2.2.  Grindų dviejų lygių sustiprinta atraminė konstrukcija iš lagių džiovintos medienos, impregnuotos, ne mažiau 50x100 mm dydžio kiekvienam konstrukciniam lygiui.
2.3.  Kupolo grindų apšiltinimas: Thermic Membrana, arba lygiavertė, kurios šiluminis laidumas ne mažesnis λ = 0,029 W/(mK), kombinuota su mineraline vata arba putplasčiu.
2.4.  Juodgrindės iš OSB plokštės, ne mažiau kaip 22 mm storio.
2.5.  Įrengta ir izoliuota drenažinė kamera, grindų perimetro, daugiasluoksnės sienos konstrukcijai paruošti.

3. ĮĖJIMAS SU PANDUSU, DURYS
      3.1. Viengubos durys PVC profilio (ne mažiau 75 mm) su stakta, ne mažiau kaip 5 kamerų, dalinis stiklo užpildas, staktos išorės matmenys –  ne mažesni kaip 1000 x 2000 mm. Staktos apačioje turi būti žemas slenkstis su pastiprinimu. 
3.2.  Durų apačioje įrengti papildomą mechaninį atvirų durų fiksatorių.
3.3.  Durų išorėje turi būti įrengtas stogelis nuo lietaus, ne siauresnis kaip 300 mm.
3.4.  Pagal poreikį (dėl aukščio skirtumo) įėjimui į kupolą įrengiamas pandusas.

4. KUPOLO APŠILTINIMAS IR APDAILA 
4.1.  Kupolas turi būti izoliuotas nuo drėgmės dėl lauko ir vidaus temperatūrų skirtumo. 
4.2.  Kupolo apšiltinimui turi būti naudojama termofleksinė izoliacija, kurios šiluminis laidumas ne mažesnis λ = 0,029 W/(mK).
4.3. Tarp kupolo dangos ir termofleksinės apšiltinimo membranos turi būti tarpas, ne mažesnis kaip 80 mm.
4.4.  Vidaus apdailai turi būti naudojama impregnuota tekstilė. 
4.5.  Vidaus apdailos lango dalis turi būti pagaminta iš skaidraus PVC tentinio audinio, kurio storis ne mažiau 625g/m2.
4.6.  Tarp vidinio ir išorinio lango turi būti tarpas,  ne mažesnis kaip 150 mm, oro kanalas sujungtas su visa apdaila.

5. GRINDŲ DANGA-APDAILA

Klasės DANGA: Heterogeninė PVC grindų danga, atsparumo trinčiai klasė 33, atsparumas slydimui – ne mažiau kaip R10. Klijavimas specialiais drėgmei atspariais klijais. 

6. ELEKTRIFIKACIJA IR ĮRANGA

6.1.  Pagrindiniai elektros energijos naudotojai yra: technologinė įranga, kiti elektros įrenginiai ir elektros apšvietimas.
6.2.  Užsakovas prives prie kupolo įėjimo laikiną įvadą, požeminį ar antžeminį elektros kabelį, iš vidinio mokyklos tinklo, 220V su įžeminimu. Tiekėjas turi įvesti privestą elektros kabelį per kupolo sieną.
6.3.  Tiekėjas įrengia skydelį su jungikliu-skyrikliu ir grupiniais automatiniais jungikliais, priimtinas kaip įvesties-paskirstymo įtaisas (ĮPĮ) kupolo viduje, visų vidinių kupolo įrenginių maitinimą kabeliais pajungia grupėmis. Montavimas turi būti atliktas pagal „Elektros įrenginių montavimo taisykles“.
6.4.  Vidine dėžute ir elektros zonos: skydo montavimas turi būti atliktas pagal „Elektros įrenginių montavimo taisykles“, automatai 220V, 12-20A, rozečių 3 blokai po 3vnt, šviesos jungiklis.
6.5.  Kupolo viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas, ne mažiau kaip 5 lempos ne mažiau kaip 200 lx žemės paviršiuje.
6.6.  Oro apykaitos elektrinė sistema:  oro turbinos 220V, ventiliacija išpūtimui ir įpūtimui skirtinguose aukščiuose ir turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 taškai su reikiama įranga.
6.7.  Turi būti sumontuoti projektoriaus ir ekrano laikikliai.
6.8.  Turi būti sumontuotas oro kondicionierius-šilumos siurblys oras-oras. Šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros. ~5KW galia. Energijos klasė – ne mažesnė kaip A++. Oro kondicionierius turi atitikti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus.
6.9.  Tiekėjas turi suderinti ir išmėginti kondicionierių visuose darbo režimuose. Apmokyti Užsakovą kaip juo naudotis ir kaip jį eksploatuoti.
6.10. Mikroklimatas ir oro kokybė lauko kupolo viduje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus mokinių ir darbuotojų sveikatai. Kupolas turi būti apšiltintas, izoliuotas nuo drėgmės, su daugiasluoksne ventiliuojama siena, pritaikytas visiems sezonams. Turi būti galima lauko kupolo eksploatacija esant lauko temperatūrai nuo -15 laipsnių C iki +45 laipsnių C.

______________________

