Priedas Nr. 1

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos vandens šildymo katilinės adresu Rugiagėlių g.15, Vilnius, remonto darbai.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Esamo vandens šildymo katilo (Toliau -VŠK) Nr.1 keitimas į naują kondensacinį VŠK, utilizuojant esamą senąjį VŠK ir esamo VŠK Nr. 2 recirkuliacijos linijos su siurbliu įrengimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS, CHARAKTERISTIKOS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Esama situacija

    - Automatizuota dujinė katilinė įrengta atskirame konteineryje ir tiekia šiluminę energiją Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos pastatams adresu Rugiagėlių g.15. Katilinėje sumontuoti ir eksploatuojami du žematemperatūriniai katilai VIESSMANN VITOPLEX 200 SX2A 350 kW galios su moduliaciniais degikliais RIELLO RS 44/M MZ (Q = 80/203÷550 kW).

    - Kuras – gamtinės dujos, katilinė prijungta prie žemo slėgio 13 ÷ 23 mbar dujotiekio, po  dujų reguliavimo vožtuvo DUNGS MB-DLE 415 B01 S20, Pduj. = 20 mbar.

    - Kiekvienam katilui įrengtas ekonomaizeris VAKAVLVAS 360x350-6-Z-2, 7,2÷12,6 kW, Pdarb.- 6,0 Bar, su 8,3 ÷ 8,1 % NVK pakėlimu.

    - Degimo produktų šalinimui kiekvienam katilui įrengtas atskiras 14,3 m. aukščio (Pagal altitudę) apšiltintas ir apskardintas dūmtraukis su nerūdijančio plienu įdėklais Ø - 300/250, kurie pritvirtinti prie bendros atramines konstrukcijos.

    - Katilų ir katilinės įrenginių valdymas automatinis, iš kiekvienam katilui įrengto VITOTRONIC 100 GC1B ir bendro VITOTRONIC 300 K MW 1B valdiklių palaikoma ir kontroliuojama katilų apkrovos, atidaromos/uždaromos VŠK išeinančiose linijose automatinės sklendės, valdomas kaskadas (rezervinio katilo įjungimą) ir katilinės automatinis reguliatorius (trieigis vožtuvas).

    - Išeinančio iš katilinės termofikacinio vandens temperatūra palaikoma automatiškai trieigių pamaišymo vožtuvo MUT VDF3DN80 pagalba. Katilinės temperatūros grafikas 85/65 °C.

    - Cirkuliacija iš katilinės palaikoma įrengtais WILO Stratos - D 80/1-12 du viename korpuse tinklo siurbliais.

    - VŠK Nr.1 fiziškai paseno, dėl nuolat trūkinėjusios priekinės rėtinės, katilą dažnai tekdavo remontuoti (suvirinimo metodu), o dėl konstrukcijos ypatumų jo kapitalinis remontas brangus ir neracionalus. Esamo modelio katilai nebegaminami ir rinkoje nėra pasiūlos dėl jų pardavimo, todėl nuspręsta katilą pakeisti nauju.

    - VŠK Nr.2 neįrengta recirkuliacijos linija, kuri turi apsaugoti katilo dirbančius paviršius nuo rasos taško.

  - Darbų apimtys

    - Įvertinus esamą katilinės technologinę schemą, darbus atliksiantis tiekėjas (toliau – Tiekėjas/Rangovas) turi suprojektuoti, parinkti ir pakeisti esamą VŠK-1 nauju plieniniu kondensaciniu ant grindų pastatomu vandens šildymo katilu, sukomplektuotu ir jam pritaikytu pagal technines charakteristikas nauju/naujais degikliu/degikliais, o taip pat į projektą įtraukti ir numatyti VŠK-2 recirkuliacijos liniją, technologiškai integruotą į katilinės schemas (vamzdynų, elektros ir automatikos valdymo) su visais jos aprišančiais įrenginiais ir elementais (cirkuliacijos siurbliu su dažnių keitikliu, armatūra, jutikliais) (toliau – Darbai).

    - Naujas katilas su degikliu/degikliais ir būtinais aprišančiais įrenginiais/įtaisais (Apsaugos vožtuvai, jutikliai, davikliai, valdikliai matavimo priemonės ir pan.) turi būti sukomponuotas ir sumontuotas demontuoto katilo vietoje ir integruotas į katilinės technologines (vamzdynų, elektros, automatikos valdymo ir saugumo) schemas.

    - Tiekėjas turi paruošti ir suderinti su užsakovu VŠK-1 pakeitimo ir VŠK-2 recirkuliacijos linijos įrengimo techninį darbo projektą susidedantį iš šiluminės-mechaninės, vidaus dujotiekio, elektrotechninės, proceso valdymo ir automatikos dalių (toliau – Projektas).

    - Prieš teikdamas pasiūlymą ir pradėdamas techninio darbo projekto dokumentacijos rengimą, Tiekėjas turi apsilankyti katilinėje, susipažinti su esama situacija, apžiūrėti keičiamus įrenginius, susipažinti su turima technine dokumentacija ir numatyti visus reikalingus darbus.

    - Demontuotą seną katilą su degikliu Tiekėjas perkelia/perveža į katilo savininko nurodytą vietą.

    - Pateikti ir sumontuoti projekte numatytą katilą ir parinktą įrangą.

    - Naujas katilas turi būti sukomponuotas demontuoto katilo vietoje ir pritaikytas prie esamo dūmtakio, katilinės vamzdynų ir dujotiekio schemų. Turi būti išlaikyti visi norminiai atstumai saugiam ir patogiam katilo aptarnavimui.

    - Įvertinus esamo VŠK-1 ir naujo katilo technines charakteristikas pagal galimybes nekeisti dūmtraukio konstrukcijos ir gabaritus/išmatavimus, apsiribojant esamų VŠK-1 dūmtakių demontavimu ir parinktų naujų su būtinais, gamintojo numatytais įtaisais (dūmų skląsčiai, drenažiniai ir mėginių paėmimo atvadai) įrengimu.

    - Apžiūrėjęs veikiančią katilinę, Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įvertinti kiek esamos keičiamų katilo aprišančios įrangos, valdiklio ir automatikos schemos elementų nebus galima panaudoti ir numatyti visą reikalingą įrangą, medžiagas, naujo katilo įrengimui.

Atlikti būtinus pajungimus į esamą katilinės kanalizacijos nuotekų/drenažo sistemą, įvertinus naujų montuojamų VŠK-1 apsauginių vožtuvų atvadų, drenažinių ir kondensato neutralizavimo įrenginių nuvedimo taškų altitudes. Naujų sumontuotų drenažinių/kondensato nuvedimo linijų normatyvinis nuolydis turi užtikrinti drenuojamo/nuleidžiamo vandens savitaką į išorinį kanalizacijos tinklą.

    - Atlikti būtinus pajungimus į esamą katilinės kanalizacijos nuotekų/drenažo sistemą, įvertinus naujų montuojamų VŠK-1 apsauginių vožtuvų atvadų, drenažinių ir kondensato neutralizavimo įrenginių nuvedimo taškų altitudes. Naujų sumontuotų drenažinių/kondensato nuvedimo linijų normatyvinis nuolydis turi užtikrinti drenuojamo/nuleidžiamo vandens savitaką į išorinį kanalizacijos tinklą.

    - VŠK-1 drenažo ir kondensato nuvedimo atvadai turi būti pagaminti iš rudžiai ir išleidžiamų terpių temperatūrai atsparios medžiagos.

    - Naujam katilui turi būti sukomplektuota valdymo įranga, kuri užtikrintu katilo darbą kaskade su VŠK-2 nuo katilų bendro valdiklio ir rankinį valdymą nuo savo autonominio valdiklio pagal užduotą temperatūrą.

    - Naujai sumontuotiems įrenginiams ir vamzdžiams įrengti šiluminę izoliaciją, pagal LR Energetikos ministro, patvirtintų 2017-09-18 „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus  Atstatyti šiluminę izoliaciją esamiems paviršiams, nuo kurių vykdant montavimo darbus ji buvo nuimta. Šiluminės izoliacijos apskardinimas nebūtinas.

    - Atlikti katilo paleidimo derinimo darbus:

      - Derinimo metu pasiekti 350 kw gamintojo nurodytą galią.

      - Atlikus derinimo darbus Tiekėjas privalo pateikti visą būtiną dokumentaciją, susijusią su katilo įrengimu, eksploatavimu, remontu ir atlikti katilo saugumo automatikos sistemų patikrinimą su inspektuojančios tarnybos atstovu (nurodo Užsakovas), dokumetaciją pateikti el. laikmenoje.

      - Tiekėjas yra atsakingas už Užsakovo personalo apmokymo organizavimą. Apmokymų tikslas yra užtikrinti, kad Užsakovo personalas būtų supažindintas kaip vykdyti naujo katilo eksploataciją ir remontą. Apmokymai vedami valstybine kalba. Apmokymų trukmė iki pilno personalo žinių įsisavinimo. Užsakovas pateiks dalyvaujančių apmokymuose darbuotojų sąrašą. Apmokymai turi būti įforminti protokolu.

  - Bendrieji reikalavimai naujai įrangai, medžiagoms, jo tiekimui ir montavimui

    - Projektas, Įrenginiai, medžiagos, turi atitikti atitinkamų Lietuvos Respublikos ar ES normatyvų ir standartų redakciją arba pripažintus tarptautinius normatyvus ir standartus (EN, ISO, IEC, DIN, BS ir kt.) arba lygiaverčius standartus ir būti paženklinti CE ženklu. Darbams naudojami įrenginiai ir medžiagos negali būti pagamintos Rusijos Federacijoje ir/ar Baltarusijos Respublikoje.

    - Visa katilinėje sumontuota nauja įranga turi patikimai veikti esant šioms katilinės patalpos aplinkos sąlygoms:

      - Temperatūra		+1 ÷ +40 °C;

      - santykinė drėgmė	50 ÷ 70%;

      - dulkėtumo lygis		2÷3 mg/m³.

    - Visų įrengimų paviršiai turi būti padengti antikorozine danga. Kabeliniai kanalai, tvirtinimo kronšteinai ir tvirtinimo detalės turi būti padengtos karšto cinkavimo būdu, arba naudoti esamus kanalus.

    - Visi permontuoti vamzdžiai, dūmtakiai turi būti užizoliuoti. Esant 25 °C aplinkos temperatūrai, izoliuotų paviršių temperatūra neturi viršyti 45 °C. Izoliacijos tankis ne mažiau 60 Kg/m³. Naujai sumontuoti dūmtakių paviršiai turi būti apskardinti cinkuota skarda, kurios storis ne mažiau 0,5 mm.

    - Po naujos įrangos sumontavimo, katilinės skleidžiamas triukšmo lygis esamų greta pastatų patalpose bei šalia katilinės neturi viršyti nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

    - Medžiagoms, kurios bus naudojamos Darbams atlikti, turi būti pateikti atitikties sertifikatai ir dokumentai, patvirtinantys jų panaudojimo įteisinimą Lietuvoje.

    - Tiekėjas mechanizmų ir įrangos sandėliavimo vietą iš anksto suderina su Užsakovu. Tiekėjas turi užtikrinti visų pristatytų į darbo vietą mechanizmų ir įrangos iškrovimą bei saugojimą. Iki Galutinio  darbų perdavimo akto pasirašymo, Tiekėjas yra atsakingas už medžiagų ir įrangos apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant apsaugą nuo įrangos sugadinimo dėl drėgmės. Už prarastus daiktus užsakovas atsakomybės neneša.

    - Tiekėjas turi į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visų naujų įrenginių (išskyrus tų, kuriuos pateiks Užsakovas) kainą, jų montavimo medžiagų ir visų kitų Darbams atlikti reikalingų medžiagų, įrangos kaštus ir kitas Tiekėjo patirtinas išlaidas, būtinas Darbams atlikti.

  - Techniniai reikalavimai

    - Reikalavimai  vandens šildymo katilui ir degikliui:

      - Kondensacinis vandens šildymo katilas (1 vnt.) turi būti plieninis, ant grindų pastatomas su pritaikytam šiam modeliui degikliu/degikliais be dūmsiurbio.

      - Katilas ir jam parinktas/parinkti degiklis/degikliai turi būti nauji, anksčiau nenaudojami.

      - Degiklių galios reguliavimas – moduliacinis, diapazonas ≤30 ÷ 100 %.

      - Katilų kuras – gamtinės dujos. Rezervinio kuro nėra.

      - Katilo nominali/vardinė šiluminė galia nemažiau 350 kW ir nedaugiau 450 kW esant 80/60 °C (T1/T2) grafikui.

      - Katilo darbinis vandens slėgis ne mažesnis kaip 5,0 bar.

      - Katilo maksimali leidžiama darbinė temperatūra 95 ≤ T< 110 °C, (110 °C apsaugos suveikimas).

      - Katilo norminis naudingumo koeficientas esant 75/60°C grafikui ≥ 95% (Hs) / 106% (Hi).

      - Katilinės temperatūrinis grafikas 85/65 °C.

      - Katilas turi būti pagamintas su visais reikalingais atvamzdžiais apsaugos ir valdymo įrenginiais/įtaisais.

      - Į katilo komplektaciją turi įeiti apsauginiai vožtuvai, kondensato neutralizavimo įrenginiai su reagentais ( 50 kg ) ir visi būtini apsaugos ir valdymo grandinių elementai.

      - Katilas turi būti sukomplektuotas su individualiu gamykliniu valdikliu.

      - Turi būti numatytas bendras katilinės gamyklinis valdiklis skirtas VŠK-1 ir VŠK-2 katilų kaskado valdymui pagal lauko oro temperatūrą ir sukomplektuotas tam tikslui visais būtinais technologinių parametrų jutikliais, jeigu tam tikslui netiks esamas VITOTRONIC 300 K MW 1B.

      - Katilas turi būti paženklinti CE ženklu.

    - Reikalavimai VŠK-2 cirkuliaciniam siurbliui (su elektros varikliu ir dažnio keitikliu):

      - Siurblio konstrukcija, tipas ir našumas parenkamas projektavimo metu, įvertinus VŠK-2 našumą, konstrukciją, katilinės technologinės schemos šilumines ir hidraulines charakteristikas, o taip pat ateinančius/išeinančius į katilą šilumnešio parametrus.

      - Darbinė terpė – ŠT termofikacinis vanduo.

      - Leistina maksimali terpės temperatūra ne mažiau ≤ 110°C.

      - Maksimalus leistinas slėgis nemažiau 10 bar.

      - Siurblių korpusų medžiaga turi būti neprastesnė už GJL-250 (GG-25) pagal EN 1561.

      - Siurblio darbo ratai, sandarinimai, velenas ir kitos siurblio dalys turi atitikti darbines terpes ir būti atsparios korozijai.

      - Siurblio su integruotu dažnio keitikliu ir valdikliu valdymas pagal užduodamą temperatūrą.

      - Leistina aplinkos temperatūra iki + 40°C;

      - Santykinė drėgmė – maks. 95 %;

      - Išoriniai siurblio paviršiai turi būti padengti apsaugine nuo aplinkos poveikio, korozijos saugančia danga.

      - Siurblio vibracija turi atitikti ISO 10816-3, arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

      - Siurblys turi būti paženklintas CE ženklu.

    - Katilą ir siurblio aprišantis vamzdynas:

      - Visi projektuojami vamzdynai turi būti plieniniai ir parinkti atsižvelgiant į katilinės įrenginių leistinus ir galimus darbinius parametrus, naudojamas terpes/ šilumnešius, ir atitikti LST EN 10216-2 arba LST EN 10217-2 standartų reikalavimus. Naudoti ne prastesnių savybių kai P235GH markės plieną. Plienas turi būti ramaus stingimo.

      - Tiekiami vamzdžiai turi būti su patvirtinančiais jų kilmę sertifikatais.

      - Sertifikatuose turi būti šie duomenys:

- Vamzdžių pagaminimo standartas;

- Plieno standartas;

- Vamzdžių partijos Nr.;

- Diametras, sienelės storis;

- Plieno markė;

- Plieno cheminė sudėtis;

- Plieno ir suvirinimo sujungimo mechaninės savybės  (stiprumo riba Rm, takumo riba ReH, santykinis pailgėjimas A, technologiniai bandymai);

- Plieno ir suvirinimo sujungimo defektoskopijos rezultatai;

- Hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant kokiu slėgiu išbandyta.

    - Reikalavimai VŠK-1 automatizuotai uždaromajai armatūrai su el. pavara (jeigu nekomplektuojama gamyklinė kartu su VŠK):

      - Armatūra turi atitikti VŠK leistinus parametrus, naudojamą terpę, visi korpuso išoriniai elementai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos, turi turėti CE žymėjimą.

      - Konstrukcijos tipas – rutulinė.

      - Korpuso medžiaga - anglinis plienas.

      - Sujungimo tipas – flanšinis, o kur patogus priėjimas remontui/pakeitimui gali būti įvirinama.

      - Sandarumo klasė – A, pagal EN 12266-1 arba lygiavertį standartą.

      - Turi būti uždarymo ir atidarymo padėties žymėjimas.

      - Leistina maksimali terpės temperatūra nemažiau ≤ 110°C.

      - Maksimalus leistinas slėgis nemažiau 10 bar.

      - El. pavaros techninės charakteristikos (sukimo momentas, veikimo greitis ir pan.) ir sujungimo mazgas turi atitikti parinktą armatūrą. Taip pat turi būti numatytas rankinis atidarymas/uždarymas, el. pavaros gedimo atvejais.

    - Reikalavimai naujai montuojamai uždaromajai armatūrai:

      - Visa armatūra turi būti parengta atsižvelgiant į katilinės darbinius parametrus/režimus, naudojamas terpes/šilumnešius, jų fizinę savybę bei cheminę sudėtį.

      - Visi korpuso išoriniai elementai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos, turi turėti CE žymėjimą.

      - Armatūros rutulys ir judančios dalys turi atitikti darbines terpes ir turi būti pagamintos iš korozijai atsparaus plieno.

      - Korpuso medžiaga – anglinis plienas, kai ≤DN25 – spalvotas metalas, jeigu atitinka naudojamai terpei.

      - Konstrukcijos tipas – rutulinė.

      - Sujungimo tipas – flanšinis, o kur patogus priėjimas remontui/pakeitimui gali būti įvirinama. Kai ≤DN25 –  prijungimas gali būti srieginis.

      - Sandarumo klasė – A iš abiejų pusių pagal EN 12266-1 arba lygiavertį standartą. Turi būti uždarymo ir atidarymo padėties žymėjimas.

      - Leistina maksimali terpės temperatūra nemažiau ≤ 110°C.

      - Maksimalus leistinas slėgis nemažiau 10 bar.

      - Matavimo prietaisų (manometrų) prijungimui manometriniai ventiliai (su slėgio kontroliniu slėgio išleidimu): korpusas žalvarinis, sriegis G½ vidus/vidus, leistina temperatūra nemažiau +110 °C, leistinas slėgis nemažiau 10 bar.

    - Reikalavimai kontrolės matavimo priemonėms:

      - Matavimo priemonės turi tenkinti „Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles“.

      - Matuojamus dydžius turi rodyti LR metrologijos įstatyme nustatytais vienetais.

      - Visiems temperatūros matavimams turi būti naudojami varžos temperatūros jutikliai pagal EN 60751. Šie prietaisai turi būti pateikti sukomplektuoti su įtvirtinimo lizdu, RTD elementu trijų arba keturių laidų prijungimui, metaliniame apsauginiame korpuse. Tikslumas ne žemesnis kaip B klasės.

      - Matavimo keitiklių matavimo paklaida neturi viršyti ± 0,2 % nuo nustatytos skalės galinės reikšmės. Ilgalaikis matavimų stabilumas turi būti ne blogesnis kaip ± 0,1% nuo diapazono ribinių reikšmių 6 (šešių) mėnesių laikotarpyje.

      - Manometrų korpuso skersmuo turi būti – 100 mm, tikslumas nežemiau 1,5 klasės. Skalės parenkamos pagal darbinį slėgį, kuomet darbinio slėgio matavimo riba būtų antrame skalės trečdalyje.

      - Visų matavimo prietaisų gaubtai turi būti ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

      - Visos matavimo priemonės turi būti su galiojančia metrologine patikra (ne senesne kaip 6 (šešių) mėnesių nuo pridavimo eksploatacijai datos).

    - Reikalavimai procesų valdymui ir automatizavimui:

      - Procesų valdymo ir automatizavimo darbo projekto dalis turi būti paruošta esamo projekto „Mokyklos dujinės katilinės pastato Rugiagėlių g.15, Vilnius m., statybos projektas“, Procesų valdymo ir automatizacijos dalies Nr. PIT-AIPRO-12-014-TP-AT pagrindu (Priedas Nr.1).

      - Katilinė pilnai automatizuota, dirbanti be nuolat aptarnaujančio personalo.

      - Suprojektuoti naujų vandens katilų valdymo sistemą atsižvelgiant į naujo VŠK-1 komplektuojamo valdiklio charakteristikas, kuri automatiškai valdys katilus, bei palaikys užduotą temperatūrą katilų išėjime, priklausomai nuo lauko oro temperatūros ir užduoto grafiko.

      - Naujai montuojamų įrengimų procesų valdymo ir automatizavimo techninis darbo projektas turi būti suderintas su esama katilinės automatikos dalimi, katilinės valdikliu VITOTRONIC 300 K MW 1B ir VŠK-2 VITOTRONIC 100 GC1B arba projektuojami nauju, kurie užtikrins visas esamų ir naujai montuojamų įrenginių valdymo funkcijas numatytas techniniame projekte.

      - Naujas VŠK-1 turi būti aprūpintas visomis reikalingomis technologinėmis apsaugomis, kad užtikrinti saugų katilo darbą.

      - Katilo valdymo sistemą turi užtikrinti jų valdymą, sugedus katilų kaskadinio valdymo blokui.

      - VŠK automatinis darbas ir rezervo įjungimas turi būti numatytas iš bendro (gamyklinio) valdiklio. Rankinis darbas - palaikomas nuo katile/degiklyje, sumontuoto autonominio valdiklio.

      - Matavimo prietaisai turi būti įteisinti Lietuvoje, o jų patikros liudijimai turi būti pateikti Užsakovui iki Darbų atlikimo pabaigos.

      - Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo įrangos įtaisai, valdymo raktai turi turėti žymines lenteles lietuvių kalba.

      - Matavimo prietaisai turi būti instaliuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų pažeisti, atliekant planinius įrengimų aptarnavimo darbus arba šalinant įrengimų gedimus.

      - Visų vietoje sumontuotų indikatorių rodmenys turi būti patogiai nuskaitomi, kad būtų galima apžiūrėti,  bei aptarnauti ir visų kitų matavimo elementų vamzdinius sujungimus.

      - Atskirai esantys matavimo jutikliai negali būti tvirtinami prie vamzdynų ir negali būti montuojami ant įrenginių, kuriuos veikia vibracijos.

    - Reikalavimai elektrotechniniai daliai:

      - Elektrotechninė darbo projekto dalis turi būti paruošta esamo projekto „Mokyklos dujinės katilinės pastato Rugiagėlių g.15, Vilnius m., statybos projektas“, Elektrotechnikos dalies Nr. PIT-AIPRO-12-014-TP-E pagrindu (Priedas Nr.2).

      - Elektrotechninės dalies darbo projektas gali būti apjungtas su Procesų valdymo ir automatizavimo techninio darbo projektu.

      - Naujai projektuojamiems ir montuojamiems elektros įrenginiams pajungti ir valdyti numatyti kabelius, kabelinius latakus.

      - Jėgos ir valdymo priemonių/įtaisų kabeliai turi būti nutiesti pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintų 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ aktualios redakcijos reikalavimus, LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“ aktualios redakcijos reikalavimus ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52 „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių“  aktualios redakcijos reikalavimus.

      - Naudojami kabeliai turi būti su variniais laidininkais atitinkamo skerspjūvio, kad atlaikytų apkrovas bei trumpojo jungimo sroves. Visi kabeliai ir laidai turi būti paženklinti.

      - Antrinių grandinių laidų ir kabelių gyslų turi būti ne mažiau 1,5 mm². Ten kur reikia kabeliai turi būti ekranuoti ir specialios paskirties (puslaidininkiniai RAA įtaisai, elektros variklių prijungimo prie dažnio keitiklių, signaliniai, apsaugų ir pan.).

      - Visi naujai suprojektuoti ir sumontuoti elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių.

      - Naujų siurblių paleidimo ir valdymo grandinės, jeigu atitinka techniniai parametrai, sujungti su esamomis/esamais jėgos ir valdymo spintų paleidimo, valdymo, rezervo įjungimo (ARĮ) schemomis ir aparatais.

      - VŠK ir kita naujai montuojama įranga ir kiti įrenginiai turi būti įžeminti į esamą įžeminimo kontūrą, vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ reikalavimais.

  - REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

    - Atlikus nustatytus darbus turi būti užtikrintos žemiau išvardintos sąlygos:

- saugios aptarnaujančio personalo darbo sąlygos;

- patogus eksploatavimas, aptarnavimas;

- patogus remontas.

    - Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos, paženklini CE ženklu.

    - Tiekėjas ne vėliau kaip 3 (trys) kalendorinės dienos iki darbų pradžios, pateikia Užsakovui pasirašytą paraišką dėl atsakingų asmenų leidimo vykdyti darbus Bendrovės teritorijoje ar įrenginiuose, kuriame:

- nurodo sutarties numerį, darbų vietą, darbų pavadinimą, darbų pradžios ir pabaigos datą, kontaktinį asmenį;

- pateikia visų darbuotojų (darbų vadovų, darbų vykdytojų, brigados narių) sąrašą, nurodant darbuotojų (įskaitant subrangovus), taip pat kitų atsakingų dirbsiančių šiame objekte - vardus, pavardes, pareigas, kvalifikaciją, sutartyje numatytiems darbams atlikti;

-  galiojančių kvalifikacinių pažymėjimų numerius;

- Užsakovo teritorija, į kurias prašoma įleisti išvardintus darbuotojus, bei pateiktas transporto priemones.

Šis sąrašas turi būti pasirašytas Tiekėjo. Už šių darbuotojų kvalifikaciją, pažymėjimų galiojimus, atsako Tiekėjas. Tiekėju nepateikus darbuotojų sąrašo, Tiekėjo darbuotojams pateikti į Užsakovo teritoriją ir vykdyti darbus – draudžiama.

    - Veikiančiuose Užsakovo elektros įrenginiuose gali būti dirbama pagal Tiekėjo darbų vadovų nurodymus, kurie patikrinami Užsakovo atsakingų asmenų ir pagal Tiekėjo darbų vadovų pavedimus. Prieš darbų pradžią Tiekėjas gauna iš Užsakovo darbui šalia veikiančių šilumos įrenginių bendrą nurodymą / nurodymą, leidimą atlikti ugnies darbus, aktą – leidimą statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje arba paskyrą darbams dujų įrenginiuose, kuriuose nurodoma darbų pradžia, pabaiga, priemonės darbams saugiai atlikti, ypatingos sąlygos.

    - Be leidžiančiojo dokumento (nurodymo, pavedimo, paskyros, leidimo ugnies darbams, akto-leidimo, atliekų valdymo plano), pradėti darbus draudžiama.

    - Tiekėjas pats savo lėšomis apsirūpina buitinėmis patalpomis, būtinomis apsaugos, higieninėmis, priešgaisrinėmis priemonėmis.

    - Tiekėjas privalo už savo lėšas apsirūpinti pastoliais, įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, metalo apdirbimo, pjaustymo, suvirinimo įranga, šlifavimo bei valymo priemonėmis, apšvietimo lempomis ir kt.

  - DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

    - Tiekėjas po sutarties pasirašymo ne vėliau kaip per 5 ( penkias ) darbo dienas paruošia ir pateikia Užsakovui derinimui darbų atlikimo grafiką (toliau - Grafikas). Už vėlavimą laiku pateikti Grafiką,  Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka 30,00 Eur (trisdešimt eurų, 00 ct) baudą už kiekvieną pavėluotą dieną.

    - Ne vėliau kaip per 4 ( ketutrias ) savaitės nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas, paruošia ir pateikia Užsakovui derinimui Projektą ir iki montavimo darbų pradžios gauna visus leidimus, nusiperka visas reikalingas medžiagas ir įrenginius reikalingus darbams atlikti. Veikianti katilinė demontavimo, montavimo darbų atlikimui negali būti sustabdyta (Nutrauktas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams) visu 2025/2026 šildymo sezono metu. Visais atvejais veikianti katilinė negali būti  atjungiama ilgesniam kaip 2 val. Laikotarpiui darbo dienomis ir 8 val. nedirbant mokyklai.

    - Per 2 (du) mėn. po sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas privalo pristatyti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkantį naują VŠK, pilnai jį sumontuoti, išbandyti ir įjungti į darbą visus naujus katilinės įrenginius.

    - Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. po sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas privalo pateikti visą darbų atlikimo dokumentaciją. Darbai priimami pasirašant Galutinį darbų perdavimo aktą tik tuomet, kai bus užbaigti visi sutartyje ir jos prieduose nurodyti Darbai, nepastebėta jokių defektų, pateikta visa techninė dokumentacija.

  - REIKALAVIMAI SUVIRINIMO DARBAMS

    - Tiekėjo suvirintojai turi būti nustatyta tvarka atestuoti ir turi turėti kvalifikacinius pažymėjimus..

    - Suvirinimo siūlių mechaninės savybės turi būti ne blogesnės už pagrindinio metalo.

    - Prieš suvirinimo darbus Tiekėjas pateikia Užsakovo suderinimui sekančią dokumentaciją:

- personalo (suvirintojo ir suvirinimo darbų priežiūros meistro) kvalifikacinių pažymėjimų skaitmeninė kopija;

    - Atlikus visus suvirinimo ir kontrolės darbus, užsakovui turi būti pateikta visa suvirinimo ir kontrolės darbų dokumentacija:

Suvirinimo siūlių schema ir formuliaras;

Personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos ( suvirintojo ir suvirinimo priežiūros meistro);

Naudotų medžiagų sertifikatai;

Siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolai.

    - Užsakovas gautą dokumentaciją peržiūri per 3 (trys) darbo dienas nuo dokumentacijos pateikimo datos ir pateikia atsakymą (elektroniniu laišku) kartu su pateikta dokumentacija .

    - Esant netinkamai ar nepilnai pateiktiems dokumentams, dokumentacija grąžinama tiekėjui dokumentacijos tvarkymui, apie tai informuojant el. laišku

    - Esant tinkamai pateiktiems dokumentams, užsakovo paskirtas atstovas pasirašo (pareigos, parašas, data) ant pateiktų dokumentų ar informuoja el. laišku ir dokumentacija grąžinama darbų vykdytojui.

  - INSPEKCIJA IR BANDYMAI

    - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu darbo valandomis Tiekėjo patalpose tikrinti medžiagų ir gamybos proceso kokybę. Jeigu Užsakovas dalyvauja, tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant įrengimus, Tiekėjas nėra atleidžiamas nuo savo prisiimtos atsakomybės.

    - Tiekėjas turi organizuoti įrangos derinimus ir bandymus pagal Tiekėjo paruoštą ir Užsakovo patvirtintą programą. Tiekėjas turi pateikti visą derinimui, bandymams ir matavimams reikalingą aparatūrą ir numatyti atitinkamus matavimų taškus.

    - Po bandymų turi būti pateikta sumontuotos įrangos dokumentacija: pasai, sertifikatai, gamyklinės instrukcijos, atitikties deklaracijos, įrenginių montavimo ir derinimo darbų ataskaitos, bandymų aktai, matavimo ir nustatymų protokolai ir pan.

    - Katilai turi būti išbandyti pagal savo atliekamas funkcijas ir darbo kokybę. Turi būti išbandytas ir sureguliuotas pirminių matavimo elementų darbas visuose galimuose darbo režimuose ir pateikta rėžiminė ataskaita.

    - Valdymo ir kontrolės įranga turi būti išbandyta pagal visas savo atliekamas funkcijas rankinio ir automatinio darbo režimuose. Turi būti išbandytas įrengimų paleidimas, darbas prie viso

    - krovų diapazono, perėjimai tarp įvairių apkrovos režimų, stabdymas, avarinis atjungimas, aliarmo ir blokavimo signalai, automatinis rezervo įjungimas.

    - Bandymai turi būti atliekami tokiu būdu, kad tai būtų suderinta su egzistuojančiomis normaliomis apkrovomis.

    - Įrengimai turi būti bandomi 72 (septyniasdešimt dviejų) valandų laikotarpiu ir šio laikotarpio metu įrengimų paruošimas darbui turi siekti 100% lygį.

    - Prieš pakviesdamas Užsakovą įsitikinti įrengimų darbingumu ir juos priimti eksploatacijai, Tiekėjas turi pats užbaigti savo numatytus bandymus, tikrinimus ir kalibravimus.

  - ŽYMĖJIMAS

    - Visi įrenginiai privalo turėti ES atitikties vertinimo dokumentus ir turi būti paženklinti CE ženklu.

    - Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Naujai ir nesužymėtai esamai įrangai suteikti naujus operatyvinius pavadinimus, numerius ir žymėjimą

    - Kiekvienas įrenginys turi būti su neardomai gamintojo pritvirtinta lentele kurioje nurodytas gamintojas ir kita būtina pagal ES atitikties vertinimo reikalavimus gaminio informacija

    - Prie kiekvienos naujai įrengtos armatūros  arba pavaros turi būti pritvirtinta  papildoma ženklinimo plokštelė (pagaminta iš standaus plastiko), kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta:

- armatūros operatyvinis žymuo

- Visos naujai įrengtos matavimo ir kontrolės priemonės turi būti paženklintos papildomai,kad būti galima teisingai nustatyti jų tapatybę sistemose;

### Visi naujai pakloti kabeliai turi būti paženklinti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose) su sienomis.

    - Projektas, turi būti atliktas ir įformintas pagal:

      - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

      - LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

    - Valdomai įrangai  ir vamzdyno armatūrai turi būti naudojamas dvigubas žymėjimas operatyvinis ir  KKS kodavimas.

    - Visi įrenginiai privalo turėti ES atitikties vertinimo dokumentus ir turi būti paženklinti CE ženklu.

    - Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Naujai ir nesužymėtai esamai įrangai suteikti naujus operatyvinius pavadinimus, numerius ir žymėjimą pagal KKS kodavimo sistemą derinant tai su Užsakovu.

    - Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose, reguliavimo kontūrų schemose bei grafinuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje.

    - Kiekvienas įrenginys turi būti su neardomai gamintojo pritvirtinta lentele kurioje nurodytas gamintojas ir kita būtina pagal ES atitikties vertinimo reikalavimus gaminio informacija.

    - Prie kiekvienos naujai įrengtos armatūros  arba pavaros turi būti pritvirtinta 95 x 45 mm dydžio papildoma ženklinimo plokštelė (pagaminta iš standaus plastiko), kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta:

- pagal Užsakovo technologijos įrenginių kodavimo sistemą;

- armatūros  KKS žymuo;

- armatūros funkcinė paskirtis technologinėje sistemoje;

    - Skydai, perėjimo dėžutės, vykdymo mechanizmai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos, taip pat slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitiklių impulsiniai vamzdeliai turi būti sunumeruoti (paženklinti)

  - DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

    - Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Tiekėjo atsakingam asmeniui, per Užsakovo nustatytą terminą.

    - Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta jokių defektų, Užsakovui perduota visa techninė dokumentacija, šalių pasirašytas Galutinis darbų – perdavimo-priėmimo aktas.

  - GARANTIJOS IR KONTROLĖ

    - Tiekėjas suteikia garantijas jo tiekiamiems/ sumontuotiems įrenginiams, medžiagoms ir atliktims Darbams.

    - Tiekėjo sumontuotiems įrenginiams, Darbų vykdymui pateikiamai įrangai ir medžiagoms, taikomi įrangos ir medžiagų gamintojų ir/ar pardavėjų suteikti garantiniai terminai, tačiau visais atvejais ne trumpiau kaip 2 metai.

    - Tiekėjas atliktiems Darbams suteikia garantijas, kurios negali būti trumpesnės už nurodytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

    - Tiekėjas atsako už visų Darbų trūkumų ar defektų, kurie gali paaiškėti per numatytus garantinius terminus, ištaisymą savo sąskaita, įskaitant atvejus, kai tokio trūkumo ar defekto priežastimi yra statybos metu naudotos nekokybiškos medžiagos arba Tiekėjo nekokybiškai atlikti darbai, Tiekėjo aplaidumas, taip pat, jei Darbai buvo atlikti nukrypstant nuo Projekto, kitokiu būdu pažeidžiant šią Sutartį ar Darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas privalo pašalinti defektus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie defektą pateikimo dienos. Jeigu nustatytų defektų Tiekėjas objektyviai negali  pašalinti per nurodytą terminą ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus ar įrodymus, gali būti suderinamas kitas protingas Užsakovui priimtinas defektų pašalinimo terminas..

- REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI,  REIKALINGAI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Techninė dokumentacija: darbiniai brėžiniai  įrenginių aprašymai, instrukcijos, pasai, įrenginių, medžiagų atitikties dokumentai, matavimo protokolai, bandymų ataskaitos, pažymos ir pan. turi būti pateikti lietuvių kalba ir originalo kalba.

  - Tiekėjas turi pateikti Užsakovui 1 popierinį projekto bylų egzempliorių ir 1 dokumentacijos egzempliorių elektronine versija PDF ir DWG formatuose, bei dokumentų tekstus ne senesne nei MS Word 2013 formate bei brėžinius ne senesniu nei AutoCAD 2010 DWG, programinės įrangos, su kuria buvo sudarytos schemos ar kitu lygiaverčiu su Užsakovu suderintu formatu. Visos bylos turi būti vienodo formato su rejestru, segtuvai kietais viršeliais.

  - Techninės dokumentacijos struktūra turi būti pagrįsta IEC 61506, LST EN 62079 ir LST EN 61082 standartais arba lygiaverčiais. Kiekvienas dokumentas turi būti pažymėtas ir parengtas pagal LST EN 61335 reikalavimus.

  - Elektros įrangos dokumentacija turi aiškiai rodyti jos veikimo būdą ir konstrukciją. Įranga, sujungimai, laidai ir signalai turi būti nuosekliai tapatinami visuose susietuose dokumentuose. Schemos ir grafiniai simboliai turi atitikti atitinkamus EN ir IEC standartus, pvz. LST EN 60417 ir LST EN 61082 arba lygiaverčius standartus

  - Technologinių ir matavimo įrangos schemų sudarymui turi būti naudojami simboliai nurodyti LST EN ISO 10628 ir ISO 3511 arba lygiaverčių standartuose.

  - Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkrečią dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą.

  - Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų datas ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

  - Projektą  pateikti Užsakovui elektronine forma pasirašytą elektroniniu parašu.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI, KRITERIJAI

  - Prieš 3 (tris) darbo dienas nuo darbų pradžios  nurodytos Grafike, Tiekėjas turi sudaryti Atliekų valdymo planą ir suderinti su Užsakovo nurodytu specialistu. Neparengus ir nesuderinus Atliekų valdymo plano, pradėti darbus bus draudžiama. Darbų atlikimo metu atsiradusias atliekas Tiekėjas kaupia savo paženklintuose konteineriuose, pastatytuose su Užsakovu suderintose vietose ir atitinkančiuose atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus; esant reikalui ir baigus darbus Tiekėjas nepavojingas atliekas išveža į atliekų tvarkymo arba surinkimo įmones savo transportu. Tiekėjas garantuoja, kad visos iš Užsakovo išvežamos nepavojingos arba perduotos pavojingos atliekos bus nuvežtos apdoroti į įmonę (-es), turinčią teisę atlikti šią paslaugą.

  - Statybvietėje susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos ir laikinai saugomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

  - Pavojingų atliekų susidarymo, surinkimo, saugojimo, vežimo, rūšiavimo metu negalima šių atliekų skiesti ir maišyti su jokiomis atliekomis ar medžiagomis.

  - Atliekų saugojimo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose saugomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

  - Saugomos, vežamos utilizavimui pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai:

    - pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką;

    - pakuočių, konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

  - Pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

  - Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti, o ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.

  - Po demontavimo darbų susidariusį statybinį laužą ir kitas atliekas tvarkyti gali tik turinti leidimą tokiems darbams įmonė.

  - Atliekos turi būti tvarkomos remiantis LR Aplinkos ministro  2006 m. gruodžio 29 d. įstatymu Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ aktualia redakcija, kurios nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo reikalavimus.

  - Iš kurą deginančio įrenginio, kurio nominali šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 0,12 MW, bet nesiekia 50 MW, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. įsakymu Nr.D1-244 „dėl išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“. Katilinėje , išmetamų per stacionarų taršos šaltinį dujų kokybė turi atitikti vidutinių kurą deginančių įrenginių normų ir žemiau nurodytus reikalavimus mg/Nm3 (prie 3% O2 tūrio koncentracijos):

| SO2 | NOx | CO | KD |
| --- | --- | --- | --- |
| <35 | <100 | < 400 | <20 |

  - Teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršys reikalavimų t. y.:

    - Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore.

    - Europos Parlamento bei Tarybos direktyvos 2000/69/EB dėl benzeno ir anglies monoksido ribinių verčių aplinkos ore.

    - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ aktualioje redakcijoje pateiktų aplinkos oro užterštumo ribinių verčių.

    - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ aktualioje redakcijoje pateiktų aplinkos oro užterštumo ribinių verčių.

| Teršalas | Mat., vnt. | Ribinė vertė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 valandos vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai | Paros 8 valandų maksimalus vidurkis nustatytas žmonių sveikatos apsaugai | Paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai | Metinė ribinė vertė nustatyta žmonių sveikatos apsaugai | Ribinė vertė nustatyta augmenijos apsaugai | Pusės valandos ribinė vertė |
| NO2, NOX su 99,8 procentėliu | μg/m3 | 200 | - | - | 40 | 30 | - |
| CO | mg/m3 |  | 10 |  |  |  |  |
| KD | mg/m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |
| KD10 | μg/m3 |  |  | 50 | 40 |  |  |
| KD2,5 | μg/m3 |  |  |  | 25 |  |  |
| SO2 | μg/m3 | 350 |  | 125 |  | 20 |  |

# Pastaba: Ribinės vertės išreikštos esant 293 0K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui.

  - Papildomi elementai ir detalės katilų dūmų įvadų sukonfigūravimui ir sujungimui su esamais katilinės dūmtakiais, kurie kontaktuos su dūmais turi būti suprojektuoti, parinkti ir sumontuoti iš nerūdijančio plieno, skirti šiai terpei.

  - Dūmtakyje turi būti įrengta ir paženklinta laboratorinės kontrolės vieta, ji turi būti pritaikyta teršalų koncentracijų ir dūmų debito matavimui.

  - Parinkto dūmtakio (kamino) vietoje padaroma anga (nemažiau kaip 16 mm skersmens), kuri užsandarinama dangteliu ar kamščiu. Laboratorinės kontrolės vieta turi būti paženklinta.

  - Laboratorinės kontrolės vieta turi būti įrengta tiesioje dūmtakio atkarpoje, kur per 4-5 D (D – dūmtakio skersmuo) iki paėmimo vietos ir per 3–4 D po paėmimo vietos nėra jokio dujų srauto trikdytojo (ventiliatoriaus, sklendės, alkūnės, susiaurėjimo ar platėjimo vietos ir pan.).

  - Kai nėra paminėto 5.16 punkte nurodyto ilgio dūmtakio atkarpos, laikomasi minimalių atstumų: 2,5 D tiesiosios atkarpos iki ėminių ėmimo, matavimo vietos ir 0,5 D atkarpos – po ėminių ėmimo, matavimo vietos, arba priimama gamintojo numatyta/įrengta vieta, kai dūmtraukiai komplektuojami kartu su VŠK.

  - Su nuotekomis išleidžiamų teršalų koncentracijos (neutralizuoto kondensato kokybė) turi neviršyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. įsakymo Nr. D1-236 „Nuotekų tvarkymo reglamentas“  ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą su paskutiniais pakeitimais, reikalavimų.

  - Gamybinių nuotekų normos į nuotakyną:

| 45 | 6,5-9,5 | < 3 | 5 | 1000 | 300 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Temperatūra | pH prie 25oC | ChDS /BDS7 | Naftos produktai | Chloridai (Cl-) | Sulfatai (SO42-) | Skendinčiosios medžiagos |

  - Už mėginių paėmimo vietos parinkimą ir saugų įrengimą yra atsakingas Tiekėjas.

  - Tiekėjas baigęs montavimo darbus sutvarko/atstato katilinės patalpos statybinę dalį (užtaiso įrangos montavimo metų apgadintą apdailą, montažines angas, skyles, dangas, patalpos konstrukcijų elementus).

  - Prekės, kurioms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (esant Užsakovo pareikalavimui, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas turi pateikti atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus):

| Eil. Nr. | Prekės, kurioms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai. | Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vandens šildymo katilai su degikliais. | LST EN 303-1 „Šildymo katilai. 1 dalis. Šildymo katilai su priverstinio oro tiekimo degikliais. Terminija, bendrieji reikalavimai, bandymas ir žymėjimas“ (toliau – LST EN 303-1) |

  - Rangovas atliekamiems darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą – EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Esant Užsakovo pareikalavimui, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas turi pateikti atitiktį šiam aplinkos apsaugos kriterijui pagrindžiančius dokumentus.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 		Šilumos gamybos ir tiekimo dalis.

Priedas Nr. 2 		Procesų valdymo ir automatizacijos dalis.