Tiekėjams						2025-10-30

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Vėdinimo sistemos įrengimo ar sutvarkymo ir Rezervinio elektros energijos tiekimo iš rezervinio energijos šaltinio sistemos įrengimo darbai (CSTS CS poskyrio)” (CVP IS pirkimo Nr. 4757086) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

- Klausimas. „Ar konkursui galime siūlyti dyzelinį ne mažesnį kaip 12kW generatorių?“

Atsakymas. Ne, konkurse turi būti siūlomas benzininis generatorius.

- Klausimas. „Techninėje užduotyje parašyta, kad "Elektros generatoriai yra naudojami mobilūs, todėl jų pajungimui numatyta įrengti 1F 32A kištukinį lizdą lauke" . Klausimas ar tikrai 3 fazių generatorius turės būti pajungtas per 1F jungtį lauke?“

Atsakymas. Jei siūlomas trifazis generatorius, jo pajungimui turi būti naudojamas atitinkamas perėjimas/adapteris.

- Klausimas. „Dėl elektros prietaisų užmaitinimo generatoriumi, techninėje užduotyje nurodyta, kad reikia užmaitinti prietaisus ir patalpas. Ar reikia generatoriumi užmaitinti tik tą priedangą, kurioje bus WC, šilumos punktas, apšvietimas, vedinimas ar visą mokyklą?

Atsakymas. Generatoriumi turi būti maitinama tik priedanga. Jeigu šilumos punktas yra už priedangos ribų, tuomet generatoriumi turi būti maitinamas ir šilumos punktas.

- Klausimas. „Ar priedanga jau turi savo atskirą elektros padavimą nuo pagrindinės skydinės ar atskiri prietaisai priedangoje yra pajungti nuo bendros mokyklos elektros skydinės?“

Atsakymas. Tai priklauso nuo konkrečios įstaigos, kai kuriose įstaigose priedangos patalpos jau turi atskirą elektros padavimą nuo pagrindinės skydinės (prie kurio gali būti prijungti atskiri prietaisai). Rekomenduojama kiekvieną objektą įvertinti vietoje, atvykus į konkrečią įstaigą.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų specialistas Aidas Povilaitis, tel. Nr. +370 651 03573, el. paštas aidas.povilaitis@sac.lt