Techninių reikalavimų Nr. 27.28

(Versija 1.2) 2020-11-01

TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 33 KV ĮVADINIS NARVELIS SU GALIOS SKYRIKLIU SF6 DUJŲ IZOLIACIJA SU ĮTAMPOS TRANSFORMATORIAIS.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Bendri standartai ir sertifikatai | Pavadinimas | Atitikimas |
|  | Narvelių gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Standartas | LST EN 62271-200 (IEC 62271-200); LST EN 62271-100 (IEC 62271-100); LST EN 62271-102 (IEC 62271-102); LST EN 60529 (IEC 60529). |  |
|  | Narveliams turi būti atlikti tipiniai bandymai akredituotoje laboratorijoje vadovaujantis IEC 62271-200, nurodant jungtuvo tipą bei kitus pagrindinius narvelio elementus. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | 33 kV narvelių tipinių bandymų protokolų kopijos turi būti pateikiamos su pasiūlymu b) |  |
|  | Visi narveliai gamykloje turi būti išbandomi rutininiais bandymais vadovaujantis IEC 62271-200, papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių pereinamųjų varžų matavimą bei dalinių išlydžių matavimus | 33 kV narvelių bandymų protokolai pateikiami kartu su narveliais |  |
|  | Narveliu šynų sujungimą ir instaliavimo priežiūrą atlieka c) | Specialistas apmokytas narvelių gamintojo bazėje ir turintis tai patvirtinantį atestatą |  |
| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |  |
|  | Visi skirstykloje montuojami narveliai turi būti | Vienodo tipo ir vieno gamintojo |  |
|  | Visi narveliai pateikiami su užpildytomis SF6 dujomis | SF6 dujos narvelių montavimo metu nepildomos |  |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje patalpoje |  |
|  | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | +5 0 C ÷ +35 0 C |  |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |  |
|  | Vardinė įtampa | 33 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa | 36 kV |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |
|  | Tinklo neutralė | Izoliuota |  |
|  | Izoliacijos lygis: - impulsinė bandymo įtampa (1,2/50s) - bandymo įtampa (50 Hz, 1min) | ≥ 170 kV; ≥ 70 kV. |  |
|  | Narvelio plotis | ≤ 600 mm |  |
|  | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: | - Šynų, galios skyriklio (vienas SF6 dujomis užpildytas modulis). Modulis privalo būti ekranuotas ir prijungtas prie įžeminimo kontūro; - Kabelių; - Žemosios įtampos. |  |
|  | Narvelio atskyrimo klasė | - PM |  |
|  | Tiekimo nutrūkimo kategorija | - LSC2 |  |
|  | Vidinio elektros lanko klasifikacija | - AFL 16 kA 1 s |  |
|  | Narvelio konstrukcija: | - Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių; - Kabelių skyriaus durelių atidarymas turi būti mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje. |  |
|  | Apšvietimas | Žemosios įtampos skyriuje. Narvelio žemos įtampos skyriuje įrengtos apšvietimo lempos turi būti keičiamos. |  |
|  | Apšvietimo įtampa | 230 V AC |  |
|  | Narvelio aptarnavimas | Vienpusis |  |
|  | Renkamosios šynos | Varinės SF6 dujų aplinkoje. Arba Varinės padengtos sidabro lydiniu SF6 dujų aplinkoje Arba Varinės padengtos kieta ekranuota izoliacija. |  |
|  | Renkamųjų šynų vardinė srovė | ≥ 630 A |  |
|  | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) | ≥ 16 kA |  |
|  | Renkamųjų šynų smūginė srovė | ≥ 40 kA |  |
|  | Narvelio aukštosios įtampos srovinių dalių apsaugos laipsnis | IP65 |  |
|  | Narvelio žemosios įtampos skyriaus apsaugos laipsnis | IP3X |  |
|  | Galios skyriklio, įžemiklio vardinė srovė | ≥ 630 A |  |
|  | Galios skyriklio, įžemiklio trumpojo jungimo srovė (3 s) | ≥ 16 kA |  |
|  | Galios skyriklio, įžemiklio smūginė srovė | ≥ 40 kA |  |
|  | Galios skyriklio atjungimo geba esant pilnai apkrovai | ≥ 630 A |  |
|  | Galios skyriklio įjungimų-išjungimų (C-O) ciklų skaičius esant vardinei srovei | ≥ 30 ciklų |  |
|  | Galios skyriklio, įžemiklio įjungimų-išjungimų (C-O) ciklų mechaninis resursas | ≥ 1000 ciklų |  |
|  | Galios skyriklio, įžemiklio įjungimo į trumpąjį jungimą skaičius | ≥ 3 kartai |  |
|  | Galios skyriklio, įžemiklio tipas | Trijų padėčių: - įjungta; - išjungta; - įžeminta. arba Dviejų padėčių: - įjungta; - išjungta. Atskiri įžeminimo peiliai. |  |
|  | Galios skyriklio, įžemiklio pavara | Variklinė |  |
|  | Galios skyriklio, įžemiklio valdymas: |  |  |
| 36.1. |  | Iš DMS sistemos |  |
| 36.2. |  | Vietinis mechaninis |  |
|  | Galios skyriklio, įžemiklio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa | 24 V DC |  |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie galios skyriklio ir įžemiklio padėtį: | ≥ 3 NA ir 3 NU |  |
|  | Dujų indikacija | Slėgiui dujų pripildytame narvelio modulyje nukritus žemiau vardinės vertės (minimalaus darbinio slėgio), ši būsena turi būti užfiksuojama ir įjungiama atitinkama signalizacija |  |
|  | Priemonės slėgiui sumažinti | Turi būti techninės priemonės slėgiui narvelio modulyje sumažinti |  |
|  | Narvelių įvadiniai izoliatoriai skirti 30 kV viengyslių kabelių prijungimui: | Specialioms kištukinėmis „inside arba outside cone“ tipo movoms (ekranuota sistema) |  |
|  | Prijungiami viengysliai kabeliai tinkantys prijungti šio tipo narveliams. Prijungiamų viengyslių kabelių skaičius į kiekvieną fazę | 1 vnt. |  |
|  | 30 kV viengyslių kabelių skerspjūvis | 630 mm2 |  |
|  | Kabelių prijungimas prie narvelio | 30 kV viengysliai kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios (rūsio, pusrūsio. Valdymo ir kontroliniai kabeliai iš viršaus nuo kabelių kopėtėlių. |  |
|  | 30 kV kabelių tvirtinimas | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros. Kabeliai užvedimui į narvelį turi būti naudojamos specialios sandarinimo įvorės. |  |
|  | Elektromagnetinės blokuotės įtampa | 24 V DC |  |
|  | Galios skyriklio įjungimo blokavimas | Įjungtas įžemiklis |  |
|  | Įžemiklio įjungimo blokavimas | - Kabelyje yra įtampa; - Įjungtas galios skyriklis; |  |
|  | Galios skyriklio ir įžemiklio padėties indikacija | Ant narvelio fasado |  |
|  | Prijunginio įtampos indikacija: | - Šviesinė narvelio fasade pagal Bendrovės talpinių įtampos indikatorių (VDS) su kontaktais techninius reikalavimus (šynų); - Šviesinė narvelio fasade Bendrovės talpinių įtampos indikatorių (VDS) su kontaktais techninius reikalavimus (kabelių). |  |
|  | Turi būti suformuotos reikiamos pagalbinės šynelės | Visos šynelės turi turėti ženklinimą atitinkantį IEC standartus |  |
|  | Įtampos matavimo prietaisas visoms fazinės ir linijinės įtampoms matuoti | Kilovoltmetras su perjungimo raktu montuojamas narvelio žemosios įtampos skyriaus durelėse. Tikslumo klasė ne mažesne kaip 1.5. Įtampos matavimo prietaisas turi būti kalibruotas. |  |
|  | Automatiniai jungikliai valdymo grandinėms, galios skyriklio ir įžemiklio pavaros, bei apšvietimo maitinimui | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
|  | Automatinių jungiklių skaičius | 5 vnt. |  |
|  | Įtampos transformatoriai pajungti kabeliais nuo šynų su apsauga nuo ferorezonanso | Vienfaziai „plug in“ tipo, montuojami be saugiklių. Parametrai nustatomi projektuojant pagal Bendrovės įtampos transformatorių techninius reikalavimus |  |
|  | Narveliai komplektuojami | Su įžeminimo šynomis ir jungtimis sujungimui su kitais narveliais |  |
|  | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių | Išpildyti per tarpinius gnybtus |  |
|  | Antrinių grandinių laidai | Turi turėti žymenis |  |
|  | Įtampos ir išjungimo grandinių gnybtynai | Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai |  |
|  | Užrašai (lietuvių kalba) | Turi būti reikiami užrašai ant: - valdymo elementų; - aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); - automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |  |
|  | Mnemoschema | Išpildyta ant narvelio fasado |  |
|  | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - Narvelio gamyklinis bandymo protokolas lietuvių arba anglų kalbomis; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |
|  | Durų spynos, spynelės ir raktai | Visi skyriai su vienodomis spynomis |  |
|  | Aptarnavimo periodiškumas | Ne dažniau nei kas 6 metai |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |

Pateikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Sertifikato kopija;

- Bandymo protokolo kopija;

- Atestato kopija.

Visų kitų parametrų - įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija ir/ar gamintojo deklaracija.