VAKUUMO SIURBLIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas ir aprašymas.

Atnaujindama vakuumo stočių įrenginius Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos perka naujus vakuumo siurblius, atitinkančius poreikius ir atitinkančius paruoštas tvirtinimo bei pajungimo vietas.

Vakuumo siurbliai bus naudojami MT gamybos vakuumo stočių atnaujinimui.

Vakuumo siurbliai turi būti suderinami ir be papildomo perdirbimo bei papildomo programavimo tinkami pakeisti esamus senus vakuumo siurblius naujais veikiančiose medicininių dujų stotyse. Visi siurbliai yra suderinami ir programuojami SIEMENS valdikliais, pritaikyti darbui stotyse, veikiančiose „nepertraukiamu režimu“.

Numatomas pirkti vakuumo siurblių kiekis 6 vnt.

2. Techniniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos charakteristikos ir techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas/modelis ir techninė charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siūlomų naujų vakuumo siurblių pavadinimas, gamintojas, modelis |  |
| 2 | Alyva tepami ir oru aušinami siurbliai |  |
| 3 | Vakuumo siurblio našumas: 65-70 m3/h |  |
| 4 | El. variklio galingumas: 1,0-1.5 kW |  |
| 5 | Max. išretinimas: ≤ 0.5 bar |  |
| 6 | Triukšmo lygis: ne daugiau 70 dB |  |
| 7 | Svoris: ne daugiau 45 kg |  |
| 8 | El. maitinimas: 380 V / 50 Hz |  |
| 9 | Vakuumo siurblio gabaritai: 550x340x270 mm (+/-10%) |  |
| 10 | Tvirtinimo vietų išmatavimai: 225x280 mm (+/-3 mm) |  |
| 11 | Su pateikiamomis prekėmis privaloma pateikti įrangos aptarnavimui reikalingus po 2 remontinius komplektus (alyvos, oro filtrai, separatoriai ir kt. privalomos detalės) kiekvienai prekei (viso 12 komplektų) |  |
| 12 | Prekėms turi būti suteikta ne mažiau kaip 2-jų metų garantija. Tiekėjas privalo atlikti serviso, instaliavimo, remonto bei priežiūros darbus garantiniu laikotarpiu savo lėšomis ir medžiagomis. |  |

3. Bendrieji reikalavimai.

1. Konkurso dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Siūlomos prekės turi būti naujos, neeksploatuotos.

2. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą prekių kiekį. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės už reikalaujamas techninėje specifikacijoje, t. y. siūloma prekė turi būti lygiavertė arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, sertifikatai, bukletai, patvirtinantys gamintojo ir siūlomų prekių technines charakteristikas – gamintojo kataloguose/bukletuose/brošiūrose ir aprašymuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomas reikalavimų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą ji atitinka.

3. Gamintojai privalo turėti ISO 9001 sertifikatą. Produkcija privalo turėti atitikties deklaraciją CE standarto reikalavimams, paženklinta CE ženklu.

4. Patiektoms prekėms tiekėjas privalo suteikti ne mažiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją nuo sąskaitos faktūros pateikimo datos.

5. Garantiniu laikotarpiu nekokybiškas prekes tiekėjas turi pakeisti savo lėšomis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų laikotarpį.

6. Prekes pardavėjas į LSMUL Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g.2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Pristatymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į prekių kainą. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

7. Techninėje specifikacijoje nurodytoms prekėms ketinama sudaryti prekių pirkimo sutartį 12 mėn. laikotarpiui.

8. Jeigu Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

__________________________________________