- UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

- MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

- „BIURO PASKIRTIES KONTEINERIO PIRKIMAS“

- SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- Versija Nr.2

- TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8.     Sutarties sudarymas	4

Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 171780190, adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91 (III aukštas), Plungė , darbo laikas I- IV 8.00 -17.00 val., V 8.00 -15.45 val. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes VšĮ „CPO LT“ kataloge perkamo objekto nėra.

  - Pirkimo Komisija yra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4. papunkčiu (-iais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Sutarties projekte.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti biuro paskirties konteinerinį namelį (toliau – Prekė).

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją (10 priedas) dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.

4.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 5.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1.Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

2. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

3. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.1. papunkčiu. Pagal Pirkėjo nustatytus savarankiškus kriterijus pagal aplinkosauginius principus, siūloma prekė yra tvirta, ilgaamžė ir funkcionali.

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „„EBVPD“ (XML formatu)“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

Nereikalaujama.

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BIURO PASKIRTIES KONTEINERIO PIRKIMUI

- Bendrieji reikalavimai

1.1. Biuro paskirties konteineris su vidinės temperatūros kontrole (toliau – konteineris) turi atitikti šiuos reikalavimus:

Konteinerio išoriniai matmenys, su leistinais nuokrypiais, turi atitikti standarto ISO 668 arba jam lygiaverčius reikalavimus:

- ilgis – 6058 mm,

- plotis – 2438 mm,

- aukštis – 2591 mm.

Štai pagrindiniai leistini nuokrypiai 6 058 × 2 438 × 2 591 mm konteineriui:

| Matmuo | Nominalus dydis (mm) | Leistinas nuokrypis (mm) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilgis | 6 058 | ±10 | Matavimo taškai – kampinės jungtys |
| Plotis | 2 438 | ±5 | Išorinis bendras plotis |
| Aukštis | 2 591 | ±5 | Matavimo taškai – kampinės jungtys |
| Diagonalės skirtumas | — | ≤10 | Tarp kampinių jungčių |

1.2. Konteineris turi būti naujas ir nenaudotas.

1.3. Konteinerio gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai ir neįtrauktos į REACH reglamento draudžiamų medžiagų sąrašą.

Konteinerio viduje lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija ore neturi viršyti leistinų, žmogaus sveikatai nekenksmingų ribų.

1.4. Konteineris turi būti pastatytas ant betoninių trinkelių (500 × 500 mm) šešiuose atraminėse taškuose, ne žemiau kaip 50 mm nuo pagrindo paviršiaus, ir horizontaliai išlygintas (leidžiama paklaida iki 2 %).

Eksploatacinės klimato ir geografinės sąlygos

2.1. Konteineris ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių, atliekant pagal paskirtį numatytas operacijas, šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis:

- išorinės aplinkos temperatūros intervalas – nuo -30 °C iki +40 °C;

- esant 100 % santykiniam oro drėgnumui ties +35 °C temperatūra;

- esant 2,0 g/m³ oro dulkėtumui;

- esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

- esant 20 m/s vėjo greičiui ir iki 31 m/s vėjo gūsiams;

- esant staigiam užšalimui – konteinerio konstrukcija turi būti tokia, kad ledo ar sniego kaupimasis nesugadintų ir nedeformuotų elementų, o durys neprišaltų.

2.2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo deklaraciją arba nepriklausomos laboratorijos sertifikatą, patvirtinantį, kad konteineris atitinka 2.1 papunktyje nustatytus reikalavimus.

Keliamoji galia

3.1. Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m².

3.2. Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 150 kg/m².

Rėmo konstrukcija

4.1. Konteinerio rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnių kaip 3 mm storio plieninių suvirintų profilių.

4.2. Karkaso elementai gali būti sujungti varžtais arba suvirinti, užtikrinant konstrukcijos standumą ir atsparumą apkrovoms.

4.3. Prie rėmo, visuose konteinerio kampuose, turi būti pritvirtinti (privirinti) aštuoni (8) kampiniai fitingai, skirti konteinerio kėlimui kranu, transportavimui ir fiksavimui.

Stogo konstrukcija

5.1. Stogas turi būti padengtas ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.
5.2. Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K.

5.3. Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele.

5.4. Apdailai lubos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312.

Sienos

6.1. Iš išorės sienos turi būti dengtos banguoto profilio, ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.
6.2. Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertis, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K.

6.3. Apdailai sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312 arba lygiavertis.

Durys

7.1. Durų angos išmatavimai (nuo staktos krašto iki kito): plotis 800–900 mm, aukštis 2000–2100 mm.
7.2. Durys turi būti plieninės su pritraukėjais, apšiltintos iš vidaus mineraline vata, su garso izoliacija, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1,6 W/m²K.

7.3. Durys turi būti su užraktu (3 vnt. raktų komplektas konteineriui).

Langai

8.1. Lango matmenys ne mažesni kaip 940x1150 mm, 3 vienetai.

8.2. Langai turi turėti 3 padėčių varstymo mechanizmą (atverčiamas, atidaromas, mikroventiliacija), dešininės pusės. Du langai standartiniai, trečias – specialus kasos tipo langas.

8.3. Langų išdėstymas:

- vienas langas – vienoje ilgojoje (6058 mm su leistinu nuokrypiu) sienoje;

- antras langas – priešingoje ilgojoje sienoje, simetriškai pirmojo lango atžvilgiu;

- trečias langas – dešinėje trumpojoje (2438 mm su leistinu nuokrypiu) sienoje, su mažesniu atidaromu langeliu klientų aptarnavimui (galimybei perduoti pinigus). Virš lango privalomas stogelis, kad klientas galėtų būti aptarnaujamas nepatirdamas nepatogumų dėl lietaus ar sniego. Stogelis montuojamas atskirai kaip konstrukcinis priedas (polikarbonatinis ar skardinis stogelis virš lango).

8.3. Pagaminti iš baltos spalvos PVC profilių, ne mažiau kaip 5 kameros, įstiklinti ne mažesniu nei 24 mm dvigubu stiklo paketu.

8.4. Šilumos perdavimo koeficientas ≤ U=1,2 W/m²K.

8.5. Langai turi turėti integruotas iš vidaus valdomas apsaugines lauko žaliuzes, pagamintas iš aliuminio, pilkos spalvos. Turi būti įmontuotas tinklelis nuo uodų.

Grindys

9.1. Iš išorės grindys turi būti dengtos ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.
9.2. Apšiltintos mineraline vata, storis ≥ 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficientas ≤ U=0,35 W/m²K, vata apsaugota garo izoliacine plėvele.

9.3. Iš vidaus grindys turi būti padengtos cemento arba OSB plokštėmis, ≥ 22 mm, tinkamomis naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal EN 1995-1-1 arba lygiavertį standartą.

9.4. Grindų apdailos danga iš vinilo medžiagos, dėvimojo sluoksnio storis ≥ 2 mm, reakcija į ugnį Bfl-s1, atsparumo klasė ≥ 34, atsparumas chemikalams „labai geras“, atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“. Danga pilkos spalvos, sertifikuota CE žymėjimu.

Elektros instaliacija

10.1. Vidinėse ilgosiose sienose įrengiamos po 3 viengubus elektros lizdus kiekvienoje sienoje, iš viso 6 lizdai, 230 V, 16 A, su įžeminimu.

10.2. Lubose sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai, kiekviename po 2 LED 18 W lempas, atskiras jungiklis.

10.3. Laidai paslėpti plastikiniuose loveliuose arba už sienos.

10.4. Konteinerio viduje paskirstymo dėžutė, IP44.

10.5. Automatiniai išjungikliai: šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A.

10.6. Srovės nuotėkio relė 30mA.

10.7. Konteineris turi būti įžemintas pastatymo metu.

10.8. Elektros instaliacija pagal CENELEC IEC 60364 ar lygiavertį standartą.

10.9. Sumontuotas dūmų detektorius.

Temperatūros kontrolės įrenginiai

11.1. Elektrinis radiatorius konteinerio gale, užtikrina +20 °C žiemą. Prie lango elektrinis konvekcinis radiatorius, galingumas ≥ 1500 W, apsauga nuo perkaitimo, elektroninis termostatas, tylus.

11.2. Kondicionierius su Inverter tipo kompresoriumi, oro vėsinimui/šildymui, palaiko +20 °C vasarą. Šaldymo galia ≥ 2,5 kW, šildymo ≥ 3 kW, SEER ≥ 9,2, SCOP ≥ 5,2, triukšmas ≤ 45 dB.

Dažymas

12.1. Išorė su durimis nudažyta pilka (RAL 7035).

12.2. Rėmo paviršius padengtas ≥ 60 µm cinko grunto ir ≥ 60 µm dažų sluoksniu, bendras ≥ 120 µm.

12.3. Sienų metaliniai paviršiai ≥ 30 µm cinko grunto + ≥ 30 µm dažų, bendras ≥ 55–60 µm.

12.4. Dažų danga tolygiai padengta, be įtrūkimų, pūslelių, lupimosi.

12.5. Dažų storis nustatomas pagal ISO 2808.

Konteinerio matmenys

13.1. Išoriniai: ilgis 6058 mm, plotis 2438 mm, aukštis 2591 mm su leistinais nuokrypiais (nurodyti 1.1. p.)
13.2. Pateikti konteinerio brėžinį su pagrindiniais matmenimis.

Apmokymas ir eksploatacinės priežiūros instrukcija

14.1. Tiekėjas paruošia ir pateikia naudojimo instrukciją lietuvių kalba, PDF, elektroniniu formatu.
14.2. Instrukcija apima: leistinų svorių keliant ir transportuojant konteinerį, kėlimo būdus, prevencinę techninę priežiūrą ir remonto darbus, grindų dangos ir sienų rekomenduojamas valymo chemines priemones, temperatūros įrenginių naudojimą, saugų atstumą nuo šildymo ir šaldymo įrenginių, atsarginių remontuotinų, keičiamų dalių sąrašą, brėžinius su vidiniais ir išoriniais išmatavimais, elektros laidų išvedžiojimo schemą, paskirstymo dėžės aprašymas, garantijos aprašymas, kita reikalinga informacija.

14.3. Konteineris pristatomas ir iškraunamas tiekėjo lėšomis, sumontuotas ir paruoštas eksploatacija, adresu: Prancūzų kelio g. 8, Jėrubaičiai, Plungės r. sav. (su Perkančiąja organizacija suderintu laiku).
14.4. Tiekėjas apmoko Užsakovo personalą konteinerio eksploatacijai, įjungiant įžeminimą ir patikrinant įrenginius.

Garantija ir kokybės kontrolė

15.1. Konteinerio gamybos metu, Užsakovui pageidaujant, Tiekėjas turi leisti atvykti į gamyklą ir susipažinti su konteinerio dažymo, suvirinimo ir apšiltinimo ir kitų darbų kokybės valdymo procesais.

15.2. Karkaso garantija ≥ 10 metų nuo perdavimo–priėmimo akto.

15.3. Dažymo garantija 5 metai nuo korozijos ar dažų defektų, Ri3 ≥ 10 % ploto.

15.4. Garantiniu laikotarpiu trūkumai šalinami tiekėjo sąskaita.

15.5. Kondicionieriui ir radiatoriams ≥ 3 metų gamyklinė garantija.

15.6. Durų vyriams ≥ 2 metų garantija.

15.7. Visos remonto medžiagos ir transportas apmokami tiekėjo.

Konteinerio langų ir vidinių dalių išdėstymas

16.1. Langų, radiatoriaus, kondicionieriaus, rozečių ir paskirstymo dėžės vietos derinamos su Tiekėju po sutarties pasirašymo. Preliminarus brėžinys pridedamas Priedu Nr. 1.

Sertifikatų ir dokumentų pateikimas, standartų lygiavertiškumas

17.1. Tiekėjas pateikia visus dokumentus, patvirtinančius techninių sąlygų atitikimą pagal biuro paskirties konteinerio techninės specifikacijos atitikties lentelę, lietuvių kalba.

17.2. Dokumentai siunčiami elektroniniu PDF formatu; prireikus pateikiami spausdinti originalai ar įrodoma autentiškumas.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

________________________

/Tiekėjo pavadinimas/

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

/Perkančiosios organizacijos pavadinimas/

PASIŪLYMAS

DĖL BIURO PASKIRTIES KONTEINERIO PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių adresai) |  |
| Juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

- Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo sąlygose. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

- Mes siūlome šias prekes:

| Eil.nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | d | e | f |  |
| 1. | Biuro paskirties konteineris | vnt. | 1 |  |  |
| PVM (nurodyti tarifą)* suma |  |  |  |  |  |
| Viso su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: ______________________________________________.

Į šią pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______Eur.

- Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybes pateiktas techninėje užduotyje pagal pirkimo sąlygų 4 priedą.

- Vykdydami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subtiekėjus:

| Prekių subteikėjo (-ų) pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Prekių subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) |  |
| Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti paslaugų subteikėją (-us) |  |

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų pirkimo sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punktas). Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užpildyta pardavėjo deklaracija dėl 2022 m. balandžio 8 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 taikomų ribojimų neturėjimo (konkurso sąlygų 10 priedas) |  |
| 2. | Užpildyta prekių techninių charakteristikų atitikties lentelė (konkurso sąlygų 9 priedas) |  |
| 3. | Dokumentai, patvirtinantys siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pavyzdžiui, techniniai pasai, duomenų aprašai, charakteristikos ar kita techninė dokumentacija). |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

______________________________________________________

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

- Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

- Pateiktus pasiūlymus Perkančiosios organizacijos komisija nagrinėja ir vertina šia tvarka:

  - nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

  - vertina ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina;

  - vertina ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža.

- Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Jei dalyvis, Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų, Perkančioji organizacija atmeta tokio dalyvio pasiūlymą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, susiję su tiekėjo įgaliojimais asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami, vertinami ir palyginami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

- Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

- Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių kainą (įkainį), jeigu ji/jie atrodo neįprastai maža (-i). Pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

- Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos pridedamos atskiru priedu.

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Prekės techninių charakteristikų atitikties lentelė“

| Eil. Nr. | Pavadinimas / Sritis | Perkančiosios organizacijos reikalavimas | Tiekėjo siūlomas sprendimas / pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1.1 | Matmenys ir standartai | Konteinerio išoriniai matmenys: ilgis 6058 mm, plotis 2438 mm, aukštis 2591 mm. Leistini nuokrypiai pagal ISO 668: ilgis ±10 mm, plotis ±5 mm, aukštis ±5 mm, diagonalės skirtumas ≤10 mm. | (įrašyti) |
| 1.2 | Naujas konteineris | Konteineris turi būti naujas ir nenaudotas. | (įrašyti) |
| 1.3 | Medžiagų sauga | Medžiagos neturi būti kenksmingos žmogaus sveikatai, neįtrauktos į REACH draudžiamų medžiagų sąrašą; LOJ koncentracija turi būti neviršijanti leistinų ribų. | (įrašyti) |
| 1.4 | Pastatymas | Konteineris statomas ant 6 betoninių trinkelių (500×500 mm), ≥50 mm nuo pagrindo, horizontaliai išlygintas (leidžiama paklaida iki 2 %). | (įrašyti) |
| 2. | Eksploatacinės klimato ir geografinės sąlygos |  |  |
| 2.1 | Atsparumas aplinkos sąlygoms | Konteineris ir įrenginiai išlieka funkcionalūs prie: -30 °C iki +40 °C; 100 % drėgmės ties +35 °C; 2,0 g/m³ dulkėtumo; 180 mm/m² kritulių; 20 m/s vėjo (iki 31 m/s gūsių); atsparumas užšalimui. | (įrašyti) |
| 2.2 | Atitikties įrodymai | Pateikiama gamintojo deklaracija arba nepriklausomos laboratorijos sertifikatas, patvirtinantis 2.1 p. reikalavimus. | (įrašyti) |
| 3. | Keliamoji galia |  |  |
| 3.1 | Grindų apkrova | ≥ 200 kg/m². | (įrašyti) |
| 3.2 | Stogo apkrova | ≥ 150 kg/m². | (įrašyti) |
| 4. | Rėmo konstrukcija |  |  |
| 4.1 | Rėmo medžiaga | Ne plonesni nei 3 mm plieniniai suvirinti profiliai. | (įrašyti) |
| 4.2 | Jungtys | Sujungimai varžtais arba suvirinti, užtikrinant konstrukcijos standumą. | (įrašyti) |
| 4.3 | Kampiniai fitingai | 8 vnt., pritvirtinti prie kampų, skirti kėlimui ir transportavimui. | (įrašyti) |
| 5. | Stogo konstrukcija |  |  |
| 5.1 | Danga | ≥ 0,5 mm plieninė skarda. | (įrašyti) |
| 5.2 | Šiltinimas | Mineralinė vata ≥100 mm, A1 klasė pagal EN 13501-1, U ≤ 0,35 W/m²K. | (įrašyti) |
| 5.3 | Garo izoliacija | Garo izoliacinė plėvelė. | (įrašyti) |
| 5.4 | Vidaus apdaila | Laminuotos medžio drožlių plokštės ≥10 mm, baltos spalvos, E1 emisijos klasė (EN 312). | (įrašyti) |
| 6. | Sienos |  |  |
| 6.1 | Išorės danga | Banguoto profilio plieninė skarda ≥ 0,5 mm. |  |
| 6.2 | Šiltinimas | Mineralinė vata ≥100 mm, A1 klasė (EN 13501-1), U ≤ 0,35 W/m²K. |  |
| 6.3 | Vidaus apdaila | Laminuotos medžio drožlių plokštės ≥10 mm, baltos spalvos, E1 emisijos klasė (EN 312). |  |
| 7. | Durys |  |  |
| 7.1 | Išmatavimai | Plotis 800–900 mm, aukštis 2000–2100 mm. | (įrašyti) |
| 7.2 | Konstrukcija | Plieninės, apšiltintos mineraline vata, su garso izoliacija, U ≤ 1,6 W/m²K. | (įrašyti) |
| 7.3 | Užraktas | Su ne mažiau nei 3 vnt. raktų komplektu. | (įrašyti) |
| 8. | Langai |  |  |
| 8.1 | Matmenys | ≥ 940×1150 mm, 3 vnt. | (įrašyti) |
| 8.2 | Varstymas | 3 padėtys (atverčiamas, atidaromas, mikroventiliacija), dešininės pusės; 1 kasos tipo langas. | (įrašyti) |
| 8.3 | Išdėstymas | 1 langas vienoje ilgojoje sienoje; 1 – priešingoje simetriškai; 1 – dešinėje trumpojoje sienoje (kasos tipo su stogeliu). | (įrašyti) |
| 8.4 | Medžiaga | PVC, baltos spalvos, ≥5 kameros, stiklo paketas ≥24 mm. | (įrašyti) |
| 8.5 | Šiluminės savybės | U ≤ 1,2 W/m²K. | (įrašyti) |
| 8.6 | Papildomai | Aliuminio žaliuzės (valdomos iš vidaus), pilkos spalvos, su tinkleliu nuo uodų. | (įrašyti) |
| 9. | Grindys |  |  |
| 9.1 | Išorės danga | Plieninė skarda ≥0,5 mm. | (įrašyti) |
| 9.2 | Šiltinimas | Mineralinė vata ≥100 mm, A1 klasė (EN 13501-1), U ≤ 0,35 W/m²K, su garo izoliacine plėvele. | (įrašyti) |
| 9.3 | Vidaus pagrindas | Cemento arba OSB plokštės ≥22 mm, tinkamos 2 klasės drėgmei (EN 1995-1-1). | (įrašyti) |
| 9.4 | Apdaila | Vinilinė danga ≥2 mm, Bfl-s1, klasė ≥34, CE sertifikuota, pilka spalva. | (įrašyti) |
| 10. | Elektros instaliacija |  |  |
| 10.1 | Lizdai | 6 lizdai (po 3 viengubus kiekvienoje ilgojoje sienoje), 230 V, 16 A, su įžeminimu. | (įrašyti) |
| 10.2 | Apšvietimas | 2 šviestuvai su 2×18 W LED lempomis, skaidrūs gaubtai, atskiras jungiklis. | (įrašyti) |
| 10.3 | Laidų montavimas | Paslėpti plastikiniuose loveliuose arba už sienos. | (įrašyti) |
| 10.4 | Paskirstymo dėžutė | IP44. | (įrašyti) |
| 10.5 | Automatiniai išjungikliai | Šviestuvams 10A, rozetėms 16A, kondicionieriui 20A. | (įrašyti) |
| 10.6 | Apsauga nuo nuotėkio | 30 mA relė. | (įrašyti) |
| 10.7 | Įžeminimas | Užtikrinamas pastatymo metu. | (įrašyti) |
| 10.8 | Standartas | CENELEC IEC 60364 ar lygiavertis. | (įrašyti) |
| 10.9 | Dūmų detektorius | Sumontuotas. | (įrašyti) |
| 11. | Temperatūros kontrolė |  |  |
| 11.1 | Radiatorius | Elektrinis, ≥1500 W, su termostatu, apsauga nuo perkaitimo, tylus veikimas. | (įrašyti) |
| 11.2 | Kondicionierius | Inverter tipo, šaldymo ≥2,5 kW, šildymo ≥3 kW, SEER ≥9,2, SCOP ≥5,2, triukšmas ≤45 dB. | (įrašyti) |
| 12. | Dažymas |  |  |
| 12.1 | Spalva | Išorė su durimis – pilka (RAL 7035). | (įrašyti) |
| 12.2 | Rėmas | Cinko gruntas ≥60 µm + dažai ≥60 µm, bendras ≥120 µm. | (įrašyti) |
| 12.3 | Sienos | Cinko gruntas ≥30 µm + dažai ≥30 µm, bendras ≥55–60 µm. | (įrašyti) |
| 12.4 | Kokybė | Danga tolygi, be įtrūkimų ar defektų. | (įrašyti) |
| 12.5 | Matavimas | Dažų storis pagal ISO 2808. | (įrašyti) |
| 13. | Matmenys |  |  |
| 13.1 | Išoriniai matmenys | Ilgis 6058 mm, plotis 2438 mm, aukštis 2591 mm, pagal 1.1 p. | (įrašyti) |
| 13.2 | Brėžinys | Pateikti konteinerio brėžinį su pagrindiniais matmenimis. | (įrašyti) |
| 14. | Instrukcija ir apmokymas |  |  |
| 14.1 | Naudojimo instrukcija | Lietuvių k., PDF formatu. | (įrašyti) |
| 14.2 | Turinys | Apima eksploataciją, priežiūrą, kėlimą, elektros schemą, garantiją, valymo rekomendacijas ir kt. |  |
| 14.3 | Pristatymas | Tiekėjas pristato, iškrauna, sumontuoja konteinerį adresu Prancūzų kelio g. 8, Jėrubaičiai, Plungės r. |  |
| 14.4 | Apmokymas | Tiekėjas apmoko personalą eksploatacijai. |  |
| 15. | Garantija ir kokybės kontrolė |  |  |
| 15.1 | Gamykloje vykdoma kontrolė | Užsakovui suteikiama teisė atvykti į gamyklą apžiūrai. | (įrašyti) |
| 15.2 | Karkasas | Garantija ≥10 metų. | (įrašyti) |
| 15.3 | Dažymas | Garantija 5 metai nuo korozijos ar defektų (Ri3 ≥10 % ploto). | (įrašyti) |
| 15.4 | Trūkumų šalinimas | Garantiniu laikotarpiu – tiekėjo sąskaita. |  |
| 15.5 | Kondicionierius, radiatorius | Garantija ≥3 metai. | (įrašyti) |
| 15.6 | Durų vyriai | Garantija ≥2 metai. | (įrašyti) |
| 15.7 | Remonto išlaidos | Medžiagos ir transportas – tiekėjo sąskaita. |  |
| 16. | Išdėstymas |  |  |
| 16.1 | Vidaus elementai | Langų, rozečių, radiatorių ir kt. vietos derinamos po sutarties pasirašymo. | (įrašyti) |
| 17. | Dokumentai ir sertifikatai |  |  |
| 17.1 | Dokumentai | Pateikiami lietuvių kalba, PDF formatu. | (įrašyti) |
| 17.2 | Originalai | Prireikus pateikiami originalai arba įrodoma autentiškumas. | (įrašyti) |

______________________________________________________

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Pardavėjo deklaracija dėl 2022 m. balandžio 8 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 taikomų ribojimų neturėjimo“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame __________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ___________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

/įgalioto asmens pareigos/		/parašas/		/vardas ir pavardė/  A. V.