DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ES (2025-ESO-993) 110/10 kV Taurų TP rekonstravimo darbai, Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Balskų g. 3b (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kita | bylos Nr. 2024/356-XX-RTP-RAA-TS; lapų 27; lapas 20; El.Nr. 16. Galios transformatoriaus lygiagretaus veikimo režimas. | Turime tik vieną transformatorių. Joks lygiagretaus darbo režimas neįmanomas- reikalavimas yra perteklinis. Prašome panaikinti šį reikalavimą. Joks galios transformatoriaus lygiagretaus darbo režimas ESO tinkle nėra naudojamas. Šis reikalavimas akivaizdžiai perkeltas iš Litgrid. | Paaiškiname, kadangi transformatorių pastotė yra tik su vienu galios transformatoriumi, AĮR valdiklio reikalavimas dėl lygiagretaus galios transformatorių darbo (16 p.) teikiant pasiūlymą neturi būti vertinamas. |
| 2. | Kita |  | Atsakymas: Vadovaujantis, „Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių“ 194 p. kuriame nurodoma kad RAA terminalai privalo būti gaminami pagal IEC standartų reikalavimus bei, vadovaujantis LST EN IEC 60255-1 2022 standartu, siūlomų RAA įtaisų binarinių įėjimų suveikimo įtampa turi būti ≥ 0.8 Uv. Atkreipiame dėmesį į Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklĖS. „198. Įtaisų skaitmeniniai (binariniai) įėjimai patikimai turi veikti esant 75 proc. vardinės operatyvinės srovės įtampai ir neveikti esant žemesnei kaip 60 proc. vardinės operatyvinės srovės įtampai. Objekte sumontuotų RAA įtaisų įėjimai neturi suveikti nuo talpiniais ryšiais susietų gretimų grandinių, komutuojant jose elektros srovę, kai operatyvinės srovės įtampa 1.15 Uv.“. Prašome ištaisyti atsakymą pagal įvardintas taisykles. | Vadovaujantis, „Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių“ 194 p. kuriame nurodoma kad RAA terminalai privalo būti gaminami pagal IEC standartų reikalavimus bei, vadovaujantis LST EN IEC 60255-1 2022 standartu, siūlomų RAA įtaisų binarinių įėjimų suveikimo įtampa turi būti ≥ 0.8 Uv Reikalavimas, kad binariniai įėjimai turi patikimai suveikti tik esant 0.8Uv arba aukštesnei operatyvinės srovės įtampai bei neveikti esant žemesnei, niekaip neprieštarauja taisyklėse keliamam reikalavimui, nes yra griežtesnis, kas užtikrina binarinių įėjimų veikimo atsiribojimą nuo galimos aukštesnės indukuotos įtampos antrinėse grandinėse. Griežtinti taisyklių reikalavimų nėra draudžiama. |

Pirkimų projektų vadovė Viktorija Bušauskienė, Mob. +370 695 05048