Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

GAISRO SIGNALIZACIJOS SISTEMOS (PLĖTRA) APRAŠYMAS – SPECIFIKACIJA (GASS)

Bendras patalpų plotas su įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo bei įspėjimo apie gaisrą sistema – 3848,80m2;

GASS tikslas yra greitai nustatyti gaisro židinio vietą ankstyvoje stadijoje, kai gaisrą lokalizuoti ir užgesinti galima naudojant pirmines priemones (gesintuvus) ir galimi gaisro sukelti nuostoliai yra minimalūs.

Taip pat GASS užtikrina savalaikį dirbančių žmonių perspėjimą apie gaisro pavojų ir perduoda valdymo signalus pastato priešgaisrinės automatikos sistemoms.

Pirkimo objektas – priešgaisrinės apsaugos įrangos montavimo darbai (gaisro signalizacijos sistemos PRAPLĖTIMAS).

Numatoma pirkti priešgaisrinės apsaugos įrangos montavimo darbus gaisro signalizacijos sistemos praplėtimą gyvenamosios paskirties pastate (Unikalus Nr. 1096-1007-5024, praplečiant esamą gaisro gesinimo sistemą dalyje bendrabučio patalpų (rūsio -visos patalpos, t. sk. valgykla R-31 ir virtuvė R-32 iki R-39, įrašų studija R-22, pirmo aukšto – dalis patalpų, t. sk. sporto salė 1-36, antro aukšto– dalis patalpų, trečio, ketvirto ir antstato aukštų visose patalpose, galerijoje, kuri jungia bendrabučio pastatą su mokyklos pastatu, patalpos pažymėtos 2 aukšto plane 1-65 ir 1-66).

Priešgaisrinė signalizacija yra 1 aukšto patalpose plane pažymėta nuo 1-11 iki 1-15; 2 aukšto patalpose plane pažymėta nuo 1-43 iki 1-64 ir dalis koridoriaus 1-37, tarp patalpų nuo 1-43 iki 1-64.

Šiuo metu vykdomi paprastojo remonto darbai: 1 aukšto patalpose nuo 1-8 iki 1-10 ir nuo 1-21 iki 1-25; 3 aukšto patalpose pažymėtose plane 1-67, nuo 1-74 iki 1-77 ir nuo 1-90 iki 1-94; 4 aukšto patalpose, pažymėtose plane 1-95 ir 1-96. Planuojame paprastojo remonto darbus pradėti lapkričio mėn. 10 dieną rūsio patalpose pažymėtose plane nuo R-12 iki R-21, gaisrinės signalizavimo sistemos elementai turi būti montuojami atsižvelgiant į patalpų remonto pobūdį taip, kad instaliacija būtų atliekama virš GK ar pakabinamų lubų. Kur reikia, įrengiant papildomus daviklius prie perdangos bei jiems skirtus indikatorius

Visose patalpose, priklausomai nuo patalpų pobūdžio, įrengti gaisrinius daviklius (temperatūrinius, dūminius, linijinius).

Visose patalpose, kur yra įrengta sena (patalpos pažymėtos 2 aukšto plane nuo 1-38 iki 1-42 ir dalis 1-37), tačiau neveikianti ar neatitinkanti reikalavimų gaisrinė signalizavimo sistema, turi būti demontuota, o vietoje jos įrengti nauja, adresinė gaisrinė signalizavimo Sistema, kuri turi būti prijungta prie esamos adresinės gaisrinės centralės panaudojant papildomas išplėtimo plokštes.

Visų patalpų, kuriose yra įrengta bei tvarkingai veikianti konvecinė gaisrinė signalizavimo sistema, davikliai bei zonos, turi būti apjungtos su pirmo aukšto apsaugos postu (mokykloje), kad būtų galimybė matyti visus suveikimus bei gedimus.

Atsižvelgiant į patalpų paskirtį (mokosi bei gyvena kurtieji bei neprigirdintieji ugdytiniai) visose patalpose kur yra reikalinga, įrengti garsinius pranešimo apie gaisro pavojų įrenginius, papildomai įrengiant ir vizualinius įrenginius su blykstėmis.

Specialūs reikalavimai įrašų studijai R-22 ir virtuvei nuo R-32 iki R-39: atsižvelgiant į patalpų specifiką, tam, kad padidinti saugumą, jose įrengti tiek dūminius, tiek ir temperatūrinius gaisro aptikimo daviklius, taip pat ir atskirą signalizavimo sireną su LED blykste bei papildomai bent vieną LED šviesos signalizavimo elementą.

Prie evakuacijos kelių ir visuose gaisriniuose čiaupų stovuose įrengti pavojaus mygtukus. Įrengiami pavojaus mygtukai gaisrinių čiaupų stovuose (spintose) turi būti sujungti į valdymo spintą. Priešgaisrinio vandentiekio valdymo spinta įrengta Ugdymo centro bendrabučio (Unikalus Nr. 1096-1007-5024) rūsio patalpoje - šalia įėjimo durų, plane pažymėta R-6.

Išplėsti esamą INIM SmartLoop/2080-G 4 kilpų centralę kilpų išplėtimo plokštėmis, kurių kiekviena skirta prijungti dvi kilpas iki 240 adresinių įrenginį. Gaisro signalizacijos centralė įrengta mokyklos pirmo aukšto apsaugos poste (patalpos 1 a. plane 1-2, šalia pagrindinio įėjimo, dešinėje pusėje).

Kiekviename aukšte sumontuoti po įėjimo/išėjimo modulį, kad būtu galima pajungti kitas sistemas (gesinimo siurblius, kontroliuojamas duris, turniketus).

Instaliacinius gaisrinius kabelius kloti metaliniuose instaliaciniuose loveliuose koridorių perimetru, atviru būdu iki daviklių, naudojant sertifikuotus specialius laikiklius skirtus gaisriniams kabeliams, kur reikia, instaliuoti su kabelio atsarga, jei reiktų permontuoti daviklius ant ateityje įrengiamų pakabinamų lubų. Visur kur yra įrengtos pakabinamos “Armstrong” tipo lubos, ir kur atstumas iki perdangos viršija 40 cm, privaloma įrengti papildomus gaisrinius daviklius virš lubų prijungiant prie jų indikacijas.

Įrengus, suprogramavus, paleidus gaisrinės signalizacijos sistemą, pateikiama dokumentacija: sertifikatai, pasai, garantiniai dokumentai, išpildomosios nuotraukos – patalpų planai su įrenginių vietomis, apmokomi centro darbuotojai. Mokymai ne trumpiau kaip 4 akademinės valandos. Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai).

| Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) | 4.4.4. pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Tiekėjas atlikdamas statybos darbus, visas susidariusias atliekas, statybines šiukšles tvarko, vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637, patvirtintų statybinių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka. Pateikia tai įrodančių dokumentų kopijas (Atliekų išvežimo, utilizavimo sutarčių, atliekų pridavimo ataskaitų ir etc. kopijas). |

REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

2 kilpų išplėtimo plokštė

- plokštė montuojama centralės korpuso viduje skirta adresiniams detektoriams 2-jose kilpose pajungti.

- Suderinama su adresine gaisrine centrale.

- Iki 240 adresinių įrenginių jungimas į vieną kilpą.

Adresinis gaisrinis dūminis detektorius, 24V , EN54

Adresinio tipo, dūmų koncentraciją fiksuojantis detektorius, kurio maitinimo įtampa yra 15-30 VDC, pritaikytas dirbti esant oro srauto greičiui <10 m/s, su raudonu LED pavojaus signalo indikatoriumi, sertifikuotas pagal LST EN 54 standarto reikalavimus. Detektorius tinkamas naudoti esant šioms aplinkos sąlygoms: santykinis aplinkos drėgnumas 0-90%, be rasojimo; darbinė temperatūra 0...+55°C. IP 42.

Adresinis gaisrinis šilumos detektorius, 24V , EN54

Adresinio tipo, aplinkos temperatūrą fiksuojantis detektorius, kurio maitinimo įtampa yra 15-30 VDC, pritaikytas dirbti esant oro srauto greičiui <10 m/s, su raudonu LED pavojaus signalo indikatoriumi, sertifikuotas pagal LST EN 54 standarto reikalavimus. Detektorius tinkamas naudoti esant šioms aplinkos sąlygoms: santykinis aplinkos drėgnumas 0- 90%, be rasojimo; darbinė temperatūra 0...+55°C. IP 42.

Adresinis ranka valdomas pavojaus signalizavimo mygtukas su montavimo dėžute, EN54

Adresinio tipo detektorius, su raudonu LED pavojaus signalo indikatoriumi, su išdaužiamu stikliuku bei testavimo funkcija naudojant specialų raktą. Sertifikuotas pagal LST EN 54 standarto reikalavimus.

Bazė adresiniams gaisriniams detektoriams, 4 kontaktinės aikštelės

Standartinė bazė su varžtiniais laidų pajungimo kontaktais, tinkama dūminių detektorių montavimui.

Nuotolinis LED indikatorius

Naudojamas informuoti apie detektoriaus suveikimą, kai detektorius sumontuotas virš pakabinamų lubų/po pakeltomis grindimis. Indikatoriaus spalva - raudonas šviesinis diodas. Diodas įmontuotas korpuse, kuris tvirtinamas prie lubų/grindų.

Lauko sirena 24 Vdc, 105 dB su integruota raudonos spalvos blykste, EN54

Maitinimo įtampa 16-33Vdc, naudojama maks. srovė <70mA, garso lygis ne mažiau 80dB/1m, keičiami sirenos tonai. Darbinė temperatūra -25°C...+50°C, apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP55. Sertifikuota pagal LST EN 54 standarto reikalavimus. Pastaba: Projekte numatyta adresinė, jungiama ir maitinama tiesiogiai iš kilpos sirena. Leistina naudoti ir konvencinę sireną, jungiant tiesiogiai prie centralės ir užtikrinant pajungimo linijos vientisumo kontrolę.

Vidaus sirena adresinė su integruota raudonos spalvos blykste, 95dB, EN54

Adresinė, jungiama ir maitinama tiesiogiai iš kilpos, naudojama maks. srovė <6mA, garso lygis ne mažiau 80dB/1m, keičiami sirenos tonai. Darbinė temperatūra -10ÅãC...+50ÅãC, apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP21. Sertifikuota pagal LST EN 54 standarto reikalavimus.

Akumuliatorius 12V 17,0Ah

Hermetiškas, švino rūgštinis 12Vdc/17Ah akumuliatorius. Akumuliatorių talpa galutinai parenkama darbo projektorengimo metu taip, kad užtikrinti 24 val visos sistemos darbingumą normaliame režime ir 3 val. aliarminiame režime.

4 įėjimų/ 4 išėjimų modulis

Adresinis įvesčių / išvesčių modulis jungiamas į bendrą gaisrinę kilpą ir skirtas automatikos bei kitų elektrotechninių sistemų valdymo signalams perduoti. Modulis numatomas uždarame korpuse. Modulio elektros maitinimas tiekiamas per atskirą maitinimo liniją. Parenkamo modulio charakteristika:

  - Kilpos įtampa: 15-30Vdc.

  - Maitinimo įtampa: 12-30 VDC.

  - Įvesčių skaičius: 4 DI tipo įėjimai.

  - Išvesčių skaičius: 4 SPDT tipo relės. Pastaba: 230Vac jėgos grandinių valdymui pagal poreikį numatomos tarpinės relės, kurių kontaktų atjungimo geba ne blogesnė kaip 230Vac/6A.

  - Standartų atitikimas: LST EN 54

  - Įrenginio montavimo aplinkos sąlygos: temperatūra 0.C...+55ÅãC, aplinkos drėgnumas: 0-93%, be rasojimo.

Kabelis Cu 1x2x1,0, ekranuotas , raudonas (gaisrinei signal.)

Gaisro signalizacijos kilpų jungimui turi būti naudojamas gaisrinis instaliacinis kabelis, atitinkantis Eca pagal LST EN 50575.

  - Laidininkų kiekis ir skerspjūvis: 2x1,0 mm, ekranuotas.

  - Gyslų laidininko medžiaga: Cu monolitinė gysla.

  - Išorinis apvalkalas: raudonos spalvos PVC.

  - Gyslos: sukta pora, skirtingų spalvų su PVC dangalu.

  - Ekranas: metalizuota folija su įžeminimui skirta gysla.

  - Elektriniai parametrai: darbinė įtampa ne mažesnė 100V, laidininko varža ne daugiau 48 Om/km, talpumas tarp gyslu ne daugiau 200 nF/km, izoliacijos varža ne blogiau 15 MOm/km.

  - Aplinkos, kurioje bus instaliuojamas kabelis temperatūra -10...+50C.

Linijinis dūmų jutiklis

- Linijinis dūmų jutiklis valdomas ir konfigūruojamas per Bluetooth su išmaniuoju įrenginiu.

- Įtampa nuo 12 iki 30 VDC

- Bangos ilgis 870 nm;

- Maksimalus kampo reguliavimas: ±5⁰;

- Automatinis susiderinimas normalioje būsenoje kai matomumo lygis nukrenta žemiau 90%

Normatyviniai dokumentai

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240.

Statybos techniniai reglamentai:

2. • STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);

3. • STR 2.01.04:2004 ,,Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2002, Nr. 113-5064; 2004, Nr. 23-720; 2006, Nr. 54-1978);

Higienos normos ir kiti sveikatos priežiūros teisės aktai:

4. • Statybos taisyklės, respublikinės statybos normos, rekomendacijos ir kiti dokumentai:

5. • Lietuvos standartas LST EN ISO 13943:2002 „Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai“;

6. • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1-201 redakcija) patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 75-3661);

7. • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-410 redakcija) patvirtintos „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2010, Nr. 2-107);

8. • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) patvirtintos „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2010, Nr. 99-5167);STR 1.04.04:2017 – „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 11 07, įsakymu Nr. D1-738, galiojanti redakcija 2024 05 10.

9. LST 151 6; 2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

10. LST EN 54 serijos standartai.

11. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22, 2012 02 03 patvirtintos „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, Galiojanti redakcija 2023 10 27.

12. Visi kiti, su šių sistemų projektavimu ir įdiegimu susiję, bei darbų vykdymo metu įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas.

Medžiagų bei paslaugų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Išplėtimo plokštė 2 kilpų | vnt. | 2 |
| 2 | Adresinis optinis dūmų jutiklis | vnt. | 215 |
| 3 | Bazė IRIS ir ENEA jutikliams | vnt. | 215 |
| 4 | Nuotolinis LED indikatorius | vnt. | 50 |
| 5 | Adresinė sirena su blykste maitinama iš kilpos | vnt. | 38 |
| 6 | Adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas | vnt. | 21 |
| 7 | Priešgaisrinis kabelis, E90 nedegumas, ekranuotas, 2x1,0 mm | m | 3200 |
| 8 | Linijinis dūmų jutiklis su valdymu | vnt. | 6 |
| 9 | Išėjimo/įėjimo mikromodulis | vnt. | 6 |
| 10 | Maitinimo saltinio komplektas | vnt. | 1 |
| 11 | Instaliacinis vamzdis/kanalas | m | 275 |
| 12 | Instaliavimo medžiagos (tvirtinimai, laikikliai) | kompl. | 1 |
| 13 | Skylių per perdangas/sienas gręžimas | kompl. | 1 |
| 14 | Priešgaisrinis kiaurymių sandarinimas | kompl | 1 |
| 15 | Esamų daviklių demontavimas | kompl | 1 |
| 16 | Projektinės dokumentacijos parengimas | kompl | 1 |
| 17 | Sistemos programavimas, paleidimas | kompl | 1 |
| 18 | Darbuotojų supažindinimas bei apmokymas darbui su gaisro GASS | Val. | 4 |