1 priedas

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILDYMO SISTEMOS REMONTO DARBAI, PAKEIČIANT SENĄ ŠILUMOS SIURBLĮ NAUJU

  - SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas – Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

  - REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

    - Pirkimo objekto pavadinimas

Šilumos sistemos remonto darbai, pakeičiant seną šilumos siurblį nauju. Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Nemuno deltos regioninio parko grupėje, adresu Kuršmarių g. 13, Rusnės mstl., Šilutės r. sav.

    - Esamos situacijos aprašymas.

Nemuno deltos regioninio parko administraciniame pastate, adresu Kuršmarių g. 13, Rusnė g. 13, 99349 Šilutės r. sav. neveikia šilumos siurblys oras – vanduo AERMEC, 33 KW šiluminės galios. Dėl šilumos siurblio valdiklio gedimo, sugadintas inverteris kompresoriaus automatinis paleidėjas. Šilumos siurblio valdiklis išduoda signalą, bet kompresorius nepasileidžia. Dėl inverterio gedimo buvo gaunamas pastovus maitinimas kompresoriui ko pasekoje dirbdamas be sustojimo, perkaito, apvijos rodo trumpą jungimą. Šilumos siurblys eksploatuojamas daugiau kaip 10 metų. Plotas apie 570 m² (pagrindinio ir konferencijų salės pastatai), patalpose palaikoma temperatūra +20°C.

    - Bendrieji reikalavimai Rangovui:

      - Rangovas turi įvertinti technologinius ir konstrukcinius ypatumus, numatyti įrenginius, medžiagas ir darbus kurie yra reikalingi sistemos sumontavimui ir funkcionalumui užtikrinti, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

      - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Rangovui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti turimą įrangą. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. Patikslinus pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoti Užsakovą prieš pateikiant pasiūlymą.

      - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti ES nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas arba gaminių pasus.

      - Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Rangovo mokami mokesčiai, prekių tiekimo ir pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, montavimas (su visom reikiamomis medžiagomis), demontavimas, bei susidariusių atliekų išvežimas ir aplinkos sutvarkymas, instaliavimo, paleidimas-derinimas, apmokymo kaštai, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

      - Vykdant darbus, Rangovas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų; vykdant montavimą/instaliavimą ir paleidimą-derinimą nesutrukdyti kitų šalia esančių įrenginių nepertraukiamo darbo.

      - Atliekant darbus saugoti greta sumontuotus įrengimus ir juos supančią aplinką. Juos užteršus, mechaniškai pažeidus, sugadinus ar kitaip sutrikdžius jų veiklą – sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius. Sutvarkyti darbų atlikimo metu pažeistą gerbūvį.

      - Savo lėšomis užtikrinti kasdienį darbo vietos išvalymą nuo atsiradusių atliekų.

      - Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subrangovų padaliniuose, susijusius su vykdomomis paslaugomis, nuo vykdomų paslaugų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

    - Specialūs reikalavimai:

2.4.1 Siūlomas šilumos siurblys turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų ir techninių reglamentų reikalavimus (paženklintas CE ženklu ir/ar turėti ES atitikties deklaraciją).

  - PIRKIMO OBJEKTAS

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Savybė | Techniniai reikalavimai pirkimui ir kita informacija |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Šiuo metu pastatui šilumos generavimui pastatytas oras – vanduo šilumos siurblys kartu su kieto kuro šildymo katilu (esant žemai lauko temperatūrai šildymas iš oras – vanduo persijungia ant kieto kuro šildymo katilo. Katilinės patalpoje pastatytos akumuliacinės talpos. Esamas šilumos siurblys eksploatuojamas daugiau kaip 10 metų, gendantis ir reikalaujantis kasmetinių remontų. Reikalinga esamą sugedusį šilumos siurblį pakeisti nauju. Taip pat kieto kuro šildymo sistemą atjungti nuo šilumos siurblio oras – vanduo, kad abi sistemos veiktų atskirai. |  |  |
| 3.1. | Darbų apibūdinimas | - Darbų aprašymas - Esamos įrangos demontavimas: Rangovas privalo atlikti esamo (seno) šilumos siurblio oras-vanduo demontavimo darbus. - Naujos įrangos parinkimas ir montavimas: Rangovas turi parinkti ir sumontuoti naują šilumos siurblį Oras-vanduo, kurio parametrai: - Šilumos siurblys oras-vanduo (monoblokas arba atskiri šilumos siurbliai sujungti tarpusavyje ,,kaskadoje“). - Nominali galia (šiluminė) – ne mažiau 30,0 kW. - Garantija – ne mažiau 2 metai. - šilumos siurblio oras – vanduo sistema, privalo turėti galimybę dirbti atskirai, nepriklausomai nuo kitų šildymo įrenginių. - Kiti esantys įrenginiai ir medžiagos: - Kombinuotas geriamojo vandens šildytuvas (1 vnt.), galintis šildyti vandenį nuo šildymo sistemos oras - vanduo, kietojo kuro katilo. Talpa ne mažiau 100 l. - Papildomos medžiagos įrengimui. |  |
| 3.2. | Darbų atlikimo vieta | Kuršmarių g. 13, Rusnė g. 13, 99349 Šilutės r. sav. |  |
| 3.3. | Reikalavimai darbų priėmimui – perdavimui. | Paleidus įrangą įprastam darbui išbandymo metu Rangovas turi pademonstruoti tinkamą sistemos funkcionavimą. Aprodyti atliktų darbų apimtis, kokybę. |  |
| 3.4. |  | Pastebėjus trūkumus (jeigu tokių bus), teikti sprendinius trūkumams pašalinti ir juos pašalinti šio pirkimo apimtyje. |  |
| 3.5. |  | Atlikti aptarnaujančio personalo mokymus ir instruktavimą. |  |
| 3.6. | Darbų atlikimo terminas | Darbų atlikimo terminas iki gruodžio 20 d. Darbų vykdymo laikas: I-V 8.00 – 17.00, VI 10.00 – 15.00, pietūs 12.00-12.45 val. Atsakingas Užsakovo atstovas objekte – Nemuno deltos regioninio parko grupės patarėja Jovita Stanionienė, tel. +37064565769 |  |
| 3.7. | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Savo lėšomis sutvarkyti susidariusias atliekas. |  |
| 3.8. | Trūkumų šalinimas | Pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas. |  |
| 4. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 4.1. | Kartu su darbais perkama įranga/medžiagos. Techniniai reikalavimai su pirkimo objektu susijusiai ir /ar nurodytai įrangai, įrenginiams, medžiagoms turi būti ne žemesni nei nurodyta techniniuose parametruose. |  |  |
| 4.2. | Su pasiūlymu turi būti pateikta: Siūlomos įrangos techninė dokumentacija (gamintojo techninių duomenų lapai), patvirtinanti nurodytus techninius parametrus, lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
| 4.3. | Su prekėmis turi būti pateikta: - Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktas. - Įrangos valdymo dokumentacija – eksploatavimo ir techninio aptarnavimo instrukcija lietuvių kalba. - Įrangos sertifikavimą įrodantys dokumentai – ES atitikties deklaracija ir (ar) techninių savybių deklaracija. - Šilumos siurblio (oras-vanduo) techninis pasas (arba gamintojo techninių duomenų lapas). - Garantiją patvirtinantys dokumentai, išduoti gamintojo ar jo oficialaus atstovo. Garantiją patvirtinantys dokumentai gali būti pateikiami lietuvių ir arba anglų kalba, o visi kiti aukščiau nurodyti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. |  |  |
| 4.4. | Kokybė |  | Tiekėjas privalo pateikti Prekes kurios yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. |
| 4.5. |  |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |
| 4.6. | Trūkumų šalinimas |  | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius trūkumus, įskaitant ir reikiamų medžiagų tiekimą. Garantinio laikotarpio atsiradusiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |
| 4.7. | Garantija prekėms |  | Tiekėjas savo lėšomis atlieka būtinąjį techninį aptarnavimą kuris reikalingas tam, kad įranga atitiktų gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygas (aptarnavimo periodas trunka sutartyje numatytam garantinio aptarnavimo laikotarpiui). |
| 4.8. |  |  | Prekėms ir darbams suteikiama 5 m. garantija. |
| 5. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |
| 5.1. | Perkamas aplinkai palankus produktas |  | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ 4.4.4.4 papunktis. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |