Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija “

PIRKIMO PAVADINIMAS:

“MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ FLUORINTŲ DUJŲ NAUDOJIMO MAŽINIMAS“

TechninĖ specifikacijA

2025 m.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Macikų socialinės globos namai, juridinio asmens kodas_ 190796943, adresas Vilties g. 2, 99156 Macikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.. (toliau – perkantysis subjektas) numato įgyvendinti projektą “Macikų socialinės globos namų fluorintų dujų naudojimo mažinimas“ (toliau – Projektas). Projekto įgyvendinimo metu planuojama suprojektuoti ir įdiegti pastatų šildymui ir karšto vandens ruošimui tris inverterinius šilumos siurblius oras -vanduo (su aplinkai visiškai nekenksmingu šaltnešiu R290 (propanas), kurio GWP 0,02) su priklausiniais, kurių bendra galia 574 kW ±10 proc., t.sk. :

pastatui – Pensionas (1- as korpusas - unikalus Nr. 8899-6000-7011) numatyta šilumos siurblio oras- vanduo galia - 326 kW ±10 proc. ribose;

pastatui – Gydykla (2- as korpusas - unikalus Nr. 8894-9000-6016) numatyta siurblio galia 152 kW±10 proc. ribose;

pastatui - Pagalbinis pastatas (užimtumo pastatas -unikalus Nr. 4400-2333-8389) numatyta siurblio galia 96 kW±10 proc.ribose.

Projekto įgyvendinimo darbų atlikimo terminai:

Projektavimo darbai (techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas su perkančiuoju subjektu)– nuo sutarties įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip per 2 mėnesius.

Šilumos siurblių oras- vanduo ir kitų įrenginių, medžiagų tiekimas ir montavimo darbai ne vėliau kaip 7 mėnesiai nuo parengto ir suderinto projekto perdavimo Perkančiajam subjektui.

Paleidimo – derinimo darbų pradžia - ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo montavimo darbų pabaigos ir  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) bei Perkančiojo subjekto (Užsakovo) tarpusavio susitarimo pagrindu atliekamų elektros įvado galios didinimo darbų pabaigos.  Jei elektros įvado galios didinimo darbai  nebaigti, sutartis stabdoma iki jų atlikimo datos.

Galutinis darbų atlikimo terminas - projektavimo, montavimo, paleidimo – derinimo darbai, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimas (jeigu privaloma pagal LR teisės aktus), personalo apmokymas, dokumentacijos parengimas, galutinio atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas ir įforminimas LR teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 1 mėnesį  nuo paleidimo -derinimo darbų pabaigos, tačiau ne vėliau kaip 11 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Vykdomas pirkimas yra projekto “Macikų socialinės globos namų fluorintų dujų naudojimo mažinimas“ įgyvendinimui „iki rakto“ ir su laimėjusiu tiekėju pasirašoma pirkimo sutartis ir apims:

Statinio projekto parengimą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

Statybą leidžiančio dokumento gavimą (jei taikoma) vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo parengimas (jei taikoma) vadovaujantis 2004 m. liepos 1 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-491 (jeigu būtinas);

Statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

Įrangos, įrenginių ir medžiagų tiekimą ir jų montavimo bei pajungimo prie esamų  inžinerinių sistemų darbus;

Sumontuotų šilumos siurblių oras -vanduo  paleidimo -derinimo darbus;

Darbų užbaigimo dokumentų parengimą (eksploatavimo instrukcijų, schemų, nuotolinio valdymo ir kt. dokumentų parengimo Lietuvių kalba) ;

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos pateikimą (jeigu privaloma pagal LR teisės aktus) ir objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.  ;

Perkančiojo subjekto personalo apmokymą;

Garantinių įsipareigojimų vykdymu garantiniu laikotarpiu.

Tiekėjui suteikiama galimybė susipažinti su visa perkančiojo subjekto turima informacija, susijusia su pirkimo objektu ir reikalinga tiekėjo pasiūlymui parengti, taip pat apžiūrėti darbų atlikimo vietą, kad tiekėjas galėtų įvertinti išlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą konkurso sąlygose numatyta tvarka ir terminais.

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Aprašas) 4.1. ir 4.3. punktais.

| Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) | Techninio projekto parengimo paslaugoms Aprašo 2 priedo 15.1 papunktis: Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). Statybos darbams Aprašo 2 priedo 15.4 papunktis: Tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus visa apimtimi pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Sutarties vykdymo metu Tiekėjas įsipareigoja darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas ir kitus su pastato projektu susijusius produktus, atitinkančius techninėje specifikacijoje ir projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Visos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai iki darbų vykdymo pradžios (ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais) turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas pirkimo vykdytojui pateikia numatomų panaudoti statybinių medžiagų ir kitų su pastato projektu susijusių produktų gamintojų parengtus aprašymus ar medžiagų (produktų) eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), ar sertifikatų arba atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus dokumentus.“ Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

Darbų atlikimo vieta: Macikų socialinės globos namai, adresas Vilties g. 2, 99156 Macikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.

1.7. Projekte numatytas mokėjimų grafikas, apimantis 4 (keturis) laikotarpius - etapus. Todėl Darbų ataskaitiniai laikotarpiai - etapai turės sutapti su APVA numatytais ir suderintais mokėjimų laikotarpiais.

ESAMA PADĖTIS

Perkantysis subjektas valdo patikėjimo teise valstybės nuosavybei priklausantį šilumos energijos tiekimo tinklą, kuriuo iš esamos vietinės katilinės (žr.1 paveikslas) vartotojams pagal jų poreikius tiekiama šiluma patalpoms šildyti ir vėdinti bei karštas vanduo. Šilumos tiekimo tinklų ilgis - 595,7 m ir karšto vandens tiekimo tinklų ilgis -595,7 m.

1 paveikslas. Šilumos tiekimo tinklų planas

Macikų socialinės globos namų kompleksą sudaro 12 pastatų, iš kurių 8 pastatams (žr. 2.1 lentelę) yra tiekiama šilumos energija ir karštas vanduo iš autonominės katilinės. Globos namų 4 pastatų (pastatas – Pensionas (korpusas Nr.1); pastatas - Pensionas (korpusas Nr.3), pastatas- Administracinis (korpusas Nr.4) ir pastatas - Pagalbinis pastatas (korpusas Nr.5))  šildymui ir karšto vandens ruošimui  yra įrengti BerghochTM „Air Split“ serijos, modelio WP-LW-120s oras-vanduo šilumos siurbliai – 19 vnt. (bendra galia 212,8 kW). Esami šilumos siurbliai oras -vanduo yra techniškai ir morališkai pasenę, todėl negali užtikrinti efektyvios šilumos energijos gamybos, todėl projekto vykdymo metu pastate – Pensionas (korpusas Nr.1) ir pastate - Pagalbinis pastatas (korpusas Nr.5)  bus demontuojami.

Karšto vandens ruošimui šiltuoju laikotarpiu ant Pagalbinio pastato stogo (korpusas Nr.5), 1 pav. pažymėtas 17I1p  yra įrengti penki vakuuminiai saulės kolektoriai – 99 m2 (70 kW) ir kieme tarp korpuso Nr.1 , 1 pav. pažymėto 5D1p ir korpuso Nr.2, 1 pav. pažymėto 6D2p pastatų yra įrengti 45 vnt. plokščiųjų saulės kolektorių ES2V/2 po 2,65 m2  ploto (2,44 m2 efektyvaus ploto), plotas viso - 119,25 m2, kurių efektyvumas 85,2 proc..

2.1 lentelė. Globos namų šildomų pastatų duomenys

| Eil.Nr. | Pastato pavadinimas (registre užregistruotas numeris) | Žymėjimas plane | Pastatymo metai | Bendras plotas, m2 | Šildomas plotas |  | Aukštų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m2 | m3 |  |
| 1. | Pensionas (korpusas Nr.1), unik. Nr. 8899-6000-7011 | 6D2p | 1977 | 2576,6 | 2576,6 | 10446 | 2 (su rūsiu) |
| 2 | Gydykla (korpusas Nr.2), unik. Nr. 8894-9000-6016 | 5D1p | 1950 | 1275,16 | 1275,16 | 5311 | 1 |
| 3. | Pensionas (korpusas Nr.3), unik. Nr. 8895-9004-8048 | 4D2p | 1960 | 1170,33; 5672 m3 | 1166,45 | 5641 | 2 |
| 4. | Administracinis (korpusas Nr.4), unik. Nr. 8895-9004-8015 | 1B2p | 1981 | 776,73 | 776,73 | 3286 | 2 (su rūsiu) |
| 5. | Valgykla (korpusas Nr.4), unik. Nr. 8895-9004-8026 | 2M1p | 1981 | 1040,65; 4437 m3 | 766,25 | 3406 | 1 (su rūsiu) |
| 6. | Pensionas (korpusas Nr.4), unik. Nr. 8895-9004-8037 | 3D3p | 1981 | 3110,78; 15387 m3 | 3059,06 | 12759 | 3 |
| 7. | Pagalbinis pastatas (korpusas Nr.5), unik. Nr. 4400-2333-8389 | 1711p | 1980 | 1175,64 | 1175,64 | 5390 | 1 |
| 8. | Katilinė, unik. Nr. 8899-5001-4011 | 7P2p | 1996 | 1374,96; 5012 m3 | 210,53 | 678,9 | 2 |
|  | Viso: | x | x | 12500,85 | 11006,42 | 46917,9 | x |

Įgyvendinant projektus „Šilutės pensionato pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas“ ir „Macikų socialinės globos namų korpuso išorės atitvarų ir energetinių sistemų rekonstrukcija“  buvo rekonstruoti Macikų socialinės globos namams priklausantys visi pastatai: apšiltintos išorinės atitvaros, pakeisti langai, durys, apšiltintos grindys ant grunto (Pensionas, korpusas Nr.1 ir administracinis pastatas, korpusas Nr.4), įrengtos vėdinimo sistemos su rekuperacija (išskyrus gydyklos pastatą, korpusas Nr.2), atlikta šildymo ir karšto vandens sistemų bei apšvietimo ir elektros sistemos rekonstrukcija.

Rekonstravus Macikų socialinės globos namų pastatus patalpų mikroklimatas atitinka komfortines gyvenimo bei darbo sąlygas. Globos namų rekonstruotos patalpos vėdinamos automatizuotai, su ne mažesniu kaip 50 proc. šilumos atgavimu iš išsiurbiamo oro - rekuperacija. Patalpose pakanka gaivaus ir šilto oro. Santykinė oro drėgmė palaikoma normų ribose, patalpos nedrėksta, nesusidaro pelėsiniai grybeliai. Temperatūra patalpose reguliuojama automatizuotai dėka 4 modernizuotų šilumos punktų. Priklausomai nuo patalpoms šildyti tiekiamo šilumnešio parametrų ir klimatinių oro sąlygų skirtinguose pastatų fasadų pusėse, šilumos punktuose automatizuotai reguliuojama patalpoms šildyti tiekiamo šilumnešio temperatūra.

Projekto įgyvendinimo metu įrengiami šilumos siurbliai oras -vanduo užtikrins šilumos poreikius šildymui ir karšto vandens ruošimui :

    - pastatui – Pensionas (1- as korpusas - unikalus Nr. 8899-6000-7011) numatyta šilumos siurblio oras- vanduo galia - 326 kW ±10 proc. ribose;

    - pastatui – Gydykla (2- as korpusas - unikalus Nr. 8894-9000-6016) numatyta siurblio galia 152 kW±10 proc. ribose;

    - pastatui - Pagalbinis pastatas (5- as korpusas - unikalus Nr. 4400-2333-8389) numatyta siurblio galia 96 kW±10 proc. ribose.

REIKALAVIMAI TECHNINIAM DARBO PROJEKTUI

Perkančiojo subjekto projekto “Macikų socialinės globos namų fluorintų dujų naudojimo mažinimas“ įgyvendinimo metu planuojama suprojektuoti ir įdiegti pastatų šildymui ir karšto vandens ruošimui tris inverterinius šilumos siurblius oras -vanduo (su aplinkai visiškai nekenksmingu šaltnešiu R290 (propanas), kurio GWP 0,02) su priklausiniais, kurių bendra galia 574 kW ±10 proc., t.sk. :

1) pastatui – Pensionas (1- as korpusas, unikalus Nr. 8899-6000-7011) numatyta šilumos siurblio oras- vanduo galia - 326 kW ±10 proc. ribose;

2) pastatui – Gydykla (2- as korpusas,  unikalus Nr. 8894-9000-6016) numatyta siurblio galia 152 kW±10 proc. ribose;

3) pastatui - Pagalbinis pastatas (5- as korpusas, unikalus Nr. 4400-2333-8389) numatyta siurblio galia 96 kW±10 proc. ribose.

Statinio projektas rengimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma  vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; Statinio projektas rengimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma  vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

Techninio darbo projekte turi būti:

3.1.1. Aiškinamasis raštas;.

3.1.2. Bendra informacija apie šilumos siurblio (-ių) sistemą (-as) ir šildymo sistemą, elektrotechnikos dalies sprendinių aprašymas.

3.1.3. Šilumos siurblio (-ių) „oras-vanduo“ charakteristikos ir pagalbinių įrenginių techninis aprašymas.

3.1.4. Medžiagų, darbų techninė specifikacija.

3.1.5. Montavimo, bandymo, paleidimo darbų aprašymas (pasiruošimas montavimui, montavimas ir pan.).

3.1.6. Medžiagų ir įrenginių žiniaraštis.

3.1.7. Šilumos siurblio pastatymo schema.

3.1.8. Šilumos siurblio (-ių) aprišimo ir elektros, automatikos principinės schemos su žymėjimais;

3.1.9.  kt.

- Techninį darbo projektą pateikti popierine versija – 2 vnt. egz. ir 1 vnt. elektronine versija – USB laikmenoje.

Reikalavimai projektavimui

Suprojektuoti oras - vanduo šilumos siurblį (-ius) naujus, rekonstruojamus ir perkeliamus inžinerinius tinklus bei papildomus įrenginius, kad sistema būtų integruota ir pritaikyta prie esančios šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo technologinės schemos įvertinus jos technologinius procesus ir darbinius parametrus.

Prieš pradedant projekto dokumentacijos rengimą, Projektuotojas turi apsilankyti objekte, šilumos punktuose susipažinti su esama situacija, išnagrinėti technologinius procesus;

Visi principiniai projektuojami sprendiniai, kurie nėra detalizuoti šioje techninėje specifikacijoje, turi būti pristatyti diskusijai, pateikiant galimų alternatyvų privalumų ir trūkumų įvertinimus bei suderinami su Užsakovu prieš pradedant detalius jų projektavimo darbus.

Projektuotojas atsakingas už įrenginių, statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą teritorijoje, konstrukcinių ir architektūrinių sprendinių išpildymą, privažiavimo kelių, esamų inžinerinių tinklų pritaikymą šilumos siurblio (-ių) sistemai.

Esamų įrenginių (Šilumos siurblio (-ių) bei termofikacinio vandens schemos) valdymo sprendiniai;

Projektuotojas turi suprojektuoti šilumos siurblį (-ius) pagal pateiktą techninę specifikaciją. Pagrindiniais įrenginiais čia laikomi (neapsiribojant): šilumos siurblys (-iai), termofikato siurbliai, šildymo agento sistema (jei reikalinga įrenginių darbo užtikrinimui), akumuliacinė talpa, dažnio keitikliai;

Sistema, įrenginiai, kurie statomi lauke, turi būti apsaugoti nuo užšalimo esant

- -20°C lauko oro temperatūrai.

Suprojektuoti duomenų ryšį, naudojant Užsakovo nuosavybės teise priklausančius objektus ir kitą reikiamą įrangą projektuojamų sistemų integravimui į Užsakovo valdymo sistemą.

Suprojektuota šilumos siurblio (-ių) sistema su pagalbiniais įrenginiais turi būti tinkamai pritaikyta prie esančios technologinės schemos įvertinus jos technologinius procesus ir darbinius parametrus. Šilumos siurblys (-iai) turi būti pritaikyti prie lauko ir vidaus lietaus/nuotekų tinklų;

Numatyti sistemos parametrų atvaizdavimą ir valdymą ant šilumos siurblio (-ių) valdymo skydo.

Suprojektuoti ir įrengti reikalingą elektrotechninės dalies infrastruktūrą naujų šilumos siurblių prijungimui prie naujai ESO įrengiamo elektros įvado.

Projektuotojas negali projektuoti techninės ir programinės įrangos, kuri keltų grėsmę nacionaliniam saugumui;

Įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei Europos Sąjungos direktyvų normas ir standartus, ISO, EN, TRD standartų (ar lygiaverčių) reikalavimus. Projektuotojas garantuoja, kad įrenginių techniniai rodikliai atitinka nurodytus reikalavimus, Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungoje galiojančias taisykles, teisės aktus, normatyvus.

Projektiniai sprendiniai, kurie nėra detalizuoti šioje techninėje specifikacijoje, turi būti pristatyti perkančiajam subjektui, pateikiant galimų alternatyvų privalumų ir trūkumų įvertinimus bei suderinami prieš pradedant detalius jų projektavimo darbus.

Projektuojamų šilumos siurblių pagrindiniai parametrai ir techninė specifikacija

4.1. lentelė. Pagrindiniai šilumos siurblių oras – vanduo parametrai

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektros tinklo parametrai | 400V, 50Hz, 3F |
| 2. | Šilumos siurblių bendra šildymo galia be elektrinių tenų (+7°C lauke) |  |
|  | Pensionas (korpusas Nr.1), unik. Nr. 8899-6000-7011 | ≥ 326 kW |
|  | Gydykla (korpusas Nr.2), unik. Nr. 8894-9000-6016 | ≥ 152 kW |
|  | Pagalbinis pastatas (korpusas Nr.5), unik. Nr. 4400-2333-8389 | ≥ 96 kW |
| 3. | Šilumos siurblių bendra šildymo galia be elektrinių tenų (-20°C lauke) |  |
|  | Pensionas (korpusas Nr.1), unik. Nr. 8899-6000-7011 | ≥ 205 kW |
|  | Gydykla (korpusas Nr.2), unik. Nr. 8894-9000-6016 | ≥ 96 kW |
|  | Pagalbinis pastatas (korpusas Nr.5), unik. Nr. 4400-2333-8389 | ≥ 70 kW |
| 4. | Šilumos siurblių naudingumo koeficientas COP pagal EN141511-2022 normatyvą vidutinėje klimato zonoje A+7/W450C | Ne žemesnis nei 3,55 |
| 5. | Šilumos siurblių skaičius | Ne daugiau kaip 3 vnt. vienam korpusui |
| 6. | Lauko darbinė temperatūra (minimalūs reikalavimai) | Nuo -20°C iki +35°C šildymui |
| 7. | Maksimali šildymo sistemai ruošiama temperatūra nenaudojant elektrinių tenų | 80 °C (prie -20°C lauke) |
| 8. | Šilumos siurblių šaltnešis | R290 arba lygiavertis, neturintis žalingo poveikio ozono sluoksniui ir neturintis poveikio šiltnamio efektui |
| 9. | Šilumos siurblio kompresoriaus dujų suspaudimo darbinis slėgis | Iki 40 bar |
| 10. | Triukšmo lygis | ne didesnis nei 55dB |
| 11. | Garantijos (minimalūs reikalavimai) | Įrangai (visoms įrenginio dalims) – ne mažiau 2 (du) metai (vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnio nuostatomis); Darbams – vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. |

Kiti techniniai reikalavimai šilumos siurbliams oras-vanduo:

- Šaldymo kontūrui turi būti naudojami K65 vario lydinio vamzdžiai, tinkami darbiniam slėgiui bei aukštai karšto vandens temperatūrai (80°C). Visi šaldymo kontūro komponentai turi atitikti CEI EN60335-2-40 standartą. Kiekvienoje grandinėje yra 4 krypčių ciklo reversinis vožtuvas, ATEX slėgio keitikliai, ATEX aukštas ir žemas slėgio jungikliai, filtrų džiovintuvas, drėgmės indikatorius, skysčio imtuvas, skysčio separatorius, elektroninis išsiplėtimo vožtuvas, solenoidas, vožtuvai su ATEX spirale.

- Šilumos siurblyje turi būti sukomplektuoti tokie komponentai, dėl kurių naudojimo (aukštatemperatūrio kompresoriaus, padidinto sienelių storio varinių vamzdžių ir jungčių, bei elektroninių išsiplėtimo vožtuvų, veikiančių esant dideliems slėgio skirtumams) įrenginys gali gaminti karštą vandenį iki maksimalios 80 °C temperatūros.

- Šilumos siurbliai turi būti su natūraliu šaltnešiu R290, kurio kiekis vienam šalčio apytakos ratui mažiau negu 5 kg.

- Sezoninis energijos transformavimo koeficientas (SCOP) > 3,6 (Vidutinės temperatūros taikmenos (W55)).

- Šilumos siurbliuose turi būti integruotas dujų separatorius, apsaugantis nuo dujų patekimo į šildymo sistemą.

- Šaltnešio nuotėkį turi aptikti jutiklis, kuris įjungs saugos sistemas, kai viršijama 10 % (mažo degumo lygio) riba. Ventiliatorius privalo garantuoti avarinį šilumos siurblio vėdinimą techniniame vidiniame skyriuje, jei nutekėtų R290.

- Šilumos siurbliuose turi būti integruotas avarinis automatinis termofikato išleidimo įtaisas.

- Kompresorius turi būti pusiau hermetiškas, skirtas naudoti šilumos siurbliuose su R290 šaltnešiu ir dujų suspaudimas iki 40 barų. Kompresorius komplektuojamas su elektriniu alyvos šildytuvu, uždarymo vožtuvais ir vandeniu aušinamos cilindrų galvutėmis. Elektros variklis – LSPM (Line Start Permanent magnet Motor).

- Kompresorius privalo būti sertifikuotas pagal ATEX direktyvą 94/9/EC.

- Šilumos siurblių cirkuliaciniai siurbliai ir ventiliatoriai turi būti kintamo greičio.

- Šilumos siurblių valdikliuose turi būti papildomo išorinio šildymo katilo ir elektrinių šildytuvų valdymo programa, šildymo ekonominis ir komforto režimai, nakties (pamažinto triukšmo) režimas, karšto vandens ruošimo programa.

- Privaloma natūralaus atitirpinimo funkcija, kai atitirpinimui naudojamas tik aplinkos oras ir ventiliatoriai.

Pagrindiniai reikalavimai šilumos siurblių oras – vanduo įrengimui

| Atliekami darbai | Aprašymas |
| --- | --- |
| Šilumos siurblių oras-vanduo montavimas | Tiekėjas turi įvertinti visus reikiamus įrengimus ir darbus šilumos siurblių sistemos prijungimui prie esamos šildymo sistemos. Tiekėjas naują šildymo sistemą pritaiko prie esamos patalpos. Šilumos siurbliai turi būti reversiniai aukštos temperatūros su pusiau hermetiniais kompresoriais, skirtais naudoti šilumos siurbliuose, veikiančiuose su R290 šaltnešiu (propanu). Tarpusavyje jungiami naudojant kaskadinę pagal EN14511 arba lygiavertę sistemos valdymo automatiką, kuri leidžia šilumos siurblių sistemai veikti itin efektyviai ir patikimai. Įrengti elektros energijos apskaitos prietaisą siurblių suvartojamai elektros energijai apskaityti. Išoriniai šilumos siurblių įrenginiai montuojami įrengiant atitvarus su rakinama įeiga aptarnavimui. |
| Akumuliacinė (buferinė) talpa | # Šilumos siurblių prijungimui įrengti akumuliacines (buferines) talpas su nepriklausomais šilumokaičiais (gyvatukais). Šilumos siurbliai jungiami į nepriklausomą kontūrą su glikolio mišinio šilumnešiu. Akumuliacinių talpų dydžiai ir kiekiai turi būti detalizuoti techniniame darbo projekte. |
| Šilumos siurblių oras-vanduo valdymo sistema | Šilumos siurblių oras – vanduo valdymo sistema turi būti įrengiama su atskiru, šilumos siurblių kaskadiniu valdikliu arba išorinės sąsajos modulis leidžiantis sukonfigūruoti kaskadinį valdymą per laisvai programuojamą valdiklį. Šilumos siurbliai turi būti valdomi pagal šiluminės energijos poreikį. Šilumos siurblių paleidimas rotacijos principu, užtikrinant vienodą nusidėvėjimą. Sinchronizuotas atsitirpinimo ciklas, užtikrinantis, jog atitirpinimo momentu šildymo sistema neliks be šiluminės energijos tiekimo. Sistema turi turėti nuotolinį stebėjimą bei valdymą (šildymo kreivės redagavimui) mobiliosios programėlės pagalba ir kompiuterio naršyklėje. |
| Naudojama įranga | Visa įranga nauja, pagaminta ne anksčiau nei 2025 m., neeksploatuota, atitinkanti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Lauko dalies šilumokaitis su gamykliškai padengta apsauga nuo korozijos. Atlikus montavimo darbus Užsakovui pateikiami šilumos siurblių montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo techniniai aprašymai lietuvių kalba. Kartu pateikiamos pagrindinių gaminių (šilumos siurblių) CE deklaracijos. |
| Kiti reikalavimai | Sistema turi būti įrengta laikantis gamintojo instrukcijų ir rekomendacijų. Kondensatas turi būti nuvestas į tinkamą vietą, kad nekenktų pastato konstrukcijoms. |
| Užsakovo darbuotojų apmokymas | Tiekėjas darbų atlikimo vietoje savo sąskaita veda vienkartinius mokymus Užsakovo personalui (ne mažiau kaip 2 darbuotojai). Užsakovas mokymų datą ir trukmę suderina su Vykdytoju iš anksto. |
| Garantinis aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Laikotarpis apima visą gamintojo nustatytą reikalingą garantinę ir techninę priežiūrą, įskaitant ir nemokamą pagalbą ir konsultaciją telefonu bei nemokamus programinius atnaujinimus. |

Inžinerinių tinklų prijungimai

Projektuotojas atsakingas už šilumos siurblių oras -vanduo prijungimą prie esamų inžinerinių tinklų. Projektuotojas parenka optimalius prijungimo prie inžinerinių tinklų taškus ir suderina juos su Užsakovu. Projektuotojas atsakingas už šilumos siurblių oras -vanduo esamų technologinių vamzdynų rekonstrukciją (jeigu reikalinga), inžinerinių tinklų nutiesimą nuo ŠS iki numatytų prisijungimo vietų, vamzdynų suprojektavimą.

Elektros energijos tiekimas

Projektuotojas turės suprojektuoti šilumos siurblių oras -vanduo prijungimą prie esamų elektros tiekimo ir skirstymo tinklų.

Kondensato nuvedimas

Kondensato nuvedimo poreikį šilumos siurblių oras -vanduo darbui pagal teisės aktų reikalavimus nustato Projektuotojas savo rizika.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas .turi pateikti šilumos siurblio (-ių) techninę dokumentaciją  (lietuvių arba anglų kalba), kuria remiantis galima būtų įvertinti siūlomo šilumos siurblio (-ių) atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Pastatų šilumos punktų esami planai ir schemos.

Pagalbinis pastatas (korpusas Nr.5), unik. Nr. 4400-2333-8389 šilumos punkto principinė schema

Pastato- Pensionas (korpusas Nr.1), unik. Nr. 8899-6000-7011 šilumos punkto planas

Pastato- Pensionas (korpusas Nr.1), unik. Nr. 8899-6000-7011 šilumos punkto principinė schema

Pastato- Pensionas (korpusas Nr.1), unik. Nr. 8899-6000-7011 šilumos punkto planas

Pastato- Gydykla (korpusas Nr.2), unik. Nr. 8894-9000-6016 šilumos punkto principinė schema

Pastato- Gydykla (korpusas Nr.2), unik. Nr. 8894-9000-6016 šilumos punkto planas

ATEX direktyva - tai 1994 m. Europos Sąjungoje priimtas taisyklių rinkinys. Direktyvos tikslas - užtikrinti įrangos ir darbuotojų saugumą potencialiai sprogioje aplinkoje. ATEX reiškia „ATmosphères EXplosibles“, kas išvertus į lietuvių kalbą reiškia „sprogioje aplinkoje“. ATEX direktyvoje išdėstyti bendrieji saugos reikalavimai įrangai ir apsaugos sistemoms, skirtoms naudoti pavojingose zonose. Šiame dokumente taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip klasifikuoti šias zonas.

Rangovai gali imtis papildomų priemonių, kad padidintų saugą, viršijančią minimalius ATEX direktyvoje nustatytus reikalavimus.