TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

- Darbų apimtis

  - Rangovas turi įrengti kabelinę infrastruktūrą pagal perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus. Orientacinis planuojamos pastatyti kabelinės infrastruktūros kiekis bendras visų trasų ilgis iki 50 kilometrų ir šis kiekis gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 20 procentų. Apie 10 procentų visų darbų galimai bus atliekami ne darbo valandomis. Darbai numatomi 10 LR apskrityse, kurios padalintos į du regionus Pietryčių Lietuva (Vilniaus, Kauno, Utenos, Panevėžio, Alytaus ir Marijampolės) planuojama įrengti iki 30 km. (pirma pirkimo dalis), Vakarų Lietuva (Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Tauragės) planuojama įrengti  iki 20 km. (antra pirkimo dalis). Rangovas turės parinkti konkrečias trasas, įrengimo būdą, gauti visus reikalingus leidimus, įrengti ir priduoti šviesolaidinę kabelinę infrastruktūrą pagal šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos linijų įrengimui reikalingos papildomos medžiagos (lipni juostelė, prisegėjai prie sienos, kabelio markiravimo žymekliai ir pan.). Kiekvienos įrengtos šviesolaidinės kabelinės linijos (toliau – ŠKL) ilgis skaičiuojamas pagal šviesolaidinės kabelinės linijos pase nurodytą reikšmę vieno metro tikslumu.

  - Pagrindinės medžiagos. Rangovas kabelinės infrastruktūros įrengimui turi naudoti pagrindines medžiagas, atitinkančias reikalavimus, nurodytus šioje specifikacijoje.

Apmokėjimas už šias medžiagas bus vykdomas pagal faktiškai panaudotas medžiagas, todėl galimas medžiagų kiekių svyravimas. Dėl technologinių ypatumų vykdant darbus likę likučiai lieka Rangovui ir už juos nebus papildomai apmokama. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos ir visos pagrindinės medžiagos.

1.3. Pasiūlyme turi būti nurodytas siūlomų medžiagų gamintojas ir konkretus siūlomas modelis. Prie pasiūlymo turi būti pridedami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos ir pan.), įrodantys konkrečių siūlomų medžiagų atitikimą kiekvienam reikalavimui.

- Bendrieji reikalavimai

  - Vykdant darbus ryšio kabelio kanalų sistemoje (toliau – RKKS) priklausanti Telia Lietuva, AB (toliau – Telia) Rangovas pagal Užsakovo pateiktą techninių sąlygų tyrimo užsakymą su Telia suderina projektą, išsiima leidimą darbams, sudaro reikiamus priedus/priedėlius ir kitus vykdymo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-768, šaltinis: https://www.telia.lt/verslui/reguliuojamos-paslaugos/isankstiniai-pasiulymai/infrastrukturos-prieiga.  Rengdamas šviesolaidinių linijų techninius darbo dokumentus, Rangovas  turi suderinti su kitų infrastruktūrų savininkais prisijungimo vietas ir kitų resursų panaudojimo technines sąlygas. Sąlygos privalo atitikti Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 reikalavimus.

  - Visas šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimui reikalingas medžiagas pateikia Rangovas. Reikalavimai medžiagoms pateikiami šioje techninėje specifikacijoje. Jei šioje techninėje specifikacijoje numatytoms medžiagoms yra keliamas reikalavimas atitikti ir (ar) palaikyti standartus, Rangovas turi teisę pasiūlyti medžiagas, atitinkančias ir (ar) palaikančias standartus, kurie yra lygiaverčiai techninėje specifikacijoje nurodytiesiems standartams.

  - Rangovas turi įgyvendinti visus teisės aktų numatytus veiksmus, susijusius su ŠKL įrengimu saugomose teritorijose, nekilnojamo kultūros paveldo objektuose ir kt. (įskaitant „NATURA 2000“ ir kt.), kuriuos privalo atlikti statytojas.

  - Vykdant ŠKL įrengimo darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais, standartais bei šiais techniniais reikalavimais. Visi ŠKL įrengimo darbai ir procedūros yra vykdomos laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo aktualios redakcijos nuostatų ta apimtimi, kiek tai galima pritaikyti vykdant šioje techninėje specifikacijoje numatytus darbus.

  - Rangovas privalo laikytis montuojamų medžiagų gamintojų nurodymų (pvz., neviršyti maksimalių leistinų kabelio sulenkimo spindulio, įtempimo ir kitų gamintojo ribojamų parametrų ir kt.).

  - Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 37 straipsnio 9 dalimi, laikys, kad darbų atlikimui naudojamų prekių gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai darbų atlikimui naudojamų prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

- Kokybės garantijos

  - Rangovas raštu patvirtina, kad visi jo pateiktų medžiagų gaminiai atitinka galiojančius Lietuvos Respublikos norminius aktus ir standartus ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

  - Rangovo pateiktos medžiagos ir įrengta šviesolaidinių kabelinių linijų infrastruktūra turi užtikrinti infrastruktūros funkcionalumą ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų.

  - Naudojama kabelių montavimo įranga turi atitikti kabelių gamintojų reikalavimus, naudojami matavimų prietaisai turi būti metrologiškai patikrinti metrologinės patikros organizacijų (patikra turi būti galiojanti).

- Darbų atlikimo reikalavimai

  - Darbai turi būti atliekami pagal Užsakovo pateiktus užsakymus, konkretūs objektai, darbų apimtys, darbo užduotys, darbų atlikimo terminas bus detaliau nurodyti darbų užsakymo priede, kurio forma pateikta Techninės specifikacijos 1 priede.

  - Darbų atlikimo terminas kiekvienam užsakymui bus pateikiamas atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytus darbo užduoties įvykdymo terminus. Darbų atlikimo terminas pateiktiems užsakymams suderinus darbus terminas gali būti trumpesnis.

  - Baigimo laikas dėl kiekvieno užsakyme nurodyto objekto raštišku šalių susitarimu gali būti pratęstas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Sutarties šalių ir yra atsiradusios dėl trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo, kuris tiesiogiai įtakoja ilgesnę atliekamų darbų trukmę, ar dėl kitų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių, tačiau bet kokiu atveju Baigimo laikas gali būti pratęstas ne ilgesnei kaip 1 mėnesio trukmei.

1 Lentelė

| Darbo pavadinimas | Darbo užduoties įvykdymo terminas dienomis, kai užsakytų darbų kiekis 0-10 | Darbo užduoties įvykdymo terminas, kai užsakytų darbų kiekis 10-20 | Darbo užduoties įvykdymo terminas, kai užsakytų darbų kiekis >20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabelinės infrastruktūros įrengimas, tik pastato vidumi* | Ne daugiau nei 30 d. | Ne daugiau nei 45 d. | Ne daugiau nei 60 d. |
| Kabelinės infrastruktūros įrengimas, RKK su/be vidaus darbais* | Ne daugiau nei 90 d | Ne daugiau nei 120 d. | Ne daugiau nei 150 d. |
| Kabelinės infrastruktūros įrengimas, RKK su žemės kasimo darbais* | Ne daugiau nei 180 d. | - | - |

*- Darbų paskirtis (aprašymas) bus detaliau pateiktas Darbų užsakyme, kurio forma pateikiama Techninės specifikacijos 1 Priede.

- Dokumentacija ir brėžiniai

  - Techniniuose darbo dokumentuose turi būti naudojama metrinė matų sistema.

  - Rangovas per 10 darbo dienų turi parengti ir su Užsakovu suderinti projektinę statybos darbų dokumentaciją.

  - Galutinė techninė dokumentacija turi būti parengta Rangovo pagal pateikiamą lentelę Techninės specifikacijos 2 lentelę.

| Pavadinimas | Skaitmeninė, vnt. |
| --- | --- |
| Geodezinės nuotraukos | 1 (jei atliekamas šviesolaidinio kabelio klojimas į gruntą) |
| Šviesolaidinio kabelio pasas | 1 |
| Šviesolaidinio kabelio reflektogramos | 1 |
| Atitikties deklaracijos | 1 |
| Pažymos | 1 |
| Leidimai | 1 |
| Atliktų darbų suderinimo aktai | 1 |
| GIS forma Shape formatu | 1 |
| Parengti kabelinės infrastruktūros vidaus įrengimo projektą, suderintą su Užsakovu. | 1 |
| Atliktų įrengimo darbų nuotraukas skaitmeniniu formatu (ne mažiau kaip 6 vnt.): atviros spintos su vaizdu kabeliavimas; kabeliavimo: skaidulų išvirinimo spalvinimas, jungiamųjų dėžučių (TT, OKD, ODF, intarpų); elektros įvadų sujungimai. | 1 (vidaus projektas) |
| Atliktų darbų DBA, pagal Telia Lietuva, AB reikalavimus, suderinimo aktai su Perkančiąja organizacija. | 1 |

2 Lentelė

  - Visa įrengta kabelinė infrastruktūra (įskaitant ir šviesolaidines kabelines linijas, įrengtas RKKS) turi būti dokumentuota ir priduota perkančiajai organizacijai (įskaitant ir infrastruktūros elementų koordinates) pagal suderintą su perkančiąja organizacija geografinės informacinės sistemos (GIS) formą angl. Shape formatu, pilnai suderinamu su ang. ESRI ArcGIS programine įranga. Turi būti naudojama sluoksnių sistema. Topografinės nuotraukos bei vektoriniai duomenys turi būti atskiruose sluoksniuose.

  - Brėžinių formatai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija ir derinančiomis institucijomis.

  - Užsakymo vykdymo metu, jei statybos darbai vykdomi Telia priklausančioje RKKS Rangovas privalo visus darbus atlikti pagal Telia reikalavimus, kurie nurodyti „Vieta ryšių kabelių kanalų sistemoje“ 2 priedo 1 priedėlyje, bei užpildyti formas ir suderinti visą reikalingą dokumentaciją, kuri pateikiama Techninės specifikacijos 2.1. punkto šaltinyje.   Jei rangovas užbaigęs darbus Užsakovo RKKS neparuošia ir nepateikia Užsakovui su Telia suderinto darbų baigimo akto, Užsakovas turi teisę nepriimti darbų ir neteikti naujų užsakymų.

  - Rangovui atliekant darbus susijusius su šviesolaidinio kabelio klojimu grunte būtina vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Lietuvos Respublikos Seimas 2019-06-06 XIII-2166 11 skirsnis- Viešųjų ryšių tinklų   elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

- Reikalavimai šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimui

  - Visi darbai susiję su ryšių infrastruktūros įrengimu, žymėjimu, priežiūra, ir taisyklėmis vadovaujamasi    Lietuvos      Respublikos ryšių reguliuojamos tarnybos įsakymo 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 patvirtintomis taisyklėmis.

  - Ryšių kabelių kanalų sistemoje šviesolaidinis kabelis turi būti klojamas nenaudojant apsauginio vamzdžio.

  - Grunte 20 – 30 cm virš kabelio turi būti klojama žymėjimo juosta. Kabelio trasa turi būti pažymėta technologiniais ir įspėjamaisiais trasos ženklais pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

  - Movų sujungimo šuliniuose palikti po 20 (dvidešimt) metrų kiekvieno šviesolaidinio kabelio atsargas.

  - Šviesolaidinis kabelis komutacinėse spintose turi būti montuojamas į kabelių paskirstymo įrangą (ODF paneles ar dėžutes).

  - Komutacinėse spintose šviesolaidinio kabelio palikti ne mažiau nei 5 (penkis) metrus kiekvieno kabelio atsargos.

  - Sumontavus ŠKL turi būti atliekami linijų parametrų matavimai ir parengiami jų pasai ištiesintiems ruožams tarp linijos galinių įrenginių. Linijos matuojamos šviesolaidinės reflektometrais ir galios matuokliais. Atliekami matavimai: slopinimų matavimai lazerio šaltiniu ir optinės galios matuokliu prie 1310 nm ir 1550 nm bangos ilgių, skaidulų sujungimo nuostolių matavimai movose, reflektogramos prie 1310 nm ir 1550 nm bangos ilgių.

  - Sumontavus tinklo kabelį UTP, privaloma kabelio galus užbaigti RJ45 jungtimis, su apsauginiais gaubteliais RJ45 kištukui, kabelio išrišimas TIA/EIA 568A/B standarto sujungimo schema.

  - Komutacinėse spintose UTP kabelio palikti ne mažiau nei 2 (du) metrus kiekvieno kabelio atsargos.

  - Sumontavus elektros instaliacijos kabelį, privaloma kabelio galus komutacinėje spintoje užbaigti IEC C13 kištuku arba kilpiniais antgaliais, priklausomai nuo komutacinės spintos tipo.

  - Elektros įvadinis kabelis jungiamas nuo esančių pastate įvadinių rozečių, arba nuo įvadinio skydelio. Nuo įvadinio skydelio pagal poreikį numatyti automatinį išjungėją, ar elektros apskaitos skaitiklį esamoje el. skydinėje.

  - Rangovas bus atsakingas už visus atstatymo darbus, kuriuos būtina atlikti užbaigus šviesolaidinės kabelinės linijos įrengimo darbus. Į tai įeina trečiųjų asmenų komunikacijų atstatymas įvykus jų pažeidimams, pastatų atstatymas (sienų bei grindų remontas, valymo ir kiti atstatymo darbai), tranšėjų ir kanalų užpylimas, iškirstų krūmų ir medžių išvežimas, trasoje pažeistų kabelių, vamzdžių, melioracinių įrenginių, pasėlių ir t.t. sutaisymas ir visų nuostolių, kurie yra tokių atvejų pasekmė, padengimas.

- Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms

  - ŠKL 2 skaidulų, klojamas lauku ar pastato vidumi

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Šviesolaidinis kabelis turi būti sudarytas iš 2-jų vienmodžių skaidulų. Naudojimas patalpose apvalkalas LSZH (angl. Low Smoke Zero Halogen) medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 2,0 / 3,1 mm. UV atsparus, trumpalaikė tempimo jėga 150N; ilgalaikė tempimo jėga 50N |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus; Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija; |
|  |  | Matų sistema turi būti metrinė. |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -30°C ÷ +70°C; |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -10°C ÷ +50°C; |
|  | Atitikties standartai | Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Kabelis pagamintas pagal IEC 60794-3, IEC 60794-1-2 arba lygiaverčius standartus; |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,4 dB/km; Slopinimas esant 1550nm 0,3 dB/km; |
|  | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |

## ŠKL 12 skaidulų

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje centrinio vamzdelio konstrukcijos , išorinis apvalkalas LSZH medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 9.7 mm. UV atsparus, su apsauga nuo graužikų Trumpalaikė tempimo jėga 3400N; ilgalaikė tempimo jėga 1450N |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumui vertikaliam liepsnos sklidimui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus; Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija; Matų sistema turi būti metrinė. |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -40°C ÷ +70°C; |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -15°C ÷ +55°C; |
|  | Atitikties standartai | Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas, Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelio atsparumas vertikaliam liepsnos sklidimui IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1 arba lygiaverčiai standartai; |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,36 dB/km; Slopinimas esant 1550nm 0,22 dB/km; |
|  | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |

## ŠKL 24 skaidulų

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje centrinio vamzdelio konstrukcijos, RKK išorinis apvalkalas HDPE, pastato vidumi numatyti su LSZH apvalkalu medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 9 mm. UV atsparus, su apsauga nuo graužikų. Trumpalaikė tempimo jėga 3500N; ilgalaikė tempimo jėga 1500N. |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumas degimui. Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija. Matų sistema turi būti metrinė. |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -40°C ÷ +70°C; |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -15°C ÷ +55°C; |
|  | Atitikties standartai | Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas, Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelio atsparumas degimui pagal EN 13501-6 arba lygiavertis standartas; |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,35dB/km; Slopinimas esant 1550nm 0,22dB/km; |
|  | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |

## ŠKL 48 skaidulų

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje centrinio vamzdelio konstrukcijos, RKK išorinis apvalkalas HDPE, pastato vidumi numatyti su LSZH apvalkalu medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 11,0 mm. |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumas degimui. Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija; Matų sistema turi būti metrinė. |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -40°C ÷ +70°C; |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -15°C ÷ +55°C; |
|  | Atitikties standartai | Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas, Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelio atsparumas degimui pagal EN 13501-6 arba lygiavertis standartas; |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,35dB/km; Slopinimas esant1550nm 0,22dB/km; |
|  | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |

## ŠKL 96 skaidulų

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje centrinio vamzdelio konstrukcijos, RKK išorinis apvalkalas HDPE, pastato vidumi numatyti su LSZH apvalkalu medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 12,4 mm. UV atsparus, su apsauga nuo graužikų Trumpalaikė tempimo jėga 6000N; ilgalaikė tempimo jėga 3000N. |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumas degimui. Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija; Matų sistema turi būti metrinė. |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -40°C ÷ +70°C; |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -15°C ÷ +55°C; |
|  | Atitikties standartai | Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas, Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelio atsparumas degimui pagal EN 13501-6 arba lygiavertis standartas; |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,35 dB/km; Slopinimas esant 1550nm 0,22dB/km; |
|  | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |

## ŠKL 144 skaidulų

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje centrinio vamzdelio konstrukcijos, RKK išorinis apvalkalas HDPE, pastato vidumi numatyti su LSZH apvalkalu medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 12,6 mm. UV atsparus, su apsauga nuo graužikų Trumpalaikė tempimo jėga 6000N; ilgalaikė tempimo jėga 3000N |
| 2. | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumas degimui. Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |
| 3. | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija; Matų sistema turi būti metrinė. |
| 4. | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -40°C ÷ +70°C; |
| 5. | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -15°C ÷ +55°C; |
| 6. | Atitikties standartai | Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas, Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelio atsparumas degimui pagal EN 13501-6 arba lygiavertis standartas; |
| 7. | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,36dB/km; Slopinimas esant 1550nm 0,22dB/km; |
| 8. | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |

  - Šviesolaidinio kabelio mova (M-1) FOSC400A4

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Ne mažiau penkių kabelių įvadų, iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti, 48 skaidulų sujungimams patalpinti. Turi būti pateikiama pilna komplektacija, centrinio nešančio elemento tvirtinimui prie movos pagrindo. Atsparumas drėgmei: ne žemesnės kaip IP68 klasės. Išmatavimai: ilgis ne mažesnis kaip 420 mm, diametras ne mažesnis kaip 183 mm. |
|  | Eksploatavimo trukmė | Nominalus movos eksploatavimo laikas – ne mažesnis negu 20 metų. |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti movos specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo instrukciją. |

  - Šviesolaidinio kabelio mova (M-2) FOSC400B4

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | Ne mažiau penkių kabelių įvadų, iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti, 144 skaidulų sujungimams patalpinti. Turi būti pateikiama pilna komplektacija, centrinio nešančio elemento tvirtinimui prie movos pagrindo. Atsparumas drėgmei: ne žemesnės kaip IP68 klasės. Išmatavimai: ilgis ne mažesnis kaip 540 mm, diametras ne mažesnis kaip 180 mm. |
| 2. | Eksploatavimo trukmė | Nominalus movos eksploatavimo laikas – ne mažesnis negu 20 metų. |
| 3. | Dokumentacija | Būtina pateikti movos specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo instrukciją. |

  - Šviesolaidinio kabelio mova (M-3) FOSC400D5

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | Ne mažiau penkių kabelių įvadų, iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti, 576 skaidulų sujungimams patalpinti. Turi būti pateikiama pilna komplektacija, centrinio nešančio elemento tvirtinimui prie movos pagrindo. Atsparumas drėgmei: ne žemesnės kaip IP68 klasės. Išmatavimai: ilgis ne mažesnis kaip 710 mm, diametras ne mažesnis kaip 240 mm. |
| 2. | Eksploatavimo trukmė | Nominalus movos eksploatavimo laikas – ne mažesnis negu 20 metų. |
| 3. | Dokumentacija | Būtina pateikti movos specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo instrukciją. |

  - Sieninė ŠKL paskirstymo dėžutė OKD1

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Komutuojamų skaidulų skaičius | 12. |
|  | Konstrukcija | ŠK įvedimui sieninės OKD-12 apatinėje ir viršutinėje dalyje po dvi kiaurymes PG9. ŠK kasetė 12-kai skaidulų, viso 1x12 |
|  | Montavimas | Montuojama pastato viduje |
|  | Matmenys | 32x153x210 mm metalo lakštas 1.2 mm |
|  | Komplektacija | Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė metalinė su dangčiu, ŠK kasetė termofitų laikiklis 12 vnt., termofitų, dviejų PG9 sandariklių. |
|  | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |
|  | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |
|  | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |

  - ODF 12SC (komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Komutuojamų skaidulų skaičius | 12. |
|  | Konstrukcija | Komutavimo panelė turi būti ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos. |
|  | Montavimas | Montuojama į 19 colių rėmus. |
|  | Matmenys | Ne daugiau 1U. |
|  | Komplektacija | SC/UPC viengubos jungtys. Komplektuojamas su visais montavimui reikalingais priedais. |
|  | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |
|  | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |
|  | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |
|  | Reikalavimai gamintojui | Visos ODF panelės (ODF-12) turi būti vienodos. |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |

  - ODF 24SC (komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Komutuojamų skaidulų skaičius | 24. |
|  | Konstrukcija | Komutavimo panelė turi būti ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos. |
|  | Montavimas | Montuojama į 19 colių rėmus. |
|  | Matmenys | Ne daugiau 2U. |
|  | Komplektacija | SC/UPC viengubos jungtys. Komplektuojamas su visais montavimui reikalingais priedais. |
|  | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |
|  | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |
|  | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |
|  | Reikalavimai gamintojui | Visos ODF panelės (ODF-24) turi būti vienodos. |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |

  - ODF 48SC (komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Komutuojamų skaidulų skaičius | 48. |
|  | Konstrukcija | Komutavimo panelė turi būti ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos. |
|  | Montavimas | Montuojama į 19 colių rėmus. |
|  | Matmenys | Ne daugiau 2U. |
|  | Komplektacija | SC/UPC viengubos jungtys. Komplektuojamas su visais montavimui reikalingais priedais. |
|  | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |
|  | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |
|  | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |
|  | Reikalavimai gamintojui | Visos ODF panelės (ODF-48) turi būti vienodos. |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |

  - ODF 96SC (komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Komutuojamų skaidulų skaičius | 96. |
|  | Konstrukcija | Komutavimo panelė turi būti ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos. |
|  | Montavimas | Montuojama į 19 colių rėmus. |
|  | Matmenys | Ne daugiau 3U. |
|  | Komplektacija | SC/UPC viengubos jungtys. Komplektuojamas su visais montavimui reikalingais priedais. |
|  | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |
|  | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |
|  | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |
|  | Reikalavimai gamintojui | Visos ODF panelės (ODF-96) turi būti vienodos. |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |

  - ODF 144SC (komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Komutuojamų skaidulų skaičius | 144. |
| - 2. | Konstrukcija | Komutavimo panelė turi būti ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos. |
| - 3. | Montavimas | Montuojama į 19 colių rėmus. |
| - 4. | Matmenys | Ne daugiau 4U. |
| - 5. | Komplektacija | SC viengubos jungtys. Komplektuojamas su visais montavimui reikalingais priedais. |
| - 6. | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |
| - 7. | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |
| - 8. | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |
| - 11. | Reikalavimai gamintojui | Visos ODF panelės (ODF-144) turi būti vienodos. |
| - 12. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |

  - ŠKL paskirstymo dėžutė TT-96

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komutuojamų skaidulų skaičius | Iki 96 |
| 2. | Konstrukcija | ŠK įvedimui sieninės TT-96 apatinėje ir viršutinėje dalyje po dvi kiaurymes PG sandarikliams, |
| 3. | Montavimas | Montuojama pastato viduje |
| 4. | Matmenys | 450x200x130mm metalo lakštas 2mm |
| 5. | Komplektacija | Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė metalinė su dangčiu, viena kasetė 24 suvirinimams, galimybė patalpinti dar 3 vnt., papildomas optines kasetes; |
| 6. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |

  - ŠKL išvirinimo kasetė iki 2sk. (AD)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Instaliavimo būdas | Sieninis |
|  | Pritaikymas | SM 3,0x2,0mm kabelių sujungimui |
|  | Suvirinimų skaičius | Iki 2 skaidulų |
|  | Korpusas medžiaga | Plastikas |
|  | Tipas | Su dangčiu |
|  | Korpuso spalva | Balta |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | Nuo -40°C iki +60°C; |

  - Kabelis CAT5e UTP 4P klojamas pastato vidumi

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Kabelis Cat5e UTP; Gyslų konstrukcija 4x2; laidininkas- Varis, Izoliacija HDPE, 0.8 ± 0.1mm; Išorinis diametras 5.0 ± 0.5mm LSZH |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -20°C ÷ +60°C; |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | 0°C ÷ +50°C; |
|  | Atitikties standartai | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568C.2, EN50173 arba lygiaverčiai |
|  | Poros varža | 94Ω/km |
|  | Banginė varža | 100±15Ω pF/m |
|  | Sklidimo greitis | 66 ÷ 68% |

  - Instaliacinis kanalas baltas (plastikinis) 15x10

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | IP klasė sandarumas | 40 |
|  | Korpusas medžiaga | Plastikas |
|  | Tipas | Su dangčiu |
|  | Korpuso spalva | Balta |
|  | Matmenys (cm) | 15x10 |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | Nuo -5°C iki +30°C; |

  - Instaliacinis kanalas baltas (plastikinis) 20x20

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | IP klasė sandarumas | 40 |
|  | Korpusas medžiaga | Plastikas |
|  | Tipas | Su dangčiu |
|  | Korpuso spalva | Balta |
|  | Matmenys (cm) | 20x20 |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | Nuo -5°C iki +30°C; |

  - Instaliacinis kanalas baltas (plastikinis) 100x60

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | IP klasė sandarumas | 40 |
| 2. | Korpusas medžiaga | Plastikas |
| 3. | Tipas | Su dangčiu |
| 4. | Korpuso spalva | Balta |
| 5. | Matmenys (cm) | 100x60 |
| 6. | Darbinė temperatūra (°C) | Nuo -5°C iki +30°C |

  - Instaliacinis kanalas baltas (plastikinis) 120x60

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | IP klasė sandarumas | 40 |
| 2. | Korpusas medžiaga | Plastikas |
| 3. | Tipas | Su dangčiu |
| 4. | Korpuso spalva | Balta |
| 5. | Matmenys (cm) | 120x60 |
| 6. | Darbinė temperatūra (°C) | Nuo -5°C iki +30°C |

  - Lankstus instaliacinis elektros kabelis su PVC izoliacija

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Normatyvai | EN 60332-1-2 arba lygiavertis |
|  | Vardinė įtampa | 300/500V |
|  | Izoliacija | PVC |
|  | Montavimas | Montuojama pastato viduje |
|  | Gyslų sk., ir skerspjūvis | 3x2,5 mm2 |
|  | Izoliacijos spalva | balta |
|  | Laidininkas | Varis |

  - Elektros skaitiklis

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saugumo klasė IP | IP 51 |
| 2. | Įtampa | 230/400 V AC |
| 3. | Skaitiklis | vienfazis |
| 4. | Montavimas | DIN bėgelis |
| 5. | Darbinė temperatūra | -25°C ÷ +55°C |
| 6. | Bazinė (maksimali) srovė | 5 (45) A |
| 7. | Standartas | IEC/EN62052-11, IEC 62053-21 arba lygiaverčiai |

7.25. Elektros išjungiklis

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Atjungimo charakteristika | CE |
|  | Įtampa | 230/400 V AC |
|  | Atjungimo geba | 6 kA |
|  | Montavimas | DIN 35mm |
|  | Polių skaičius | 1 P |
|  | Saugumo klasė (IP) | IP20 |
|  | Selektyvinė klasė | 3 |
|  | Srovė | 10A |
|  | Standartas | IEC/EN60898-1, IEC/EN60947-2 arba lygiaverčiai |

7.26. Virštinkinė automatinių jungiklių dėžutė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Korpusas medžiaga | Plastikas |
|  | Korpuso spalva | Balta |
|  | Talpa | Ne mažiau nei 2 moduliai |

7.27.     Maitinimo blokas (rozetynas) 19col.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Normatyvai | 19” maitinimo blokai (PDU) |
|  | Įvado ir rozečių įtampa | 250V |
|  | Korpusas medžiaga | Plastikas |
|  | Korpuso spalva | Juoda |
|  | Montavimas | 1U aukštis |
|  | Įvadinė bloko jungtis | C14 |
|  | Lizdų tipas | Schuko |
|  | Lizdų skaičius | 6 |
|  | Mygtukas | yra |

Techninės specifikacijos

1 priedas

DARBŲ UŽSAKYMAS

PIRKIME „KABELINĖS INFRASTUKTŪROS  ĮRENGIMO DARBAI“ (____REGIONAS)

____________Nr.______

(Data)

DARBŲ UŽSAKYMAS

| Eil. nr. | Darbo paskirties pavadinimas, adresas | Darbo užduotis | Darbų atlikimo terminas | Kontaktiniai asmenys | Komutacinės spintos perjungimas, (jei bus poreikis bus ) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |