Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 3 „Pasiūlymo forma“ priedas Nr. 1

SIŪLOMI PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ PARAMETAI

(Taikoma I ir II pirkimo objekto dalims)

- ŠKL 2 skaidulų, klojamas lauku ar pastato vidumi

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Konstrukcija | Šviesolaidinis kabelis turi būti sudarytas iš 2-jų vienmodžių skaidulų. Naudojimas patalpose apvalkalas LSZH (angl. Low Smoke Zero Halogen) medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 2,0 / 3,1 mm. UV atsparus, trumpalaikė tempimo jėga 150N; ilgalaikė tempimo jėga 50N |  |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus; Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |  |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija; |  |
|  |  | Matų sistema turi būti metrinė. |  |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -30°C ÷ +70°C; |  |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -10°C ÷ +50°C; |  |
|  | Atitikties standartai | Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Kabelis pagamintas pagal IEC 60794-3, IEC 60794-1-2 arba lygiaverčius standartus; |  |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,4 dB/km; Slopinimas esant 1550nm 0,3 dB/km; |  |
|  | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |  |

## ŠKL 12 skaidulų

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Konstrukcija | Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje centrinio vamzdelio konstrukcijos , išorinis apvalkalas LSZH medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 9.7 mm. UV atsparus, su apsauga nuo graužikų Trumpalaikė tempimo jėga 3400N; ilgalaikė tempimo jėga 1450N |  |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumui vertikaliam liepsnos sklidimui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus; Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |  |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija; Matų sistema turi būti metrinė. |  |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -40°C ÷ +70°C; |  |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -15°C ÷ +55°C; |  |
|  | Atitikties standartai | Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas, Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelio atsparumas vertikaliam liepsnos sklidimui IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1 arba lygiaverčiai standartai; |  |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,36 dB/km; Slopinimas esant 1550nm 0,22 dB/km; |  |
|  | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |  |

## ŠKL 24 skaidulų

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Konstrukcija | Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje centrinio vamzdelio konstrukcijos, RKK išorinis apvalkalas HDPE, pastato vidumi numatyti su LSZH apvalkalu medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 9 mm. UV atsparus, su apsauga nuo graužikų. Trumpalaikė tempimo jėga 3500N; ilgalaikė tempimo jėga 1500N. |  |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumas degimui. Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |  |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija. Matų sistema turi būti metrinė. |  |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -40°C ÷ +70°C; |  |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -15°C ÷ +55°C; |  |
|  | Atitikties standartai | Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas, Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelio atsparumas degimui pagal EN 13501-6 arba lygiavertis standartas; |  |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,35dB/km; Slopinimas esant 1550nm 0,22dB/km; |  |
|  | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |  |

## ŠKL 48 skaidulų

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Konstrukcija | Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje centrinio vamzdelio konstrukcijos, RKK išorinis apvalkalas HDPE, pastato vidumi numatyti su LSZH apvalkalu medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 11,0 mm. |  |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumas degimui. Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |  |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija; Matų sistema turi būti metrinė. |  |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -40°C ÷ +70°C; |  |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -15°C ÷ +55°C; |  |
|  | Atitikties standartai | Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas, Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelio atsparumas degimui pagal EN 13501-6 arba lygiavertis standartas; |  |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,35dB/km; Slopinimas esant1550nm 0,22dB/km; |  |
|  | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |  |

## ŠKL 96 skaidulų

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Konstrukcija | Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje centrinio vamzdelio konstrukcijos, RKK išorinis apvalkalas HDPE, pastato vidumi numatyti su LSZH apvalkalu medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 12,4 mm. UV atsparus, su apsauga nuo graužikų Trumpalaikė tempimo jėga 6000N; ilgalaikė tempimo jėga 3000N. |  |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumas degimui. Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |  |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija; Matų sistema turi būti metrinė. |  |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -40°C ÷ +70°C; |  |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -15°C ÷ +55°C; |  |
|  | Atitikties standartai | Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas, Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelio atsparumas degimui pagal EN 13501-6 arba lygiavertis standartas; |  |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,35 dB/km; Slopinimas esant 1550nm 0,22dB/km; |  |
|  | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |  |

## ŠKL 144 skaidulų

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
| 1. | Konstrukcija | Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje centrinio vamzdelio konstrukcijos, RKK išorinis apvalkalas HDPE, pastato vidumi numatyti su LSZH apvalkalu medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 12,6 mm. UV atsparus, su apsauga nuo graužikų Trumpalaikė tempimo jėga 6000N; ilgalaikė tempimo jėga 3000N |  |
| 2. | Dokumentacija | Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumas degimui. Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. |  |
| 3. | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 5 metų gamintojo garantija; Matų sistema turi būti metrinė. |  |
| 4. | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -40°C ÷ +70°C; |  |
| 5. | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | -15°C ÷ +55°C; |  |
| 6. | Atitikties standartai | Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas, Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelio atsparumas degimui pagal EN 13501-6 arba lygiavertis standartas; |  |
| 7. | Skaidulų slopinimo normos | Slopinimas esant 1310nm 0,36dB/km; Slopinimas esant 1550nm 0,22dB/km; |  |
| 8. | Eksploatavimo trukmė | Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; |  |

- Šviesolaidinio kabelio mova (M-1) FOSC400A4

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Konstrukcija | Ne mažiau penkių kabelių įvadų, iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti, 48 skaidulų sujungimams patalpinti. Turi būti pateikiama pilna komplektacija, centrinio nešančio elemento tvirtinimui prie movos pagrindo. Atsparumas drėgmei: ne žemesnės kaip IP68 klasės. Išmatavimai: ilgis ne mažesnis kaip 420 mm, diametras ne mažesnis kaip 183 mm. |  |
|  | Eksploatavimo trukmė | Nominalus movos eksploatavimo laikas – ne mažesnis negu 20 metų. |  |
|  | Dokumentacija | Būtina pateikti movos specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo instrukciją. |  |

- Šviesolaidinio kabelio mova (M-2) FOSC400B4

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
| 1. | Konstrukcija | Ne mažiau penkių kabelių įvadų, iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti, 144 skaidulų sujungimams patalpinti. Turi būti pateikiama pilna komplektacija, centrinio nešančio elemento tvirtinimui prie movos pagrindo. Atsparumas drėgmei: ne žemesnės kaip IP68 klasės. Išmatavimai: ilgis ne mažesnis kaip 540 mm, diametras ne mažesnis kaip 180 mm. |  |
| 2. | Eksploatavimo trukmė | Nominalus movos eksploatavimo laikas – ne mažesnis negu 20 metų. |  |
| 3. | Dokumentacija | Būtina pateikti movos specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo instrukciją. |  |

- Šviesolaidinio kabelio mova (M-3) FOSC400D5

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
| 1. | Konstrukcija | Ne mažiau penkių kabelių įvadų, iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti, 576 skaidulų sujungimams patalpinti. Turi būti pateikiama pilna komplektacija, centrinio nešančio elemento tvirtinimui prie movos pagrindo. Atsparumas drėgmei: ne žemesnės kaip IP68 klasės. Išmatavimai: ilgis ne mažesnis kaip 710 mm, diametras ne mažesnis kaip 240 mm. |  |
| 2. | Eksploatavimo trukmė | Nominalus movos eksploatavimo laikas – ne mažesnis negu 20 metų. |  |
| 3. | Dokumentacija | Būtina pateikti movos specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo instrukciją. |  |

- Sieninė ŠKL paskirstymo dėžutė OKD1

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Komutuojamų skaidulų skaičius | 12. |  |
|  | Konstrukcija | ŠK įvedimui sieninės OKD-12 apatinėje ir viršutinėje dalyje po dvi kiaurymes PG9. ŠK kasetė 12-kai skaidulų, viso 1x12 |  |
|  | Montavimas | Montuojama pastato viduje |  |
|  | Matmenys | 32x153x210 mm metalo lakštas 1.2 mm |  |
|  | Komplektacija | Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė metalinė su dangčiu, ŠK kasetė termofitų laikiklis 12 vnt., termofitų, dviejų PG9 sandariklių. |  |
|  | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |  |
|  | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |  |
|  | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |  |

- ODF 12SC (komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Komutuojamų skaidulų skaičius | 12. |  |
|  | Konstrukcija | Komutavimo panelė turi būti ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos. |  |
|  | Montavimas | Montuojama į 19 colių rėmus. |  |
|  | Matmenys | Ne daugiau 1U. |  |
|  | Komplektacija | SC/UPC viengubos jungtys. Komplektuojamas su visais montavimui reikalingais priedais. |  |
|  | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |  |
|  | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |  |
|  | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Reikalavimai gamintojui | Visos ODF panelės (ODF-12) turi būti vienodos. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |  |

- ODF 24SC (komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Komutuojamų skaidulų skaičius | 24. |  |
|  | Konstrukcija | Komutavimo panelė turi būti ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos. |  |
|  | Montavimas | Montuojama į 19 colių rėmus. |  |
|  | Matmenys | Ne daugiau 2U. |  |
|  | Komplektacija | SC/UPC viengubos jungtys. Komplektuojamas su visais montavimui reikalingais priedais. |  |
|  | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |  |
|  | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |  |
|  | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Reikalavimai gamintojui | Visos ODF panelės (ODF-24) turi būti vienodos. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |  |

- ODF 48SC (komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Komutuojamų skaidulų skaičius | 48. |  |
|  | Konstrukcija | Komutavimo panelė turi būti ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos. |  |
|  | Montavimas | Montuojama į 19 colių rėmus. |  |
|  | Matmenys | Ne daugiau 2U. |  |
|  | Komplektacija | SC/UPC viengubos jungtys. Komplektuojamas su visais montavimui reikalingais priedais. |  |
|  | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |  |
|  | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |  |
|  | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Reikalavimai gamintojui | Visos ODF panelės (ODF-48) turi būti vienodos. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |  |

- ODF 96SC (komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Komutuojamų skaidulų skaičius | 96. |  |
|  | Konstrukcija | Komutavimo panelė turi būti ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos. |  |
|  | Montavimas | Montuojama į 19 colių rėmus. |  |
|  | Matmenys | Ne daugiau 3U. |  |
|  | Komplektacija | SC/UPC viengubos jungtys. Komplektuojamas su visais montavimui reikalingais priedais. |  |
|  | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |  |
|  | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |  |
|  | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Reikalavimai gamintojui | Visos ODF panelės (ODF-96) turi būti vienodos. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |  |

- ODF 144SC (komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
| - 1. | Komutuojamų skaidulų skaičius | 144. |  |
| - 2. | Konstrukcija | Komutavimo panelė turi būti ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos. |  |
| - 3. | Montavimas | Montuojama į 19 colių rėmus. |  |
| - 4. | Matmenys | Ne daugiau 4U. |  |
| - 5. | Komplektacija | SC viengubos jungtys. Komplektuojamas su visais montavimui reikalingais priedais. |  |
| - 6. | Jungčių apsauga | Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. |  |
| - 7. | Jungčių šlifavimas | Visos jungtys turi būti nušlifuotos “ULTRA PHYSICAL CONTACT” (UPC) būdu. |  |
| - 8. | Atitikimas standartus | Šviesolaidinės vienmodės jungtys turi tenkinti ISO 11801 OS1 arba lygiavertį reikalavimą, atitikti IEC 874-14 arba lygiavertį standartą. |  |
| - 11. | Reikalavimai gamintojui | Visos ODF panelės (ODF-144) turi būti vienodos. |  |
| - 12. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |  |

- ŠKL paskirstymo dėžutė TT-96

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
| 1. | Komutuojamų skaidulų skaičius | Iki 96 |  |
| 2. | Konstrukcija | ŠK įvedimui sieninės TT-96 apatinėje ir viršutinėje dalyje po dvi kiaurymes PG sandarikliams, |  |
| 3. | Montavimas | Montuojama pastato viduje |  |
| 4. | Matmenys | 450x200x130mm metalo lakštas 2mm |  |
| 5. | Komplektacija | Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė metalinė su dangčiu, viena kasetė 24 suvirinimams, galimybė patalpinti dar 3 vnt., papildomas optines kasetes; |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. |  |

- ŠKL išvirinimo kasetė iki 2sk. (AD)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Instaliavimo būdas | Sieninis |  |
|  | Pritaikymas | SM 3,0x2,0mm kabelių sujungimui |  |
|  | Suvirinimų skaičius | Iki 2 skaidulų |  |
|  | Korpusas medžiaga | Plastikas |  |
|  | Tipas | Su dangčiu |  |
|  | Korpuso spalva | Balta |  |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | Nuo -40°C iki +60°C; |  |

- Kabelis CAT5e UTP 4P klojamas pastato vidumi

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Konstrukcija | Kabelis Cat5e UTP; Gyslų konstrukcija 4x2; laidininkas- Varis, Izoliacija HDPE, 0.8 ± 0.1mm; Išorinis diametras 5.0 ± 0.5mm LSZH |  |
|  | Sandėliavimo temperatūrų diapazonas | -20°C ÷ +60°C; |  |
|  | Instaliavimo temperatūrų diapazonas | 0°C ÷ +50°C; |  |
|  | Atitikties standartai | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568C.2, EN50173 arba lygiaverčiai |  |
|  | Poros varža | 94Ω/km |  |
|  | Banginė varža | 100±15Ω pF/m |  |
|  | Sklidimo greitis | - ÷ 68% |  |

- Instaliacinis kanalas baltas (plastikinis) 15x10

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | IP klasė sandarumas | 40 |  |
|  | Korpusas medžiaga | Plastikas |  |
|  | Tipas | Su dangčiu |  |
|  | Korpuso spalva | Balta |  |
|  | Matmenys (cm) | 15x10 |  |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | Nuo -5°C iki +30°C; |  |

- Instaliacinis kanalas baltas (plastikinis) 20x20

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | IP klasė sandarumas | 40 |  |
|  | Korpusas medžiaga | Plastikas |  |
|  | Tipas | Su dangčiu |  |
|  | Korpuso spalva | Balta |  |
|  | Matmenys (cm) | 20x20 |  |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | Nuo -5°C iki +30°C; |  |

- Instaliacinis kanalas baltas (plastikinis) 100x60

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
| 1. | IP klasė sandarumas | 40 |  |
| 2. | Korpusas medžiaga | Plastikas |  |
| 3. | Tipas | Su dangčiu |  |
| 4. | Korpuso spalva | Balta |  |
| 5. | Matmenys (cm) | 100x60 |  |
| 6. | Darbinė temperatūra (°C) | Nuo -5°C iki +30°C |  |

- Instaliacinis kanalas baltas (plastikinis) 120x60

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
| 1. | IP klasė sandarumas | 40 |  |
| 2. | Korpusas medžiaga | Plastikas |  |
| 3. | Tipas | Su dangčiu |  |
| 4. | Korpuso spalva | Balta |  |
| 5. | Matmenys (cm) | 120x60 |  |
| 6. | Darbinė temperatūra (°C) | Nuo -5°C iki +30°C |  |

- Lankstus instaliacinis elektros kabelis su PVC izoliacija

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Normatyvai | EN 60332-1-2 arba lygiavertis |  |
|  | Vardinė įtampa | 300/500V |  |
|  | Izoliacija | PVC |  |
|  | Montavimas | Montuojama pastato viduje |  |
|  | Gyslų sk., ir skerspjūvis | 3x2,5 mm2 |  |
|  | Izoliacijos spalva | balta |  |
|  | Laidininkas | Varis |  |

- Elektros skaitiklis

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
| 1. | Saugumo klasė IP | IP 51 |  |
| 2. | Įtampa | 230/400 V AC |  |
| 3. | Skaitiklis | vienfazis |  |
| 4. | Montavimas | DIN bėgelis |  |
| 5. | Darbinė temperatūra | -25°C ÷ +55°C |  |
| 6. | Bazinė (maksimali) srovė | 5 (45) A |  |
| 7. | Standartas | IEC/EN62052-11, IEC 62053-21 arba lygiaverčiai |  |

- Elektros išjungiklis

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Atjungimo charakteristika | CE |  |
|  | Įtampa | 230/400 V AC |  |
|  | Atjungimo geba | 6 kA |  |
|  | Montavimas | DIN 35mm |  |
|  | Polių skaičius | 1 P |  |
|  | Saugumo klasė (IP) | IP20 |  |
|  | Selektyvinė klasė | 3 |  |
|  | Srovė | 10A |  |
|  | Standartas | IEC/EN60898-1, IEC/EN60947-2 arba lygiaverčiai |  |

- Virštinkinė automatinių jungiklių dėžutė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Korpusas medžiaga | Plastikas |  |
|  | Korpuso spalva | Balta |  |
|  | Talpa | Ne mažiau nei 2 moduliai |  |

- Maitinimo blokas (rozetynas) 19col.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Rangovo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Gamintojas / modelis] |
|  | Normatyvai | 19” maitinimo blokai (PDU) |  |
|  | Įvado ir rozečių įtampa | 250V |  |
|  | Korpusas medžiaga | Plastikas |  |
|  | Korpuso spalva | Juoda |  |
|  | Montavimas | 1U aukštis |  |
|  | Įvadinė bloko jungtis | C14 |  |
|  | Lizdų tipas | Schuko |  |
|  | Lizdų skaičius | 6 |  |
|  | Mygtukas | yra |  |

Techninės specifikacijos

1 priedas

DARBŲ UŽSAKYMAS

PIRKIME „KABELINĖS INFRASTUKTŪROS  ĮRENGIMO DARBAI“ (____REGIONAS)

____________Nr.______

(Data)

DARBŲ UŽSAKYMAS

| Eil. nr. | Darbo paskirties pavadinimas, adresas | Darbo užduotis | Darbų atlikimo terminas | Kontaktiniai asmenys | Komutacinės spintos perjungimas, (jei bus poreikis bus ) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |