UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, buveinė Beržų g. 3, 36237 Panevėžys, tel. (0 45) 43 21 99,

el. p. info@pratc.lt, www.pratc.lt, registro, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300127004, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100002135619

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų komisijos

2025-09-24 protokolu Nr. 1

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

Viešųjų pirkimų komisijos

2025-10-30 protokolu Nr. 2

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „SĄVARTYNO NUDUJINIMO, BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ APDOROJIMO ĮRENGINIŲ IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ANAEROBINIO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS, TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ UŽTIKRINIMO PASLAUGOS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 2.

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2. Pirkimo objektas	2

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	2

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	2

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	4

9.	Pasiūlymų vertinimas	4

10.	Sutarties sudarymas	4

11.	Kitos sąlygos	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	1

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	4

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Aptarnaujama teritorija ir atliekų surinkimo vietos“	4

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	22

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	33

Pirkimo sąlygų 6 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	39

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymo forma“	40

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	43

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	44

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 300127004, adresas Beržų g. 3, Panevėžys. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų CPO kataloge nėra.

1.3.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu (-ais). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti sutarties vykdymo sąlygose.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti sąvartyno nudujinimo, biologinių atliekų apdorojimo įrenginių ir komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo ir priežiūros, technologinių procesų užtikrinimo paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Pirkimo objektas nėra skaidomas į dalis, kadangi perkama viena paslauga. Dėl paslaugos skaidymo į dalis Perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė papildomai koordinuoti tiekėjus ir tai sukeltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, padidintų paslaugų suteikimo vertę bei prailgintų paslaugų suteikimo terminus, t. y. sutarties vykdymas taptų per daug brangus ir sudėtingas, o tai prieštarautų viešųjų pirkimų siekiams įsigyti būtinas paslaugas racionaliai panaudojus tam skirtas lėšas

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4  priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 ar 9 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede pateiktą pasiūlymo formą;

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - užpildyta ir pasirašyta tiekėjo deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 8-9 priedas);

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba gali būti patvirtintas tiekėjo ar įgalioto asmens parašu.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildytas 7 priedas „Pasiūlymo forma“.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

Netaikoma.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – Paslaugų gavėjas) Sąvartyno nudujinimo, biologinių atliekų apdorojimo įrenginių ir komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo ir priežiūros, technologinių procesų užtikrinimo paslaugos, darbų sąrašas, kuriuos privalo vykdyti paslaugų teikėjas, atsakingas už sistemos eksploatavimą ir technologinio proceso užtikrinimą.

Tiekėjas atsako už paslaugų rezultatus, t. y. užtikrina, kad:

– dujų surinkimo ir apdorojimo įrenginiai veiktų nepertraukiamai;

– anaerobinio apdorojimo procesas vyktų pagal gamintojo ar technologijos tiekėjo instrukcijas;

– įranga būtų eksploatuojama saugiai, efektyviai ir be technologinių pertrūkių, viršijančių leistinas ribas.

Paslaugos yra skirstomi pagal vykdymo dažnumą į:

- kasdienius darbus;

- intervalinius (periodinius) darbus.

Paslaugų teikėjo atliekamų paslaugų pagrindinis tikslas – užtikrinti nepertraukiamą, patikimą ir efektyvų sistemos veikimą. Tam yra numatyta:

- prevencinių techninės priežiūros veiksmų vykdymas, siekiant išvengti gedimų.

- Įrangos būklės nuolatinė stebėsena ir smulkių profilaktinių techninių aptarnavimų atlikimas, užtikrinant sklandų eksploatavimą.

Paslaugų teikėjo tiekiamų paslaugų apimtys ir atsakomybė yra aiškiai apibrėžti. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už didesnius (šioje specifikacijoje nenurodytus) įrangos remonto darbus ir reikalingų medžiagų tiekimą (nebent nurodyta kitaip). Identifikavus gedimą ar papildomų darbų poreikį, kuris neįtrauktas į priežiūros darbų apimtį, Paslaugų teikėjas informuoja užsakovą. Paslaugų gavėjas sprendžią klausimą dėl šių darbų atlikimo organizavimo.

Paslaugų gavėjas po MKA mechaninio apdorojimo atskirtas bioskaidžias atliekas, iš maisto ir virtuvėse susidarančių atliekų ir struktūrinės medžiagos (medienos) paruoštą biomasę pristato į biologinio apdorojimo įrenginiuose įrengtas sandėliavimo vietas, iš kurių savo pajėgumais suderintu laiku su Paslaugų teikėju, jam prižiūrint užpildo fermentavimo tunelius (detalus gamybos proceso aprašymas pateiktas Priede Nr. 2). Iš Paslaugų teikėjo gavus informaciją apie įvykusią biologinio apdorojimo proceso pabaigą, Paslaugų gavėjas savo pajėgumais apdorotą biomasę iškrauna laikinam sandėliavimui į numatytą vietą.

Fermentavimo tunelių pakrovimo ir iškrovimo darbus atlieka Paslaugos gavėjas, o darbus prižiūri / patikrina Paslaugų teikėjas atsakingas už sklandų technologinių procesų sistemos veikimą. Fermentavimo tunelių uždarymo ir atidarymo procesus, išvalymą, jų paruošimą sekančiam technologiniam procesui atlieka Paslaugų teikėjas kaip numatyta Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų lentelėje.

Techninėje specifikacijoje vartojama sąvoka „esant poreikiui“ reiškia, kad tam tikri darbai ar veiksmai turi būti atliekami, kai:

– yra nustatyti įrenginių veikimo, parametrų, konstrukcinių dalių ar aplinkos būklės nukrypimai nuo norminių ar gamintojo nustatytų ribų;

– yra gautas Paslaugų gavėjo nurodymas ar pastebėtas poreikis remiantis vizualine apžiūra, technine diagnostika, sensorių duomenimis ar reguliaria priežiūra, – tokie veiksmai yra būtini norint išvengti technologinių sutrikimų, avarijų ar aplinkosauginių pažeidimų.

Atsiskaitymas su Paslaugų teikėju vyksta kas mėnesį pagal sutartyje nustatytas sąlygas.

- Sąvartyno dujų surinkimo ir apdorojimo paslaugos:

Tiekėjas vykdo eksploatuojamų sąvartynų (regioninio sąvartyno 1 ir 2 sekcijų bei uždaryto Panevėžio miesto sąvartyno) dujų surinkimo, perdavimo į Paslaugų gavėjo tinklus ir apdorojimo darbus, užtikrinančius:

– pastovų dujų surinkimo sistemos veikimą (24/7);

– įrangos (kompresoriai, fakelai, vamzdynai, valdymo sistemos) stebėseną ir techninę priežiūrą;

– kasdieninę duomenų kontrolę (slėgis, srautas, temperatūra, dujų kokybė);

– reagavimą į avarinį gedimą, ne vėliau kaip per 2 val. nuo pranešimo;

– minimalų išgaunamų ir pagaminamų dujų kiekį, tik iš eksploatuojamo sąvartyno 1-2 sekcijų, per mėnesį – ne mažesnį kaip 63 000 m3. Pagaminamos elektros kiekis, tik iš eksploatuojamo sąvartyno 1-2 sekcijų, per ketvirtį nemažesnis kaip 195 000 kWh;

- duomenų registravimą, mėnesinių ataskaitų teikimą.

Dujų surinkimo efektyvumo pokytis stebimas pagal fakelo darbą ir matavimo protokolus.

- MBA biologinio apdorojimo įrenginių eksploatacija:

Tiekėjas teikia paslaugas užtikrinant:

– mechaninių-biologinių apdorojimo (MBA) tunelių eksploatacijos priežiūra,

– oro tiekimo sistemų, maišytuvų, drėkinimo, siurblinių, jutiklių funkcionavimą,

– kvapų kontrolės įrenginių priežiūrą (biofiltrų eksploatacija ir rodiklių monitoringas dezodoruojantys purkštuvai), esant poreikiui – kvapų mažinimo priemonių panaudojimas.

Tiekėjo įsipareigojimai:

– Nepertraukiamas įrenginių darbas (išskyrus planinius sustojimus);

– Anaerobinio raugo ir techninio komposto tyrimų pateikimas kartą per mėnesį;

– Procesų žurnalo kasdienis pildymas.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad rodikliai atitiktų šiuos reikalavimus:

- po biologinio apdorojimo gauto produkto / atliekų atitikimą teisės aktų reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ galiojančios redakcijos (2022 m. gruodžio 16 d. Nr. D1-406) nuostatų laikymąsi.

- Remonto ir avariniai darbai:

Tiekėjas atsako už remonto ir avarinių gedimų šalinimo darbus visoje eksploatuojamoje įrangoje, įskaitant:

– dujų surinkimo sistemų komponentus (vamzdžiai, sujungimai, valdikliai, sklendės);

– biologinio apdorojimo įrenginių mechaniką, elektros, automatikos dalis;

– siurblius, ventiliatorius, sklendes, maišytuvus, reaktorių duris, iškrovimo mechanizmus.

- Reagavimą į avariją darbo valandomis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo registruoto gedimo ir Užsakovo atsakingo asmens informavimą.

- Tiekėjas į kritinius gedimus (dėl kurių sutrinka technologinis procesas ar kyla pavojus aplinkai) reaguoja ne vėliau kaip per 2 val. nuo pranešimo;

– Gedimų šalinimo darbai turi būti pradėti per 4 val. nuo pranešimo;

– Remonto darbų žurnalo, defektavimo aktų, fotofiksacijų pildymą/fiksavimą.

- Bendros techninės priežiūros paslaugos:

Visiems objektams atliekami periodiniai patikrinimai (kasdieniai, savaitiniai, mėnesiniai – pagal žemiau esančiojoje lentelėje nurodytą periodiškumą):

– Įranga tepama, kalibruojama, keičiamos susidėvėjusios dalys, atliekama prevencinė profilaktika;

– Pildomas priežiūros žurnalas (popierinis arba skaitmeninis).

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja už nustatytą įkainį:

  - Vykdyti visus priskirtus darbus;

  - Užtikrinti įrangos veikimą ir savalaikę profilaktiką pagal numatytas apimtis.

Tiekėjas privalo pradėti paslaugas / darbus per šios techninės specifikacijos ar konkretaus užsakymo (grafiko, pranešimo ar darbo plano) nustatytą terminą. Pradžia laikoma faktinis veiksmų vykdymo momentas.
Darbų pabaiga nustatoma tik tada, kai paslaugos faktiškai suteiktos ir priimtos Pirkėjo pasirašytu aktu (ar kitu dokumentu), kartu pateikus reikalaujamus dokumentus (pvz., aktus, ataskaitas, nuotraukas, sąmatas).

Darbų apimtys yra sudarytos, žemiau esančioje lentelėje, taip, kad užtikrintų sklandų sistemos veikimą, savalaikę gedimų prevenciją, ir būtų aiškiai apibrėžtos – kad Paslaugos teikėjas žinotų savo atsakomybes, o Paslaugos gavėjas mokėtų tik už realiai reikalingus priežiūros darbus.

Tiekėjas atsako už tai, kad visos teikiamos Paslaugos atitiktų techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtų teikiamos kokybiškai, laiku ir nepertraukiamai..

Paslaugų kokybė ir trūkumų šalinimas

Visi nustatyti atliktų paslaugų trūkumai turi būti pradėti šalinti tiekėjo sąskaita nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. nuo Pirkėjo pranešimo gavimo. Pašalinimo terminas nustatomas atsižvelgiant į trūkumo pobūdį, technines galimybes ir sutariamas su Pirkėju. Jei trūkumo pašalinimas reikalauja papildomų detalių ar veiksmų, kurių neįmanoma atlikti per 24 val., tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Pirkėją apie planuojamą šalinimo terminą ir užtikrinti, kad būtų imtasi visų būtinų laikinų priemonių technologinių procesų tęstinumui garantuoti.

Tiekėjas atsako už paslaugų kokybę visą jų vykdymo laikotarpį. Esant paslėptiems trūkumams – šalinama garantiniu laikotarpiu, kuris skaičiuojamas nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

Paslaugų gavėjo TIPK leidimo reikalavimų pažeidimas, atsiradęs dėl tiekėjo veiksmų ar neveikimo, laikomas esminiu sutarties pažeidimu.

Tiekėjo kvalifikacijos ir personalo reikalavimai:

Visi paslaugas atliekantys darbuotojai privalo turėti reikiamą kvalifikaciją ir leidimus darbui su atitinkamais įrenginiais.

Tiekėjas privalo paskirti atsakingą asmenį (-is), kuris užtikrina darbų saugą ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.

Darbuotojai turi būti oficialiai įdarbinti; nelegalus darbas – draudžiamas.

Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad paslaugų teikimas nesustotų dėl tiekėjo vidinių priežasčių (personalo trūkumo, subrangovų neveikimo, įrangos neturėjimo ar pan.). Tiekėjas atsako už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl jo kaltės, taip pat už aiškiai numatomus netiesioginius nuostolius, tiesiogiai susijusius su teisės aktų, įskaitant TIPK leidimo, reikalavimų pažeidimu, kilusiu dėl tiekėjo veiksmų ar neveikimo.

Tiekėjas privalo vykdyti veiklą taip, kad nebūtų pažeistos TIPK leidimo sąlygos. Pažeidimų atveju, jei jie kilo dėl netinkamos Tiekėjo veiklos, visa atsakomybė tenka Tiekėjui.

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas teikti Sutartimi nustatytas paslaugas pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Tuo atveju, kai dėl Užsakovo veiksmų ar neveikimo Tiekėjas objektyviai negali teikti Sutartimi apibrėžtų paslaugų, Tiekėjas laikomas nevykdančiu pareigų ne dėl savo kaltės ir turi teisę į sutartyje nustatytą atlygį už tokiu laikotarpiu neatliktas paslaugas (taikoma tik periodinės priežiūros paslaugoms, už kurias mokama fiksuota mėnesinė kaina (fiksuotos kainos kainodara). Tačiau tokiu atveju, paslaugos, kurios minėtu laikotarpiu buvo neatliktos, tačiau dėl savo pobūdžio gali būti atliekamos vėliau, privalo būti atliktos su Užsakovu suderintu kitu laiku ir už jas papildomai nėra mokama (išimtis taikoma tais atvejais, kai Užsakovas raštu patvirtina, kad konkrečių paslaugų teikti kitu laiku nėra tikslinga – tokiu atveju jos nelaikomos neįvykdytomis, o tiekėjas nuo jų teikimo atleidžiamas). Šio punkto nuostatos netaikomos kilus avarijoms ar atsiradus kitoms, nuo Užsakovo nepriklausančioms aplinkybėms, taip pat Sutarties Bendrosiose nuostatose nustatytais sutarties sustabdymo atvejais.

Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos:

| PROCESŲ VALDYMAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbo pavadinimas |  |  | Aprašymas |  | Periodiškumas |  |
| Fermentavimo tunelių darbo derinimas ir priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Tunelių darbo režimų nustatymas ir derinimas pagal technologinius reikalavimus. Temperatūros, drėgmės, oro tiekimo, slėgio bei kitų parametrų stebėjimas ir reguliavimas. Procesų dokumentavimas |  | Kasdiena |  |
| Bioreaktoriuose vykstančių procesų valdymas ir priežiūra |  |  | Darbų apimtis: Biocheminių procesų valdymas. Kontrolinių parametrų priežiūrą, tokių kaip temperatūra, slėgis, deguonies kiekis, CO₂ koncentracija ir kt., bei jų reguliavimą pagal technologinį reglamentą. Proceso stebėseną realiu laiku naudojantis valdymo sistemomis. Duomenų fiksavimas ir analizė. Visi biocheminių procesų kontroliniai parametrai turi būti fiksuojami žurnaluose arba skaitmeninėse sistemose realiuoju laiku. Duomenys turi būti saugomi ne trumpiau kaip 2 metus. Teikėjas privalo užtikrinti galimybę Pirkėjui susipažinti su duomenimis bet kuriuo metu |  | Kasdiena |  |
| BIOREKTORIAI |  |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  | Aprašymas |  | Periodiškumas |  |
| Hidrouždorių priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Hidrouždorių veikimo kontrolė, skysčio lygio kontrolė, šaltuoju metu tikrinamas skysčio užšalimo laipsnis, esant poreikiui skystis keičiamas. Panaudoto aušinimo skysčio utilizavimas norminių teisės aktų numatyta tvarka. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  | Kasdiena |  |
| Bioreaktorius ir jo viduje esančių vamzdynų užterštumo kontrolė |  |  | Darbų apimtys: bioreaktoriaus ir jo viduje esančių vamzdynų užterštumo stebėsena bei efektyvumo kontrolę. Nustatant padidėjusį užterštumo lygį, privaloma operatyviai informuoti užsakovą apie būtinybę atlikti valymo darbus. Darbai neapima: valymo darbų organizavimas ir vykdymas. Susidariusių valymo atliekų utilizavimas. Remonto darbai. |  | Kasdien Valymo darbai: ne rečiau kas 3 metai |  |
| Bioreaktoriaus maišyklių priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Elektros jungčių patikra, elektros variklių vibracijų ir temperatūrų patikra, nešvarumų valymas. Mechaninių riebokšlių su guoliu vizualinė patikra, tepimas Pavarų alyvos keitimas. Panaudotos alyvos utilizavimas norminių teisės aktų numatyta tvarka. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  | Profilaktika: Kas 1 mėn. Tepimas: Kas 2,5 mėn. Alyvos keitimas: Kas 2 metus |  |
| Reaktoriaus orapūčių bei jungiamųjų žarnų priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Vizualinė apžiūra, guolių vibracijų bei temperatūrų patikra, dulkių ir nešvarumų pašalinimas, elektros jungčių bei grandinių patikra, tvirtinimo elementų vizualinis patikrinimas, akustinė sandarumo patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  | Kas 1 mėn. |  |
| Bioreaktoriaus kupolas |  |  | Darbų apimtys: Vizualinė sandarumo patikra, esant poreikiui galima naudoti dujų nuotėkio analizatorių. Kupolo vėjo apsauginių briaunų apžiūra, prireikus keičiama guma, laikomieji kabliukai. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas. Gamtos stichinių padarinių šalinimas, remontas. Bioreaktoriaus vidaus (gelžbetoninių konstrukcijų) stebėsena, remontas. |  | Kas 1 mėn. |  |
| Bioreaktoriaus deguonies tiekimo sistemos priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Vizualinė apžiūra, guolių vibracijų bei temperatūrų patikra, dulkių ir nešvarumų pašalinimas, elektros jungčių bei grandinių patikra, tvirtinimo elementų vizualinis patikrinimas, uždaromosios armatūros ir atbulinių vožtuvų sandarumo tikrinimas, filtro tikrinimas esant reikalui pakeičiamas naujas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  | Kas 2 mėn. |  |
| Bioreaktorių lygio, temperatūros, slėgio daviklių priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Elektros jungčių patikra, daviklių kalibravimas, valymas nuo apnašų. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas. |  | Kas 3 mėn. |  |
| Bioreaktoriaus slėgio vožtuvo priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Valymas nuo apnašų, paukščių ir gyvūnų suneštų šiukšlių, išmatų, kalibravimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas. Jungiamųjų žarnų remontas, keitimas naujomis, korozijos paveiktų dalių remontas, keitimas naujomis. |  | Kas 6 mėn. |  |
| Manometrų metrologinė patikra |  |  | Darbų apimtys: Metrologinės manometrų patikros atlikimas Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų manometrų tiekimas. |  | Kas 12 mėn. |  |
| Bioreaktoriaus žaibosauga ir įžeminimo kontūro priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Žaibolaidžių patikra, įžeminimų patikra, jungčių patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. Kontrolieriaus rastų trūkumų šalinimas. |  | Kas 12 mėn. |  |
| BIODUJŲ NUTRAUKIMO SISTEMA IŠ FERMENTAVIMO TUNELIŲ |  |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  | Aprašymas |  | Periodiškumas |  |
| Kondensato surinkimo sistemos priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Kondensato lygio stebėjimas, savaime pasišildančių hidrouždorių skysčio lygio kontrolė bei kondensato išbėgimo kiekio kontrolė. Mechaninių pažeidimų, užterštumo, įtrūkimų ir sandarumo tikrinimas. Deguonies kiekio dujose kontrolė. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas. |  | Kasdien |  |
| Biodujų vakuuminės dujopūtės priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Vizualinė apžiūra, periodinis tepimas, guolių vibracijų bei temperatūrų patikra, filtro patikrinimas, dulkių ir nešvarumų pašalinimas, elektros jungčių bei grandinių patikra, tvirtinimo elementų vizualinis patikrinimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas. |  | Kas 1 mėn. |  |
| Sklendžių su pneumatine pavara priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Sandarumo ir sujungimų patikrinimas. Įrenginių ir elementų veikimo patikrinimas. Tvirtinimo elementų patikrinimas, galinių padėčių daviklių patikra, prireikus keičiami naujais, nešvarumų, dulkių šalinimas iš pneumatinės pavaros. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  | Kas 2 mėn. |  |
| Manometrų metrologinė patikra |  |  | Darbų apimtys: Metrologinės manometrų patikros atlikimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų manometrų tiekimas. |  | Kas 12 mėn. |  |
| Dujų nutraukimo iš tunelių magistralinių vamzdynų priežiūra |  |  | Darbų apimtys: Vizualinė apžiūra, vamzdynų susijungimų patikra (esant reikalui suvaržoma). Laikiklių patikra. Plovimas nuo sieros apnašų, savaime šildomo kabelio tikrinimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  | Kas 12 mėn. |  |
| AERAVIMO SISTEMA |  |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  | Aprašymas |  |  | Periodiškumas |  |
| Aeravimo sistemos priežiūra |  | Darbų apimtys: Sistemos slėgio kontrolė, esant reikalui sistema papildoma Vizualinė vamzdynų sandarumo patikra, uždaromosios armatūros sandarumo patikra, laikiklių patikra. Šilumnešio užšalimo laipsnio tikrinimas. Panaudoto aušinimo skysčio utilizavimas norminių teisės aktų numatyta tvarka. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. Šilumnešio keitimas (kas 36 mėn.). |  |  | Kasdien Kas 6 mėn. |  |
| Aeravimo sistemos šilumokaičių, esančių prie tunelių blokų priežiūra |  | Darbų apimtys: Vizualinė įrenginio būklės patikra, sandarumo patikra. Dulkių, nešvarumų pašalinimas plaunant arba mechaniškai valant priekinius filtrus. Esant poreikiui filtrai keičiami naujais. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. Aplinkos poveikio pažeistos termoizoliacinės medžiagos remontas, keitimas. |  |  | Kasdien |  |
| Aeravimo sistemos vamzdynų, elastinių jungčių priežiūra |  | Darbų apimtys: Vizualinė jungčių sandarumo patikra (stebėti ar nesuplyšusi jungtis). Esant poreikiui jungtys keičiamos naujomis. Darbai neapima: Jungčių keitimo, kai jungties gedimą lėmė kiti veiksniai, išskyrus natūralųjį susidėvėjimą. Laikančių konstrukcijų profilių remontas. |  |  | Kas 4 d. |  |
| Aeravimo orapūtės (prie biofiltrų ir fermentavimo tunelių) |  | Darbų apimtys: Vizualinė, akustinė apžiūra, guolių vibracijų bei temperatūrinių rėžimų patikra, dulkių, nešvarumų pašalinimas, elektros jungčių bei grandinių patikra, elastinių movų keitimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas, korozijos paveiktų sistemų remontas. Laikančių konstrukcijų profilių remontas. |  |  | Kas 1 mėn. |  |
| Sklendžių su pneumatine pavara priežiūra |  | Darbų apimtys: Sandarumo ir sujungimų patikrinimas. Įrenginių ir elementų veikimo patikrinimas. Tvirtinimo elementų patikrinimas, galinių padėčių daviklių patikra, prireikus keičiami naujais, nešvarumų, dulkių šalinimas iš pneumatinės pavaros. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 2 mėn. |  |
| Biofiltrų priežiūra |  | Darbų apimtys: Kondensato siurblio patikra laisva eiga, vizualinė apžiūra, laistymo siurblio guolių vibracijų bei temperatūrų patikra, lygio plūdžių patikrinimas, elektros jungčių bei grandinių patikra, tvirtinimo elementų vizualinis patikrinimas. Darbai neapima: Gelžbetoninių konstrukcijų priežiūra. Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. Filtravimo įkrovos keitimas. Stiklo pluošto pagrindo po įkrova keitimas, remontas. |  |  | Kas 2 mėn. |  |
| Aeravimo sistemos siurblių priežiūra |  | Darbų apimtys: Siurblio sandarumo būklės patikra. Siurblio būklės patikrinimas tuščia eiga. Dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų patikrinimas. Guolių vibracijų bei temperatūrų patikra. Elektros jungčių bei grandinių patikra, tvirtinimo elementų vizualinis patikrinimas. Siurblio programuojamų darbo rėžimų kontrolė. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 3 mėn. |  |
| Temperatūros, slėgio daviklių priežiūra |  | Darbų apimtys: Elektros jungčių patikra, nustatytų ribų patikra, valymas nuo apnašų. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas. |  |  | Kas 3 mėn. |  |
| Aeravimo sistemos šilumokaičio priežiūra |  | Darbų apimtys: Vizualinė įrenginio būklės patikra, sandarumo patikra. Dulkių, nešvarumų pašalinimas, šerdies plovimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 6 mėn. |  |
| FERMENTAVIMO TUNELIAI IR LAISTYMO SISTEMA |  |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  | Aprašymas |  |  | Periodiškumas |  |
| Fermentavimo tunelių perkolato surinkimo sistemos (latakų) paruošimo kontrolė |  | Darbų apimtys: Vykdo priežiūrą užtikrinančią latakų išvalymo ir paruošimo kokybę, stiklo audinio grotelių kokybės vertinimas, esant poreikiui grotos keičiamos naujomis, Paslaugų gavėjo lėšomis. Darbai neapima: Grindinio iš gelžbetonio priežiūros, remonto, sandarinimo darbų. Perkolato surinkimo kolektorių valymo, remonto, sandarinimo darbai. |  |  | Kas kartą ruošiant naują tunelį |  |
| Fermentavimo tuneliai ir jų vartų priežiūra |  | Darbų apimtys: Vartų sandarumo stebėsena, esant reikalui priklijuojama atšokusi sandarinimo guma. Vartų uždarymo smeigių tepimas, valymas. Nulūžusios smeigės keičiamos naujomis. Sandarinimo vietų valymas nuo apnašų, prilipusių atliekų. Tuneliuose įkirstų (dujų nutraukimo ir aeravimo sistemos) vamzdynų sandarumo priežiūra, esant reikalui pakeičiama aplink vamzdį esanti sandarinimo medžiaga. Darbai neapima: Vartų sandarinimo membranos keitimas nauja. Vartų sandarinimo juostų keitimas naujomis. Sandwich plokščių keitimas naujomis. Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. Aplinkos poveikio pažeistos termoizoliacinės medžiagos remontas, keitimas. Gelžbetonio konstrukcijų priežiūra, sandarumas. |  |  | Kas kartą ruošiant naują tunelį |  |
| Fermentavimo tuneliuose esančio perkolato išpurškimo sistemos priežiūra |  | Darbų apimtys: Vamzdynų valymas nuo nuosėdų nuimant galines akles ir mechaniškai pašalinant nuosėdas, purvą. Purkštukų valymas nuo apnašų. Nulūžusių purkštukų kepurėlių keitimas naujomis. Vizualinė apžiūra, vamzdynų laikomosios armatūros patikra. Darbai neapima: Pilno vamzdynų keitimo, plovimo specialiąja chemija darbai. Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. Užsikišusio vamzdyno dalies remontas, jei reikalingas vamzdžio pjovimas. |  |  | Kas kartą ruošiant naują tunelį |  |
| Tarpinių talpų su filtrais priežiūra |  | Darbų apimtys: Filtrų mechaninis valymas. Avarinio lygio plūdžių patikra, prireikus keitimas naujomis. Filtrų plovimas aukštu slėgiu, susidariusio dumblo valymas. Darbai neapima: Gelžbetonio ir stiklo audinio talpų sandarinimo, remonto darbai. Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. Filtrų keitimas naujais. Užsikimšusių vamzdynų valymas. Susidariusio dumblo utilizavimas. |  |  | Kas 4 val. Kas 2 d. Kas 4 mėn. |  |
| Hidrouždorių esančių prie kiekvieno tunelio priežiūra |  | Darbų apimtys: Hidrouždorių veikimo kontrolė, skysčio lygio kontrolė, šaltuoju metu tikrinamas skysčio užšalimo laipsnis, esant poreikiui skystis keičiamas. Panaudoto aušinimo skysčio utilizavimas norminių teisės aktų numatyta tvarka. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 4 d. |  |
| Fermentavimo tunelių vartų kėlimo talių priežiūra |  | Darbų apimtys: Sijų, kuriomis juda talių vežimėliai valymas nuo susirinkusio purvo, paukščių suneštų atliekų. Talių vežimėlių ratukų prevencija nuo korozijos supurškiant skvarbiu skysčiu bei prajudinant. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. Kasmetinės kėlimo įrenginių patikros organizavimas. |  |  | Kas 2 sav. |  |
| Sklendžių su pneumatine pavara priežiūra |  | Darbų apimtys: Sandarumo ir sujungimų patikrinimas. Įrenginių ir elementų veikimo patikrinimas. Tvirtinimo elementų patikrinimas, galinių padėčių daviklių patikra, prireikus keičiami naujais, nešvarumų, dulkių šalinimas iš pneumatinės pavaros. Sklendės peilio valymas nuo kietųjų apnašų, peilio sandarumo reguliavimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 2 sav. |  |
| Automatikos ir elektros sistemų priežiūra PVS1-3 |  | Darbų apimtys: Dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų patikrinimas. Sujungimo gnybtų, valdymo postų, jėgos ir automatikos grandinių ir elementų patikra, įžeminimo patikrinimas. Vamzdynų šildymo kabelių patikra. Varžų matavimai. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Atliekant varžų matavimus - kontrolieriaus rastų trūkumų šalinimas. Pažeistų šildymo kabelių remontas, keitimas naujais. |  |  | Kas 1 metus. |  |
| Hidrouždorių esančių prie kiekvieno tunelio priežiūra |  | Darbų apimtys: Hidrouždorių veikimo kontrolė, skysčio lygio kontrolė, šaltuoju metu tikrinamas skysčio užšalimo laipsnis, esant poreikiui skystis keičiamas. Panaudoto aušinimo skysčio utilizavimas norminių teisės aktų numatyta tvarka. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 4 d. |  |
| Fermentavimo tunelių perkolato laistymo sistemos magistralinių vamzdynų (plastikinių) priežiūra |  | Darbų apimtys: Vizualinė apžiūra, uždaromosios armatūros sandarumo bei veikimo patikra, vamzdynų susijungimų patikra (esant reikalui suvaržoma). Laikiklių patikra. Nustatant padidėjusį užterštumo lygį vamzdynuose, privaloma operatyviai informuoti užsakovą apie būtinybę atlikti valymo darbus ar užsikimšusių vamzdynų dalinį ar pilną keitimą užtikrinant nepertraukiamą biologinį procesą ir nepertraukiamą fermentavimo tunelių laistymą. Darbai neapima: Valymo ar vamzdynų keitimo darbų organizavimas ir vykdymas. Susidariusių valymo atliekų utilizavimas. Remonto darbai. Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Vamzdynų apšiltinimo ir skardinimo darbai. Laikančių konstrukcijų profilių remontas, vamzdynų keitimo. Pažeistų ar neveikiančių šildymo kabelių remontas, keitimas naujais. |  |  | Kas 4mėn. Ne rečiau kaip kas 3 metai. (vasaros sezono metu) |  |
| Tarpinių perpumpavimo talpų priežiūra |  | Darbų apimtys: Talpos plovimas aukštu slėgiu, susidariusio dumblo valymas. Perpumpavimo siurblių vizualinė apžiūra, guolių vibracijų bei temperatūrų patikra laisva eiga, kietųjų apnašų pašalinimas nuo siurblio korpuso, greitojo fiksavimo tarpinių keitimas, elektros jungčių bei grandinių patikra, tvirtinimo elementų vizualinis patikrinimas. Alyvos patikra, esant poreikiui keitimas. Aukšto, žemo lygio plūdžių tikrinimas/keitimas naujomis. Darbai neapima: Stiklo audinio talpų sandarinimo, remonto darbai. Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. Užsikimšusių vamzdynų valymas. Pastaba: dumblą pasiima užsakovas. |  |  | Kas 6 mėn. Pagal poreikį |  |
| Mechaninių sklendžių ir atbulinių vožtuvų, esančių grįžtamajame vamzdyne priežiūra |  | Darbų apimtys: Vizualinė įrenginio apžiūra, sandarumo patikra, atbulinio vožtuvo vidaus valymo darbai, sklendės peilio valymas nuo apnašų. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas, korozijos paveiktų sistemų remontas. |  |  | Kas 6 mėn. |  |
| BIODUJŲ DEGINIMO ŽVAKĖ |  |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  | Aprašymas |  |  | Periodiškumas |  |
| Valstybinės techninės priežiūros kontrolė |  | Darbų apimtys: Užtikrinti dalyvavimą patikros metu, atlikti įrangos paleidimą / stabdymą. Darbai neapima: Valstybinės techninės patikros organizavimas. Kontrolieriaus rastų trūkumų šalinimas. Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas, korozijos paveiktų sistemų remontas. |  |  | Pagal nustatytus teisės aktus |  |
| Liepsnos barjero priežiūra |  | Darbų apimtys: Vidaus valymas nuo apnašų, vizualinė patikra, sandarumo patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 6 mėn. |  |
| Dujų valdymo vožtuvo priežiūra |  | Darbų apimtys: Vidaus valymas nuo apnašų, vizualinė patikra, sandarumo patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 6 mėn. |  |
| Manometrų metrologinė patikra |  | Darbų apimtys: Metrologinės manometrų patikros atlikimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų manometrų tiekimas. |  |  | Kas 12 mėn. |  |
| Automatikos ir elektros sistemų priežiūra |  | Darbų apimtys: Dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų patikrinimas. Sujungimo gnybtų, valdymo postų, jėgos ir automatikos grandinių ir elementų patikra, įžeminimo patikrinimas. Vamzdynų šildymo kabelių patikra. Varžų matavimai. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Atliekant varžų matavimus - kontrolieriaus rastų trūkumų šalinimas. Pažeistų šildymo kabelių remontas, keitimas naujais. |  |  | Kas 12 mėn. |  |
| KATILINĖ |  |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  | Aprašymas |  |  | Periodiškumas |  |
| Dujų sausinimo įrenginio (šalčio mašinos) priežiūra |  | Darbų apimtys: Vizualinė, akustinė apžiūra, darbo efektyvumo stebėsena (ar veikia tinkamais parametrais), sistemos slėgio stebėjimas. Guolių vibracijų bei temperatūrinių rėžimų patikra, šaldymo siurblio, cirkuliacinio siurblio, kondensatorių sandarumo patikra, dulkių, nešvarumų pašalinimas, elektros jungčių bei grandinių patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas, korozijos paveiktų sistemų remontas. |  |  | Kasdiena Kas 2 sav. |  |
| Šilumnešio (perkolato šildymui) vamzdynų priežiūra |  | Darbų apimtys: Sistemos slėgio stebėjimas, esant poreikiui sistemos papildymas įterpiant specialiąją chemiją vandens paruošimui. Taip sumažinant sistemoje deguonies ir azoto kiekį. Vizualinė apžiūra, uždaromosios armatūros sandarumo bei veikimo patikra, vamzdynų susijungimų patikra (esant reikalui suvaržoma), automatinių nuorinimo taškų patikra, tvirtinimo elementų patikrinimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kasdiena Kas 1 mėn. |  |
| Biodujose susidariusios H2S kontrolė |  | Darbų apimtys: Dozavimo įrenginio guolių vibracijų bei temperatūrinių rėžimų patikra, dulkių, nešvarumų pašalinimas, elektros jungčių bei grandinių patikra. Chemijos H2S ir vamzdynų apnašoms mažinti tiekimas Paslaugų teikėjo lėšomis. Sandarumo kontrolė. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Chemijos laikymo vietą įrengia užsakomas. Chemijos pakrovimo ir iškrovimo darbus atlieka užsakovas. |  |  | Kasdiena |  |
| Suspausto oro sistemos (vamzdeliai iki 10mm storio) priežiūra |  | Darbų apimtys: Akustinė, vizualinė oro sandarumo patikra, esant reikalui nuotėkis sutvarkomas sandarinimo jungtimi. Darbai neapima: Naujų vamzdelių keitimo nuo vieno įrenginio iki kito įrenginio. Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | Kas 2 d. |  |
| Suspausto oro sausinimo įrenginys |  | Darbų apimtis: Dulkių ir nešvarumų pašalinimas, akustinė oro sandarumo patikra bei veikimo intervalų kontrolė. Sausinimo granulių keitimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | Šaltuoju periodu kas 2 d. Keitimas: Ne rečiau kaip 3 metai |  |
| Suspausto oro magistraliniai vamzdynų ir pneumatinio eletrovožtuvų priežiūra |  | Darbų apimtys: Akustinė, vizualinė oro sandarumo patikra, esant reikalui vamzdynų sujungimai suvaržomi, pakeičiamos tarpinės. Dulkių ir nešvarumų nuvalymas nuo pneumatinių elektrovožtuvų, kondensato nuleidimas. Elektros jungčių patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Vamzdynų keitimo. |  |  | Kas 4 d. |  |
| Suspausto oro kompresorių priežiūra |  | Darbų apimtys: Savalaikis kompresorių alyvos ir filtrų tikrinimas bei keitimas (priklauso nuo kompresoriaus darbo laiko). Akustinė oro sandarumo patikra. Dulkių bei purvo valymas. Varomųjų diržų vizualinė patikra. Elektros jungčių patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. Kompresorių remontas ar keitimas, jei jų gedimo priežastis perkrova ar aukšta aplinkos temperatūra. |  |  | Kas 1 sav. |  |
| Biodujų analizatorius AWITE |  | Biodujų analizatoriaus AWITE priežiūra apima: - Įrenginio dulkių ir nešvarumų pašalinimą; - Biodujų analizatoriaus patikros ir kalibravimo organizavimą, įskaitant paslaugų užsakymą, koordinavimą, logistiką ir apmokėjimą. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad įrenginys veiktų patikimai ir atitiktų gamintojo reikalavimus, įskaitant laiku atliekamą kalibravimą. |  |  | Kas 2 sav. Kalibravimas: Pagal poreikį, ne rečiau kaip 12mėn. |  |
| Dujų skaitiklio ir korektoriaus techninė priežiūra |  | Darbų apimtys: Skaitiklio tikrinimas, alyvos tiekimas ir pildymas, nuotėkio patikra, valymas pagal poreikį, meteorologinės patikros organizavimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | Kas 2 sav. |  |
| Cirkuliacinių siurblių priežiūra |  | Darbų apimtys: Siurblio sandarumo būklės patikra. Siurblio būklės patikrinimas tuščia eiga. Dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų patikrinimas. Guolių vibracijų bei temperatūrų patikra. Elektros jungčių bei grandinių patikra, tvirtinimo elementų vizualinis patikrinimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 2 sav. |  |
| Laistymo, recirkuliacinių siurblių priežiūra |  | Darbų apimtys: Siurblio sandarumo būklės patikra. Vizualinė ir akustinė patikra. Siurblio būklės patikrinimas tuščiąja eiga. Dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų patikrinimas. Guolių vibracijų bei temperatūrų patikra. Elektros jungčių bei grandinių patikra, tvirtinimo elementų vizualinis patikrinimas. Darbo rato bei siurblio kriauklės patikra-valymas nuo apnašų. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos/abrazyvinių medžiagų pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 2 sav. |  |
| Laistymo ir recirkuliacijos vamzdynų (nerūdijančio plieno) bei uždaromosios armatūros profilaktinė patikra |  | Darbų apimtys: Vizualinė apžiūra, uždaromosios armatūros sandarumo bei veikimo patikra. Esant reikalui sklendės/atbuliniai vožtuvai išmontuojami ir išvalomi nuo apnašų. Vamzdynų susijungimų patikra (esant reikalui suvaržoma). Kilus įtarimui dėl vamzdžio užsikimšimo, sujungimas išardomas ir išvalomas. Maksimalus vamzdyno rankinio išvalymo ilgis yra 20 cm į abi puses nuo sujungimo. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Vamzdyno valymas mechaniškai, specialia įranga/chemija, kai jo užsikimšimas yra ilgesnis nei 20 cm nuo sujungimo vietos. Vamzdyno keitimas nauju. Vamzdyno remontas, jei jis buvo pažeistas cheminių medžiagų, korozijos ar abrazyvinių medžiagų. Guminių kompensatorių remontas, keitimas naujais. Izoliacinės medžiagos atstatymas po vamzdyno keitimo ar remonto darbų. Atbulinių vožtuvų remontas, keitimas naujais. |  |  | Pagal poreikį ne rečiau kaip kas 1 mėn. |  |
| Biodujų dujopūtės priežiūra |  | Darbų apimtys: Vizualinė apžiūra, periodinis tepimas, guolių vibracijų bei temperatūrų patikra, filtro patikrinimas, dulkių ir nešvarumų pašalinimas, varomojo diržo patikra, elektros jungčių bei grandinių patikra, tvirtinimo elementų vizualinis patikrinimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas bei remontas. |  |  | Kas 1 mėn. |  |
| Biodujų vamzdyno priežiūra |  | Darbų apimtys: Vizualinė apžiūra, uždaromosios armatūros sandarumo bei veikimo patikra, vamzdynų susijungimų patikra (esant reikalui suvaržoma). Laikiklių patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | Kas 1 mėn. |  |
| Išsiplėtimo indų priežiūra |  | Darbų apimtys: Išorės apžiūra (pažeidimai, korozija). Membranos patikrinimas. Slėgio nustatymo patikrinimas/reguliavimas. Vožtuvų, jungčių ir kitų priklausinių patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 2 mėn. |  |
| Vamzdynų pavarų (pneumatinių) ir trieigių vožtuvų patikra |  | Darbų apimtys: Sandarumo ir sujungimų patikrinimas. Įrenginių ir elementų veikimo patikrinimas. Tvirtinimo elementų patikrinimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 2 mėn. |  |
| Perkolato debeto į tunelius matavimo prietaiso priežiūra |  | Darbų apimtys: Vizualinė įrenginio būklės patikra, sandarumo patikra. Dulkių, nešvarumų pašalinimas, vidaus valymas nuo kietųjų apnašų. Elektros jungčių patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | Kas 2 mėn. |  |
| Rezervinio katilo priežiūra |  | Darbų apimtys: Uždujinimo signalizacijos ir atkirtos vožtuvo suveikimo patikra; Dujų slėgio reguliatorių, apsauginių numetimo vožtuvų ir apsauginių atkirtimo vožtuvų reguliavimas, veikimo patikra; Vizualinė katilinės apžiūra; Vandens filtrų patikra; Apsauginių vožtuvų patikra rankiniu būdu prasukant vožtuvą; Termometrų patikra; Manometrų patikra. Patikrinama katilo ir degiklio saugaus veikimo automatika. Patikrinta katilo degiklio derinimas (išmetimai); Katilo degimo kameros patikrinimas; Degiklio išvalymas, reguliavimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 1 mėn. |  |
| Manometrų metrologinė patikra |  | Darbų apimtys: Metrologinės manometrų patikros atlikimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų manometrų tiekimas. |  |  | Kas 12 mėn. |  |
| Šilumokaičio priežiūra |  | Darbų apimtys: Vizualinė įrenginio būklės patikra, sandarumo patikra. Dulkių, nešvarumų pašalinimas, šerdies plovimas specialiąja chemija. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai, korozijos/abrazivinių medžiagų pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | Kas 12 mėn. |  |
| Automatikos ir elektros sistemų priežiūra PVS4 |  | Darbų apimtys: Dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų patikrinimas. Sujungimo gnybtų, valdymo postų, jėgos ir automatikos grandinių ir elementų patikra, įžeminimo patikrinimas. Vamzdynų šildymo kabelių patikra Varžų matavimai. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Atliekant varžų matavimus- kontrolieriaus rastų trūkumų šalinimas. Pažeistų šildymo kabelių remontas, keitimas naujais. |  |  | Kas 12 mėn. |  |
| KOGENRACINĖ JĖGAINĖ MWM TCG2016 V12 C |  |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  | Aprašymas |  |  | Periodiškumas |  |
| Techninė priežiūra E20 |  | Darbų apimtys: darbai atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo TCG 2016 C, WP 11-2 techniniu aplinkraščiu. KJ žurnalo pildymas. - Variklio darbinių parametrų patikra. - Klaidos ir įspėjimai: registruoti klaidas ar įspėjimus žurnale. - Tepimo sistemos patikra: tikrinti tepalo lygį (reikšmės ribose) ir slėgį (3-6 bar), šalinti nutekėjimo priežastis. - Aušinimo sistemos patikra: tikrinti slėgį aušinimo kontūruose. - Oro įsiurbimo sistema: Tikrinti oro filtrą, keisti, jei rodomas raudonas signalas. - Dujų slėgio patikra: Patikrinti dujų slėgį (leidžiamas diapazonas: 200 mBar +/-10%). - Išmetimo sistemos patikra: Tikrinti dūmų išmetimo sandarumą. |  |  | kasdiena |  |
| Techninė priežiūra E30 |  | Darbų apimtys: darbai atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo TCG 2016 C, WP 11-2 techniniu aplinkraščiu. Keičiamos visos atsarginės dalys, kurias nurodo įrangos gamintojas. - Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas - Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas - Akumuliatoriaus techninė priežiūra - Droselinio vožtuvo tikrinimas - TEM sistema, pagalbinių agregatų tikrinimas - Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas - Degimo žvakių patikra Darbai neapima: atsarginių dalių tiekimą ir keitimą bei remonto darbus, kurie nėra įtraukti į techninės priežiūros apimtis. Pastaba: Techninės priežiūros metu susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos vadovaujantis galiojančiais LR teisės aktų reikalavimais. Tiekėjas privalo pateikti atliekų perdavimo dokumentus Pirkėjo prašymu. |  |  | kas 1.500 d.v. |  |
| Techninė priežiūra E40 |  | Darbų apimtys: darbai atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo TCG 2016 C, WP 11-2 techniniu aplinkraščiu. Keičiamos visos originalios atsarginės dalys, kurias nurodo įrangos gamintojas. - Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas - Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas - Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) - Akumuliatoriaus techninė priežiūra - Droselinio vožtuvo tikrinimas - Uždegamosios žvakės keitimas - Uždegimo momento tikrinimas - TEM sistema, pagalbinių agregatų tikrinimas (2*) - Oro filtro keitimas - Išmetimo sistema, išmetamų teršalų kiekio tikrinimas (2*, 4*) - Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas Darbai neapima: atsarginių dalių tiekimą ir keitimą bei remonto darbus, kurie nėra įtraukti į techninės priežiūros apimtis. |  |  | kas 3.000 d.v. |  |
| Techninė priežiūra E50 |  | -„- / pagal papildomą susitarimą |  |  | kas 12.000 d.v. |  |
| Techninė priežiūra E60 |  | --„- / pagal papildomą susitarimą |  |  | kas 24.000 d.v. |  |
| Techninė priežiūra E70 |  | -„- / pagal papildomą susitarimą |  |  | kas 48.000 d.v. |  |
| Turbokompresoriaus techninė priežiūra TC01 |  | --„- / pagal papildomą susitarimą |  |  | kas 12.000 d.v. |  |
| Turbokompresoriaus techninė priežiūra TC02 |  | -„- / pagal papildomą susitarimą |  |  | kas 48.000 d.v. |  |
| Elektros generatoriaus Marelli Generators priežiūra |  | Darbų apimtys: guolių tepimas. Vizualinė apžiūra. Jungčių ir tvirtinimo elementų patikrinimas. Darbai neapima: varžų matavimai. Guolių tiekimas ir keitimas, valymas, plovimas, džiovinimas, bandymai. |  |  | kas 4.000 d.v. |  |
| Starterio priežiūra |  | Darbų apimtys: profilaktinė patikra, angliukų keitimas, elektros variklio patikrinimas. Jungčių patikra. Nešvarumų pašalinimas. Darbai neapima: naujo starterio tiekimas ar remonto darbai. |  |  | kas 12.000 d.v |  |
| Dujų - oro aušintuvo patikra / plovimas |  | Darbų apimtys: dujų aušintuvo vizualinė patikra. Esant užsiteršimui atliekamas plovimo darbai. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas 12.000 d.v |  |
| Karterio vėdinimo sistema |  | Darbų apimtys: Karterio vėdinimo sistemos filtrų patikra. Slėgio reguliatoriaus patikra, reguliavimas. Užsiteršusių dalių valymas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas 3.000 d.y. |  |
| Jėgainės automatikos ir elektros sistemų priežiūra |  | Darbų apimtys: dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų patikrinimas. Sujungimo gnybtų, valdymo postų, jėgos ir automatikos grandinių ir elementų patikrinimas, įžeminimo patikrinimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas 12.000 d.v |  |
| Išmetamųjų dujų šilumokaičio priežiūra |  | Darbų apimtys: atidaryti išmetamųjų dujų šilumokaičio ištuštinimo įtaisą. patikrinti visą sistemą dėl neleistinų dumblo nuosėdų. Jei reikia, išmetamųjų dujų šilumokaitį išplauti vandeniu. Patikrinti apnašų susidarymą ant vandens vamzdžio plokštės Jei nustatomas apnašų susidarymas, reikia nedelsiant patikrinti, ar vandens kokybė atitinka specifines vertes ir išmetamųjų dujų šilumokaitį išplauti vandeniu su cheminėmis medžiagomis. Patikrinti išmetamųjų dujų priešslėgį - kai vertės per aukštos, išvalyti šilumokaitį. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas 6.000 d.v |  |
| Dujų rampos priežiūra |  | Darbų apimtys: dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų ir sandarumo patikrinimas. Filtro patikra, esant užsiteršimui – pakeitimas. Nulinio slėgio reguliatoriaus patikrinimas, reguliavimas. Ugnies atkirtos vožtuvo veikimo patikrinimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas 8.000 d.v |  |
| Tepimo alyvos tiekimas ir keitimas |  | Darbų apimtys: tiekiama tepimo alyva turi atitikti MWM techninio aplinkraščio 2105/22 reikalavimus. darbai atliekami vadovaujantis laikanti gamintojo (MWM) eksploatacijos instrukcijomis, pagal nustatyta keitimo intervalą. |  |  | Pagal nustatytą intervalą |  |
| Tepimo alyvos laboratorinė analizė |  | Darbų apimtys: atliekama laboratorinė tepimo alyvos analizė. Analizė atliekama darant E40 aptarnavimą, bet nerečiau nei kas alyvos keitimą. |  |  | kas 3.000 d.v |  |
| Panaudota tepimo alyvos utilizavimas |  | Darbų apimtys: panaudotos tepimo alyvos utilizavimas norminių teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  | Pagal poreikį |  |
| Aušinimo skysčio tiekimas ir papildymas |  | Darbų apimtys: esant poreikiui papildoma sistema. Šaltuoju metų laiku, tikrinamas skysčio užšalimo laipsnis. |  |  | Pagal poreikį |  |
| Aušinimo skysčio keitimas |  | Darbų apimtys: aušinimo skystis keičiamas kas 24 000 darbo valandų bent ne rečiau nei 36 mėnesiai. |  |  | kas 24.000 d.v |  |
| Panaudoto aušinimo skysčio utilizavimas |  | Darbų apimtys: panaudoto aušinimo skysčio utilizavimas norminių teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  | Pagal poreikį |  |
| Cirkuliacinių siurblių priežiūra (pirminio, antrinio, avarinio, technologinio, papildymo kontūrų) |  | Darbų apimtys: siurblio sandarumo būklės patikrinimas. Siurblio būklės patikrinimas tuščia eiga. Dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų patikrinimas. Sujungimo dėžučių, valdymo postų, jėgos ir automatikos grandinių ir elementų patikrinimas, įžeminimo patikrinimas. Vibracijų matavimas. Išmontavimo – sumontavimo darbai. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas 12.000 d.v |  |
| Nuorintojų ir kranelių patikra |  | Darbų apimtys: dulkių ir nešvarumų pašalinimas, veikimo ir sandarumo patikrinimas. Esant poreikiui atliekamas keitimas. |  |  | kas 3.000 d. v. |  |
| Manometrų metrologinė patikra |  | Darbų apimtys: metrologinės manometrų patikros atlikimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų manometrų tiekimas. |  |  | kas 12 mėn. |  |
| Avariniai – technologiniai kogeneracinės jėgainės aušinimo įrenginiai |  | Darbų apimtys: vizualinė įrenginio apžiūra. Vibracijų, elektros variklių, tvirtinimo elementų patikrinimas. Dulkių ir nešvarumų pašalinimas / plovimas. Sujungimų ir sistemos sandarumo patikrinimas. Sujungimo dėžučių, valdymo postų, jėgos ir automatikos grandinių ir elementų patikrinimas, įžeminimo patikrinimas. Sparnuočių būklės patikrinimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | kas 8.000 d.v |  |
| Aušinimo, papildymo kontūrų išsiplėtimo indų priežiūra |  | Darbų apimtys: išorinė apžiūra (pažeidimai, korozija). Membranos patikrinimas. Slėgio nustatymo patikrinimas / reguliavimas. Vožtuvų, jungčių ir kitų priklausinių patikra. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | kas 8.000 d.v |  |
| Aušinimo kontūrų šilumokaičių priežiūra |  | Darbų apimtys: Vizualinė įrenginių būklės apžiūra, sandarumo patikrinimas. Dulkių ir nešvarumų pašalinimas / plovimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų elementų tiekimas, remonto darbus. |  |  | kas 6.000 d.v |  |
| Vamzdynų pavarų ir trieigių vožtuvų priežiūra |  | Darbų apimtys: sandarumo ir sujungimų patikrinimas. Įrenginių ir elementų veikimo patikrinimas. Tvirtinimo elementų patikrinimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas 12 mėn. |  |
| Vamzdyno profilaktinė patikra |  | Darbų apimtys: sujungimų ir sandarumo patikrinimas. Laikiklių patikrinimas. Esant poreikiui atliekamas suvaržymas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | kas 12 mėn. |  |
| Aušinimo kontūrų automatinio papildymo sistemos priežiūra |  | Darbų apimtys: sandarumo ir sujungimų patikrinimas. Įrenginių ir elementų veikimo patikrinimas. Tvirtinimo elementų patikrinimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas 12 mėn. |  |
| Akumuliatorių priežiūra |  | Darbų apimtys: dulkių ir nešvarumų pašalinimas, gnybtų patikrinimas. Krovimo patikrinimas. Esant poreikiui distiliuoto vandens papildymas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų akumuliatorių, gnybtų ir laidų tiekimas. |  |  | kas 3.000 d.v. |  |
| Dūmtakio sistema ir dūmtakio užsklandos |  | Darbų apimtys: sujungimų ir sandarumo patikrinimas. Nešvarumų pašalinimas. Tvirtinimo elementų patikrinimas. Sklendžių veikimo patikrinimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | kas 12 mėn. |  |
| KJ tepimo alyvos papildymo sistemos patikra |  | Darbų apimtys: sujungimų ir sandarumo patikrinimas. Nešvarumų pašalinimas. Tvirtinimo elementų patikrinimas. Sklendžių, vožtuvų, siurblio veikimo patikrinimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | kas 12 mėn. |  |
| KJ konteinerio patalpos oro padavimo ir ištraukimo sistema |  | Darbų apimtys: vizualinė įrenginio apžiūra. Vibracijų, elektros variklių, tvirtinimo elementų patikrinimas. Dulkių ir nešvarumų pašalinimas / plovimas (išskyrus oro filtrus). Sujungimų ir sistemos sandarumo patikrinimas. Sujungimo dėžučių, valdymo postų, jėgos ir automatikos grandinių ir elementų patikrinimas, įžeminimo patikrinimas. Sparnuočių būklės patikrinimas. Vožtuvų veikimo patikrinimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Korozijos pažeistų vietų tvarkymas. |  |  | kas 8.000 d.v |  |
| Elektros skaitiklio, šilumos skaitiklio metrologinis patikrinimas |  | Darbų apimtys: Metrologinės skaitiklių patikros atlikimas. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų skaitiklių tiekimas. |  |  | Pagal nustatytus teisės aktus |  |
| SĄVARTYNO NUDUJINIMO SISTEMA |  |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  | Aprašymas |  |  | Periodiškumas |  |
| Sąvartyno nudujinimo sistemos monitoringas ir reguliavimas Iš viso įrengta 22 vnt. horizontaliojo tipo gręžiniai. Diametras: 110 DN |  | Darbų apimtys: dujų srauto ir sudėties matavimai atliekami reguliariai naudojant dujų analizatorių, fiksuojant nustato metano (CH₄), anglies dioksido (CO₂), deguonies (O₂) ir sieros vandenilio (H2S) koncentracijos rodiklius. Visi surinkti duomenys fiksuojami žurnale, leidžiant nuolat stebėti sistemos veikimą ir operatyviai reaguoti į pokyčius. Remiantis atliktais matavimais, gręžinių vožtuvai reguliuojami palaipsniui, siekiant užtikrinti tolygų slėgio pasiskirstymą ir optimalų biodujų surinkimą visoje sistemoje. Darbai neapima: laboratorinės biodujų sudėties analizės atlikimo. |  |  | kasdiena |  |
| Kondensato surinkimo sistemos priežiūra Iš viso įrengti 3 kondensato surinkimo šuliniai |  | Darbų apimtys: kondensato, susidarančio sąvartyno dujų surinkimo sistemoje, stebėjimas. Tikrinama kondensato surinkimo šulinėlių būklė, kad būtų užtikrinta jų tinkama funkcija, užkirstas kelias kondensatui patekti į dujopūtės ir jėgainės sistemas. Mechaninių pažeidimų, užterštumo, įtrūkimų ir sandarumo praradimo tikrinimas. Esant poreikiui, atliekamas šulinėlių valymas, kad būtų pašalinti svetimkūniai, galintys trukdyti tinkamam kondensato surinkimui. Tikrinama siurblių ir lygio matuoklių būklė ir veikimas. Tikrinama ar dujopūtės kompresoriuje nėra susidarę kondensato. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kasdiena |  |
| Anglinio filtro patikra |  | Darbų apimtys: Vizualinė įrangos apžiūra. Uždaromosios armatūros patikrinimas. Dujų filtro patikra (naudojant dujų analizatorių), esant poreikiui atliekamas keitimas. Sistemos sandarumo patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kasdiena |  |
| Aktyvinto anglies tiekimas ir įkrovos keitimas, utilizavimas Filtro tūris: 200 l |  | Darbų apimtys: Periodiškai matuojama sieros koncentracija dujose prieš ir po filtro. Jei koncentracija pasiekia ribines vertes, atliekami anglies įkrovimo keitimo darbai. Senos anglies utilizavimas norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Darbai neapima: laboratorinės biodujų sudėties analizės atlikimo. |  |  | Pagal poreikį |  |
| Dujų skaitiklio techninė priežiūra Gamintojas: COMMON S.A. Modelis: CGT-02 G160 DN80 |  | Darbų apimtys skaitiklio tikrinimas, alyvos tiekimas ir pildymas. Tikrinama, ar nėra nuotėkių, atliekama techninė apžiūra ir, prireikus, atlekiamas valymas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas 2 sav. |  |
| Dujų tūrio korektorius priežiūra Gamintojas: COMMON S.A. Modelis: CMK-02 |  | Darbų apimtys Įrangos būklės. Tikrinama, ar nėra nuotėkių, atliekama techninė apžiūra ir, prireikus, atlekiamas valymas. Esant poreikiui pakeisti bateriją. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. Korektoriaus kalibravimas. |  |  | kas 6 mėn. |  |
| Kolektorinės įrangos techninė priežiūra |  | Darbų apimtys: kolektorinės sistemos vizualinė apžiūra. Rotametrų, uždaromosios armatūros veikimo ir sandarumo patikra. Vamzdyno ir sujungimo sandarumo patikra. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas mėnesį |  |
| Dujų vamzdyno, reguliatoriaus ir uždaromosios armatūros priežiūra |  | Darbų apimtys: vamzdynų, jungčių, vožtuvų ir slėgio reguliavimo sistemų patikra, siekiant užtikrinti jų nepertraukiamą veikimą, sandarumą ir efektyvumą. Reguliariai tikrinama vamzdynų būklė, nustatant mechaninius pažeidimus, koroziją ar deformacijas, taip pat tikrinamos jungtys, siekiant išvengti biodujų nuotėkių. Tikrinami slėgio reguliavimo, uždaromieji ir apsauginiai vožtuvai, atliekamas jų sandarumo vertinimas, valymas, siekiant išvengti nekontroliuojamo biodujų nutekėjimo arba perteklinio slėgio. Slėgio reguliavimo sistemų patikra apima slėgio matavimus skirtingose sistemos vietose, nustatant galimus užsikimšimus ar netolygaus slėgio pasiskirstymo priežastis. Darbai neapima: Susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas mėnesį |  |
| Biodujų kompresoriaus (dujopūtės) priežiūra Gamintojas: MAPRO INTERNATIONAL SpA Modelis: CL 23/21 G-BD KW5.5 2G |  | Darbų apimtys: vizualinė įrenginio apžiūra. Vibracijų, elektros variklio, tvirtinimo elementų ir dujų filtro patikrinimas. Dulkių ir nešvarumų pašalinimas. Sujungimų ir sistemos sandarumo patikrinimas. Variklio diržo būklės įvertinimas. Sujungimo dėžučių, valdymo postų, jėgos ir automatikos grandinių ir elementų patikrinimas Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas mėnesį |  |
| Biodujų kompresoriaus valdymo spintos elektros ir automatikos priežiūra |  | Darbų apimtys: dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų patikrinimas. Sujungimo gnybtų, valdymo postų, jėgos ir automatikos grandinių ir elementų patikrinimas, įžeminimo patikrinimas. Davikliu patikra, kalibravimas ir veikimo tikrinimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas 6 mėn. |  |
| Biodujų slėgio reguliatorių, apsauginių slėgio relių tikrinimas |  | Darbų apimtys: Vizualinė įrenginių apžiūra, slėgio tikrinimas, kalibravimas, bei veikimo tikrinimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų dalių tiekimas, remonto darbai. |  |  | kas 12 mėn. |  |
| Manometrų ir apskaitos prietaisų metrologinė patikra 1 vnt.: -150...+250 Mbar / g1/2 1 vnt.: 0...+160 Mbar / g1/2 |  | Darbų apimtys: metrologinės manometrų ir apskaitos prietaisų patikros atlikimas. Darbai neapima: susidėvėjusių ir darbui netinkamų manometrų tiekimas |  |  | kas 12 mėn. |  |

Tiekėjas atsako tik už tuos remonto ir priežiūros darbus, kurie yra aiškiai nurodyti aukščiau pateiktoje lentelėje. Tuo atveju, kai tiekėjas nustato gedimą ar įrangos sutrikimą, kuris nepatenka į jo atsakomybės ribas, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą raštu ir bendradarbiauti sprendžiant klausimą dėl gedimo šalinimo. Tiekėjas nėra atsakingas už tokių gedimų padarinius, jei jis tinkamai vykdė informavimo ir reagavimo pareigas.

____________________________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Gamybos proceso aprašymas“

# GAMYBOS PROCESO APRAŠYMAS

BIOLOGINIS BSA APDOROJIMAS

Komunalinių atliekų biologiniam apdorojimui ir biodujų išgavimui taikomas sausas anaerobinis biologiškai skaidžių atliekų (toliau – BSA) frakcijos apdorojimo (fermentavimo) procesas. Fermentavimas vyksta gelžbetoniniuose tuneliuose (talpyklose). Atskirtos nuo mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) ir sukauptos konteineryje bioskaidžios atliekos, bei bioskaidžių virtuvių ir valgyklų atliekos (toliau - MVA) savivarčiu transportu gabenamos į BS atliekų laikymo vietą. Mechaninio rūšiavimo pastate esančiuose aruoduose sukauptos organinės atliekos teleskopiniu krautuvu kraunamos į mobilų maišytuvą-pakrovėją, kuriame sumaišomos su struktūrine medžiaga (pagrinde smulkintomis medžių šakomis), kad būtų pasiektas reikiamas poringumas. Paruošta biomasė teleskopinio krautuvo ir maišytuvo pagalba pakraunama į fermentavimo tunelius, kurie sandariai uždaromi.

Pirmas 3-4 savaites vyksta hidrolizės procesas. Per pirmas tris dienas dėl natūralaus biologinio proceso biomasės temperatūra pakyla iki 38oC. Fermentaciniame įrenginyje hidrolizuotos medžiagos su perkolatu, naudojamu laistymui yra nuplaunamos į nuotekų surinkimo kanalus, iš kurių tiekiamos į buferines talpas, esančias prie kiekvieno fermentacinio modulio. Iš buferinių talpų perkolatas, su jame ištirpusiomis organinėmis medžiagomis, filtruojamas ir periodiškai tiekiamas į du bioreaktorius, kuriuose skystis šildomas išoriniu šilumokaičiu. Bioreaktoriuose vyksta metanogenėzė - metano gamybos procesas, kurio metu išsiskiria biodujos. Biodujos kaupiamos ant bioreaktorių įrengtose talpose. Tokiu būdu pagamintose biodujose metano kiekis siekia 55-60 %, o sieros vandenilio kiekis - ne daugiau kaip 200 ppm, todėl biodujos tinkamos deginti kogeneraciniuose įrenginiuose ir papildomas valymas nuo H2S nebūtinas. Tai būdinga tik dvifaziam sausam anaerobiniam pūdymo ir biodujų gamybos procesui.

Anaerobinio pūdymo gautos biodujos surenkamos į biodujų saugyklas, esančias virš bioreaktorių ir nuvedamos į biodujų paskirstymo mazgą, kur dujopūtės pagalba padidinamas slėgis ir dujos tiekiamos į kogeneracnę jėgainę. Generavimo šaltinio avarijos atveju biodujos nukreipiamos į biodujų sudeginimo žvakę. Kondensatas iš biodujų surenkamas žemiausiuose dujų trasos taškuose.

Pasibaigus hidrolizės etapui (po 3-4 savaičių), biomasė paliekama fermentavimo tuneliuose ir pradedamas intensyvus kompostavimo procesas naudojant aeraciją. Per grindyse įrengtus nuotekų kanalus į biomasę paduodamas šviežias oras, o per aukščiau įrengtas ventiliacijos angas ištraukiamas užterštas oras. Ištraukiamas oras nukreipiamas į biofiltrus, kuriuose išvalomas ir tik tuomet išleidžiamas į aplinką. Kompostavimo metu dėl biologinių procesų temperatūra tuneliuose pakyla iki 75oC. Temperatūra reguliuojama į patalpą tiekiant lauko ar cirkuliuojamą orą bei jį išsiurbiant iš patalpos. Šis etapas trunka 4-5 savaites, o jo pabaigoje biomasės drėgmė sumažėja iki 50 %.

Kad sumažinti nemalonių kvapų išmetimą į aplinką iš komunalinių atliekų biologinio apdorojimo pastato ir biologiškai skaidžių atliekų frakcijos anaerobinio apdorojimo (fermentavimo) ir aerobinio kompostavimo talpų surenkamas užterštas oras. Oras valomas biofiltre ir tik tuomet išleidžiamas į aplinką. Biofiltro užpildas – medžio drožlės, kurios keičiamos kas 2 metus (priklausomai nuo valomo oro parametrų keitimo intervalas gali būti tikslinamas). Iš fermentavimo tunelių išleidžiamo oro išvalymui yra įrengti 3 biofiltrai, pro kiekvieną iš jų prateka apie 12 500 m³/h oro. Iš biofiltrų išmetamų teršalų kiekiai – lakieji organiniai junginiai (LOJ) – 230 mg/ m³; amoniakas (NH3) – 7,1 mg/nm³, kvapai – 170 GE/m³.

Pasibaigus intensyviam kompostavimo procesui uždaroje patalpoje, iš anaerobinio pūdymo įrenginių išimta BSA frakcija toliau kompostuojama atviruose aruodo tipo įrenginiuose su grindyse įrengta aeravimo sistema. Šis etapas trunka 3-4 savaites. Iš galutinai stabilizuoto komposto (stabilato) mobiliu būgniniu sietu atskiriama (atseparuojama) struktūrinė medžiaga, kuri pakartotinai naudojama mišinio poringumui užtikrinti naujų atliekų perdirbimo metu. Stabilatas, atskirtas nuo struktūrinės medžiagos, atitinka techninio komposto reikalavimus ir gali būti naudojamas sąvartyne kaip struktūrinė medžiaga jo uždengimui.

Biologinės dalies paleidimo etape maksimalus vandens poreikis siekia 3 l/s. Esant skirtingam atliekų drėgnumui yra panaudojama talpa, (kurioje surenkamas vanduo nuo brandinimo aikštelės). Esant vandens trūkumui paimamas vanduo iš talpos, esant pertekliui grąžinamas į talpą.

Kogeneracinėje jėgainėje pagaminta šiluma naudojama biorekatoriuose (po 2200 m3 talpos) esančio substrato pašildymui iki 38oC ir šios temperatūros palaikymui. Taip pat šiluma naudojama operatorinės, skydinės ir buitinių patalpų, esančių bioskaidžių atliekų apdorojimo zonoje, šildymui šaltuoju metų laikotarpiu bei karšto vandens buitinėse patalpose ruošimui visus metus.

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu Teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 1.2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 1.3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 1.4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 1.5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 1.6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 1.7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 1.8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 1.9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 1.10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 1.11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 1.12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba nuo savo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdo trumpiau nei 5 metus) pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis suteikęs sąvartyno dujų surinkimo ir (ar) apdorojimo, anaerobinio biologinio apdorojimo įrenginių (MBA / MVA) priežiūros ar eksploatavimo paslaugas, arba yra vykdęs vieną ar kelias paslaugų sutartis, kurios apėmė kiekvieną iš šių įrenginių eksploataciją (bent po vieną): • bioskaidžių ir maisto atliekų apdorojimo fermentavimo tunelius ir jų įrenginius (ne mažesnio kaip 50 t/d našumo); • biodujų gavybos įrenginius (ne mažesnio kaip 150 m³/h našumo); • sąvartyno dujų surinkimo ir utilizavimo įrenginius; • kogeneracinę jėgainę (ne mažesnės kaip 200 kW elektrinės galios). Tokių sutarčių bendra vertė turi būti ne mažesnė kaip 150 000,00 Eur be PVM. Jeigu tiekėjas pateikia informaciją apie vykdomą (-as) panašaus objekto paslaugų teikimo sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jeigu per pastaruosius 5 metus įvykdyta sutarties dalis sudaro ne mažiau kaip 150 000,00 Eur be PVM. | Pagrindinių per pastaruosius 5 metus suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir Užsakovai (tiek viešieji, tiek privatieji). Kartu pateikiamos Užsakovų pažymos apie įvykdytą (ar vykdomas) sutartį, kuriuose nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos, datos, paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai. nurodytai veiklai ir apimčiai. Tiekėjas taip pat gali teikti dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas pats vykdė šią veiklą savo valdomuose objektuose (pvz., eksploatavo, valdė ar buvo atsakingas už analogiškų įrenginių veikimą nuosavoje arba kontroliuojamoje įmonėje). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pastaba: Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti pateiktas būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |
| 2. | Tiekėjas turi teisę atlikti šiuos elektros įrenginių eksploatavimo darbus: a) elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai; b) elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai, eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas. Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-03-30 įsakymu Nr. 1-100 patvirtintų Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 166 punktas. | Pateikiama: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) ir Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotas atestatas eksploatuoti elektros įrenginius. Pirkėjas iš galimo laimėtojo nereikalaus pateikti dokumentų, įrodančių atitiktį šio punkto reikalavimams, jeigu Tiekėjas turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduotą kvalifikacijos atestatą. Tokiu atveju Pirkėjas tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, Tiekėjo kvalifikacijos atestato būklę ir suteiktas teises licencijų informacinėje sistemoje: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch |
| 3. | Tiekėjas turi kvalifikuotus ir specialistus**, turinčius teisę suteikti perkamas Paslaugas |  |
| 3.1 | Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo paslaugų teikimo srityje ir turintį teisę eksploatuoti biodujų gamybos įrenginius. | Pateikiama: 1. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas sutarties vykdymo metu dirbsiančių specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: 1.1. darbuotojo vardas ir pavardė, 1.2. nurodyta kvalifikacija. (Institucija, kuri vykdo atestavimą - Sertifikavimo įstaiga); 1.3. specialisto gyvenimo aprašymas ar laisvos formos pažyma, nurodant konkrečius suteiktų paslaugų ar įvykdytų sutarčių aprašymus, užsakovus, kontaktinius duomenis bei kitą, tiekėjo nuomone, reikalingą informaciją, kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti. 2. Specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančių galiojančių dokumentų skaitmeninės kopijos 3. Jeigu pasiūlytas specialistas yra subtiekėjo darbuotojas, turi būti pateikta dokumento, įrodančio, kad specialistą ir subtiekėją sieja teisinio pobūdžio ryšiai (t. y. darbo santykiai pagal darbo sutartį) kopija. Jeigu tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, o specialistus, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos. |
| 3.2. | Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, kuris turi teisę dirbti su elektros įrenginiais iki 1000V. (Veiklos sritis – Elektros įrenginių eksploatavimas; Energetikos darbuotojų kategorija – Elektrotechnikos darbuotojas VK vykdantis darbus elektros įrenginiuose iki 1000 V; Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės – Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 1000 V. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vykdytojo ar brigados nario VK funkcijas elektros įrenginiuose iki 1000 V.) | Pateikiama: 1. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas sutarties vykdymo metu dirbsiančių specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: 1.1. darbuotojo vardas ir pavardė, 1.2. nurodyta kvalifikacija (Institucija, kuri vykdo atestavimą - Sertifikavimo įstaiga). 2. Specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančių galiojančių dokumentų skaitmeninės kopijos. |
| 3.3 | Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, turintį galiojančią suvirintojo kvalifikaciją, atitinkančią Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis veiklos sritį (pagal Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorių). | Pateikiama: 1. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas sutarties vykdymo metu dirbsiančių specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: 1.1. darbuotojo vardas ir pavardė, 1.2. nurodyta kvalifikacija. (Institucija, kuri vykdo atestavimą - Sertifikavimo įstaiga). 2. Specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančių galiojančių dokumentų skaitmeninės kopijos. 3. Jeigu pasiūlytas specialistas yra subtiekėjo darbuotojas, turi būti pateikta dokumento, įrodančio, kad specialistą ir subtiekėją sieja teisinio pobūdžio ryšiai (t. y. darbo santykiai pagal darbo sutartį) kopija. Jeigu tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, o specialistus, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos. · jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; · tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; · subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.“ |
| 3.4 | Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, turintį teisę atlikti darbus aukštyje (aukštalipio darbams), pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. | Pateikiama: 1. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas sutarties vykdymo metu dirbsiančių specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: 1.1. darbuotojo vardas ir pavardė, 1.2. nurodyta kvalifikacija (Institucija, kuri vykdo atestavimą - Sertifikavimo įstaiga). 2. Specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančių galiojančių dokumentų skaitmeninės kopijos. 3. Jeigu pasiūlytas specialistas yra subtiekėjo darbuotojas, turi būti pateikta dokumento, įrodančio, kad specialistą ir subtiekėją sieja teisinio pobūdžio ryšiai (t. y. darbo santykiai pagal darbo sutartį) kopija. Jeigu tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, o specialistus, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos. |
| 3.5 | Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, turintį teisę dirbti kėlimo platformos operatoriumi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taikomais potencialiai pavojingų įrenginių eksploatacijai | Pateikiama: 1. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas sutarties vykdymo metu dirbsiančių specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: 1.1. darbuotojo vardas ir pavardė, 1.2. nurodyta kvalifikacija. (Institucija, kuri vykdo atestavimą - Sertifikavimo įstaiga). 2. Specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančių galiojančių dokumentų skaitmeninės kopijos. 3. Jeigu pasiūlytas specialistas yra subtiekėjo darbuotojas, turi būti pateikta dokumento, įrodančio, kad specialistą ir subtiekėją sieja teisinio pobūdžio ryšiai (t. y. darbo santykiai pagal darbo sutartį) kopija. Jeigu tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, o specialistus, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos. |
| 3.6 | Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, turintį kompetenciją eksploatuoti (valdyti, prižiūrėti, remontuoti, matuoti, paleisti ir derinti) MWM tipo arba lygiavertį kogeneracinį įrenginį pagal gamintojo reikalavimus ir teisės aktus. | Pateikiama: 1. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas sutarties vykdymo metu dirbsiančių specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: 1.1. darbuotojo vardas ir pavardė, 1.2. nurodyta kvalifikacija. (Institucija, kuri vykdo atestavimą - Sertifikavimo įstaiga). 2. Kogeneracinės įrangos gamintojo ar jo atstovo išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad specialistas turi kompetenciją dirbti su tokio tipo įrenginiu (pvz., KK1 / KK2 klasė ar lygiavertis); 3. Jeigu pasiūlytas specialistas yra subtiekėjo darbuotojas, turi būti pateikta dokumento, įrodančio, kad specialistą ir subtiekėją sieja teisinio pobūdžio ryšiai (t. y. darbo santykiai pagal darbo sutartį) kopija. Jeigu tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, o specialistus, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos. 4. Jei remiamasi subtiekėjais – pateikiamas jų įsipareigojimo raštas ar sutartis. |
| 3.7 | Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą kuris turi teisę vykdyti oro kompresorių priežiūros darbus. | Pateikiama: 1. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas sutarties vykdymo metu dirbsiančių specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: 1.1. darbuotojo vardas ir pavardė, 1.2. nurodyta kvalifikacija. (Institucija, kuri vykdo atestavimą - Sertifikavimo įstaiga). 2. Specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančių galiojančių dokumentų. 3. Jeigu pasiūlytas specialistas yra subtiekėjo darbuotojas, turi būti pateikta dokumento, įrodančio, kad specialistą ir subtiekėją sieja teisinio pobūdžio ryšiai (t. y. darbo santykiai pagal darbo sutartį) kopija. Jeigu tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, o specialistus, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos. |
| 3.8 | Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą kuris turi teisę vykdyti vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų priežiūros darbus. | Pateikiama: 1. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas sutarties vykdymo metu dirbsiančių specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: 1.1. darbuotojo vardas ir pavardė, 1.2. nurodyta kvalifikacija. (Institucija, kuri vykdo atestavimą - Sertifikavimo įstaiga). 2. Specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančių galiojančių dokumentų. 3. Jeigu pasiūlytas specialistas yra subtiekėjo darbuotojas, turi būti pateikta dokumento, įrodančio, kad specialistą ir subtiekėją sieja teisinio pobūdžio ryšiai (t. y. darbo santykiai pagal darbo sutartį) kopija. Jeigu tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, o specialistus, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos. |

** Tiekėjas (subtiekėjas) gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus
skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.

Pastabos:

1) jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

3) subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS DĖL SĄVARTYNO NUDUJINIMO, BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ APDOROJIMO ĮRENGINIŲ IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ANAEROBINIO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS, TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Įmonės/įstaigos kodas |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| - Tiekėjo/tiekėjų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai) | (Nurodomi nariai/asmenys, jeigu tokie yra; Jeigu tokių narių/asmenų nėra, aiškiai žodžiais nurodyti, kad tokių asmenų nėra: - dėl tiekėjo/tiekėjų grupės narių:...... - dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi (jeigu pasitelkiami)):....... |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

  - atviro konkurso skelbime, paskelbtame (pirkimo numeris –_______) ir CVP IS;

  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose ).

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Siūlomų paslaugų kainą sudaro:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina, Eur (be PVM ) | Bendra paslaugų kaina Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Periodinė įrenginių priežiūra | Eur/mėn. | 24 |  |  |
| 2. | Šaltkalvio paslaugos | Eur/val. | 480 |  |  |
| 3. | Suvirintojo paslaugos | Eur/val. | 330 |  |  |
| 4. | Elektriko - automatiko paslaugos | Eur/val. | 570 |  |  |
| Bendra paslaugų kaina, Eur (be PVM)** |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |

* Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, jei periodinei įrenginių priežiūrai (lentelės 1 pozicija) mėnesinis įkainis viršys 28 333,33 Eur be PVM;

** Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, jei bendra pasiūlymo kaina viršys 765 000,00 Eur be PVM;

Pastabos:

1. Į kainą įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos, įskaitant atvykimą į objektą išlaidas;

2. Kainos (įkainiai) nurodomos suapvalinant du skaitmenis po kablelio.

3. Palyginamoji pasiūlymo kaina (įkainių suma) naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir eilės sudarymui, sutartis bus sudaroma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2019-02-01:Nr. 1S-13, 2019-01-24), 28-31 p. nuostatomis (sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara).

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – __________________________________________

(Skaičiais ir žodžiais)    Eur.

________________________________________________________________________________

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, įskaitant išlaidas elektroninei sąskaitai.

Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus:

| Eil. Nr. | Subteikėjo pavadinimas |
| --- | --- |

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai).

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija *:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 2025 ______________ d.

__________________________________________________________________

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

*Informuojame Jus, jog Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (juridinio asmens kodas 300127004, adresas: Beržų g.3. LT-36237 Panevėžys, tel. (0 45) 432 199, el. p. info@pratc.lt).

Duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų pasiūlymą. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, taip pat siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys PRATC bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir terminais. PRATC gali gauti duomenis iš informacinių sistemų ir registrų valdytojų, kitų valstybės ar savivaldos institucijų ar įstaigų, tiek, kiek tai būtina prašymui įvykdyti. Duomenys gali būti teikiami trečiosioms šalims, jeigu tai yra būtina Jūsų pasiūlymui išnagrinėti bei tais atvejais, kai to reikalauja teisės aktų nuostatos. Jeigu Jūs nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime išnagrinėti Jūsų pasiūlymo.

Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, papildyti ar ištrinti juos, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Detalesnę informaciją apie duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarką, Administracijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą galite rasti interneto svetainėje www.pratc.lt skelbiamoje informacijoje.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.