Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams

CVP IS priemonėmis 					           2025-10-31

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) skelbiamų derybų būdu vykdydama pirkimą (tarptautinis pirkimas) Relinės apsaugos ir automatikos apsaugų komplektai, CVP IS ID 4844344 (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo klausimus. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 49 straipsnio 5 dalimi bei Bendrųjų pirkimo sąlygų 19.2. punktu, teikiame atsakymus: Eil. Nr.; Klausimas (tekstas netaisytas); Atsakymas. 1.; Pateiktuose brėžiniuose turime įvardintą vieno gamintojo valdiklį (tiekėjo nurodytas pavadinimas), kuris sąveikauja tik su to pačio gamintojo jungtuvo pavara. Tuo atveju jeigu pateiksime alternatyvą su esamo jungtuvo pavara suderinti greičiausiai nepavyks. Įvertinant aplinkybę toks pirkimas galimai yra skirtas vienam gamintojui. Taip pat prašome pakomentuoti savo atsakymą į ankstesnius klausimus: Techninės specifikacijos 2.5. p. nurodoma, kad „TS prieduose nurodyti gamintojų ir modelių pavadinimai naudojami funkcionalumui apibūdinti ir tai nėra reikalavimas. Tiekėjas komplektuodamas Prekę gali naudoti kitų gamintojų lygiavertį funkcionalumą turinčius produktus, tačiau toks panaudojimas negali įtakoti Prekės panaudojimo pagal pagrindinę funkciją, t.y. prireikus pakeisti Perkančiojo subjekto objekte esantį komplektą, negali būti reikalingi kitos įrangos ir jos nustatymų pakeitimai. Prekes komplektuojančios medžiagos ir įrenginiai turi atitikti šios techninės specifikacijos prieduose pateikiamus techninius reikalavimus. “ Reiktų suprasti, kad pirkėjas tikisi turėti taip vadinamą “plug in“ komplektą kuris turėtų pilnumoje pakeisti esamą be jokio papildomo suderinimo. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad joks gamintojas negamina identiškų gaminių su identiškais kiekiais analoginių bei dvejetainių įėjimų/įšėjimų skaičiumi. Keičiant komplektą adaptacijos projektas privalės būti daromas ir visais atvejais derinimas turės būti atliktas. Nesutinkame su tokiu lengvabūdišku požiūriu, kad viską galima bus pakeisti “plug in“ principu. Nebent tik tuo atveju jeigu bus pasiūlyti vienodi gaminiai. Pasidalinimas galimai įvyks tarp (tiekėjo nurodyti gamintojo pavadinimai).; Nesutinkame su pateiktu teiginiu, kad valdiklis (tiekėjo nurodytas pavadinimas ir gamintojas) veikia tik to paties gamintojo jungtuvais ir kad pirkimas galimai skirtas vienam gamintojui. Minėto valdiklio (tiekėjo nurodytas pavadinimas) gamintojo rekomendacijoje pateiktas siūlymas derinti valdiklį su to paties gamintojo jungtuvais yra grindžiamas komerciniais motyvais, o techniniu požiūriu – tik tuo, kad gamintojas gali garantuoti parametrų stabilumą (konkrečių laiko konstantų, mechaninių uždelsimų ir kitų charakteristikų) tik savo gaminamiems jungtuvams. Be to, (tiekėjo nurodyras pavadinimas) apraše nurodoma, kad šis valdiklis yra suderinamas su jungtuvais, kurių charakteristikos atitinka CIGRE Technical Brochure 757 (2019) reikalavimus – tai yra būtinos jungtuvų savybės sėkmingam (tiekėjo nurodytas pavadinimas) valdiklio veikimui. Pažymime, kad Perkantysis subjektas atsakingai pasirinko būdą įsigyti atsargas kritinei valstybės infrastruktūrai, šiuo metu eksploatauojame transformatorių pastotes su veikiančia RAA įranga. Svarbu pažymėti ir tai, kad veikiančios įrangos kopijavimas yra daug kartų paprastesnis ir racionalesnis kelias, nei naujos ir galimai nesuderinamos įrangos projektavimas ar transformatorių pastotės perprojektavimas ir perstatymas. (tiekėjo nurodyras pavadinimas) – konfidenciali informacija.. 2.; Techninėse specifikacijose yra rašoma, kad Pirkėjas per 10 dienų pateiks Tiekėjui brėžinius dwg formatu. Tai reiškia, kad Tiekėjui nereikės ruošti renkamų spintų brėžinių bei perduoti jų Pirkėjui kartu su pagamintomis spintomis?; Tiekėjas turės pateikti, pagal pagamintas Prekes aktualizuotus brėžinius ir schemas. Tiekėjas rengdamas atnaujintus brėžinius galės pasinaudoti Perkančiojo subjekto pateiktais brėžiniais.. 3.; Jeigu spintose specifikuota įranga bus pakeista į kitą analogišką įrangą arba bus pakeistas įrangos kodas dėl gamintojo kodavimo sistemos principo pasikeitimo, tai tokiu atveju reikės pakoreguoti esamus brėžinius ir pateikti juos Pirkėjui?; Taip, kaip nurodyta Techninės specifikacijos 1.7. punkto c) papunktyje - Tiekėjas turės pateikti Prekių brėžinius ir komplektuojančių dalių sąrašus su kiekiais..

Jovita Buterlevičiūtė, tel. +370 648 41300, el. p. jovita.buterleviciute@litgrid.eu