| Užsakovas: | UAB „Kauno vandenys“ |
| --- | --- |
| Dokumento rengėjas: | UAB „Ekotermija“ |
| Objektas: | Kauno nuotekŲ valykla |
| Versija/Data | v0.13/2023.10.20 |

APSIRŪPINIMO ELEKTROS ENERGIJA IŠ SAULĖS ELEKTRINIŲ KAUNO NUOTEKŲ VALYKLOJE GALIMYBIŲ ĮVERTINIMO STUDIJA

2023 m.

statybai tinkama žemės paskirtis yra „Kita“, o žemės naudojimo būdo turinys „19. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“, „21. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos“ arba „27. Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos“. Bendrovės turimų sklypų paskirtis yra „Kita“, o naudojimo būdo turinys „21. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos“, kuriose būtų galima galingesnių nei 1000 kW galios elektrinių statyba. Turimi sklypai yra tinkami saulės elektrinių plėtrai ir planavimo procedūros nebūtų reikalingos. Visgi sudarant Protokolą dėl elektrinės prijungimo prie elektros tinklų su tinklų operatoriumi, bus reikalingas savivaldybės administracijos pritarimas dėl statybos galimybės sklype. Savivaldybės administracija paprastai pagal savo kompetencijų sritis įsivertina parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir teikia pritarimą dėl galimybės įrengti elektrinę sklypuose jeigu planuojama veikla neprieštarauja šiems teritorijų planavimo dokumentams.

PAV ir kitų susijusių su gamtosauga procedūrų poreikis

Remiantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo įstatymo 2 priedo 1.6 punktu kai yra atliekami kaimo plėtros žemėtvarkos projektai (kai planuojamos teritorijos plotas 1 ha ar didesnis), kuriuose planuojamiems sprendiniams įgyvendinti bus keičiamos žemės ūkio naudmenos į kitas (ne žemės ūkio) naudmenas, reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Kadangi Bendrovės turimų žemės sklypų naudojimo paskirtis ir būdas yra tinkami saulės elektrinių statybai, o sklypai nepatenka į saugomas teritorijas, saulės elektrinių statybai, UAB „Ekotermija“ nuomone, nereikėtų atlikti PAV atrankos. Tačiau rekomenduojama gauti oficialų atsakymą iš atsakingų už PAV atranką asmenų, pvz., Aplinkos ministerijos, o taip pat ir Aplinkos apsaugos agentūros.

Saulės elektrinių statybai galimų plotų ir galimybių prijungti elektrines prie elektros tinklo preliminarus įvertinimas

Remiantis Bendrovės pateikta informacija, saulės elektrinių įrengimui siūlomi du galimi plotai ant žemės ir vienas ant dumblo tvarkymo pastato (detaliau žr. 1 pav.).

Plotas C

Saulės elektrinėms Kauno NV teritorijoje įrengti siūlomi plotai

Pateikiamas preliminarus plotų įvertinimas ir tinkamumas įrengti saulės PV elektrines:

Plotas A.  Plotas A sudaro beveik 1,9 ha, tačiau jis nėra idealus dėl to, kad iš rytų pusės sklypas ribojasi su aukštais pastatais, o iš vakarų pusės su medžiais. Šios kliūtys rytais ir vakarais užstotų modulius ir ant jų kristų šešėlis. Siekiant, kad saulės elektrinės fotomoduliai kaip galima mažesni laiko tarpą būtų uždengiami šešėlių nuo įvairių kliūčių, atliekant saulės elektrinės planavimo darbus būtina atsižvelgti į šias kliūtis ir plotą parinkti tinkamai. Preliminariu vertinimu iš esamo 1,9 ha ploto, tinkamiausias saulės PV elektrinei įrengti plotas lieka apie 1,1 ha. Įrengiant saulės PV elektrinę su N-S saulės sekimu, skaičiuojama, kad 1 kWp saulės elektrinės galios įrengimui yra reikalinga apie 15-16 m2 ploto kas esamame naudingame plote galima būtų įrengti apie 700 kWp galios fotovoltinę elektrinę. Be saulės sekimo sistemos reikalingas plotas siekia vidutiniškai 13-15 m2/kWp kas sklype leistų įrengti apie 780 kWp galios saulės fotovoltinę elektrinę. Vizito metu taip pat buvo pastebėta, kad sklypas ribojasi su Marvelės g. 199B, Kaunas sklypu, kuriame ūkinę veiklą vykdo UAB „Autokausta“, kurios teritorijoje yra birių medžiagų (asfaltbetonio, betono) gamykla, o šalia teritorijos yra ir birių medžiagų sandėliai. Taip pat teritorija, o ir pati Marvelės g. yra padengta grunto sluoksniu, kas sausuoju metų laiku važiuojant sunkiasvorėms transporto priemonėms kelia papildomas dulkes. Ši besiribojanti teritorija yra padidinto dulkėtumo, todėl saulės PV parko eksploatacijai nebūtų pačios geriausios sąlygos ir tikėtina nemažiau kaip 10 proc. mažesnė elektros gamyba nei būtų įprastai eksploatuojant saulės elektrinę toliau nuo dulkių židinio. Su N-S tipo saulės sekimo sistema PV elektrinė per savo eksploatavimo laikotarpį generuotų apie 1.075 kWh/kWp/metus elektros energijos, o be saulės sekimo sistemos atitinkamai apie 850 kWh/kWp/metus. Sklypas yra labiausiai nutolęs nuo Kauno NV elektros tinklo, o nuo sklypo ribos už 20 metrų praeina 10 kV elektros kabelinė linija, tačiau nėra jokio arti skirstomojo punkto į kurį būtų galima pasijungti (artimiausias 10 kV skirstomasis punktas būtų maždaug už 400 metrų).

Plotas B. Plotą B sudaro beveik 1,1 ha plotas, tačiau dėl aukščiau paminėtų priežasčių (šešėliavimo), galimas naudingas saulės elektrinei įrengti plotas siekia apie 0,8 ha. Šiame plote būtų galima įrengti apie 500 kWp saulės elektrinę su saulės sekimo sistema ir apie 570 kWp be saulės sekimo sistemos. Plotas yra labiau apsaugotas nuo dulkėtumo dėl apsodintų medžių ir krūmų. Iš pietinės sklypo pusės yra saugomas objektas Marvelės kapinynas II (kodas 33725), todėl plėstis su saulės elektrinių statyba į šią teritoriją nebūtų galimybės. Pašalinus rytinėje pusėje esančius medžius (sujungus A plotą su B) B plote būtų galima įrengti apie 700 kW saulės elektrinę su N-S saulės sekimo sistema arba 770 kW be saulės sekimo sistemos. A plote PV elektrinių galia padidėtų apie 150 kWp su N-S saulės sekimo sistema ir apie 170 kWp be saulės sekimo sistemos.

Plotas C. Plotą C sudaro apie 1.770 m2 plotą dumblo apdorojimo pastato stogo arba apie 1.700 m2 įvertinus įvairias stogo konstrukcijas. Nevertinant stogo apkrovų, ant šio stogo galima būtų įrengti apie 200 kWp saulės fotovoltinę elektrinę. Saulės fotovoltinę elektrinę būtų galima jungti prie 0,4 kV tinklo į artimiausią 0,4 kV skirstyklą.

Apibendrinant preliminarų plotų įvertinimą ir galimybės juose įrengti saulės fotovoltines elektrines, siūlomuose plotuose būtų galima įrengti nuo 1.400 kWp iki 1.920 kWp galios saulės fotovoltines elektrines (detaliau žr. 3 lentelėje).

- Saulės elektrinių galimos galios pagal atskirus plotus

| - Plotai | - Neiškirtus želdinių |  | - Iškirtus želdinius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Su N-S saulės sekimu | - Be N-S saulės sekimo | - Su N-S saulės sekimu | - Be N-S saulės sekimo |
| - A | - 700 | - 780 | - 850 | - 950 |
| - B | - 500 | - 570 | - 700 | - 770 |
| - C | - 200 |  |  |  |
| - Suma: | - 1.400 | - 1.550 | - 1.750 | - 1.920 |

Apskritai A ir B sklype įrengiamas saulės jėgaines būtų galima apjungti į vieną parką, kurio galia siektų iki 1.720 kWp įrengiant 0,8/10 kV 1.600 kVA galios transformatorių. Vėliau iš šio parko 10 kV elektros liniją pajungti į 10 kV skirstyklą (TP-1446, detaliau žr. 2 pav.). 200 kWp saulės PV elektrinę, kurią galima būtų įrengti ant dumblo apdorojimo (džiovyklos) cecho, būtų galima jungti į TP-1210 transformatorinės 0,4 kV šynų sekciją.

Neišpjovus medžių ir krūmų juostos tarp A ir B plotų, saulės PV elektrinių galios svyruotų nuo 1.400 kWp iki 1.550 kWp.