TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Technikos direktorius

Arvydas Kasputis

2025 m. spalio mėn.    d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akcinei bendrovei „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) reikalinga praėjimo kontrolės sistema (visa reikalinga aparatinė, programinė įranga bei licencijos) su įrengimo darbais Šilko katilinėje (pagrindinis BVPŽ kodas − 35123100-3, papildomas BVPŽ kodas - 45310000-3).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Sistema reikalinga suteikti arba riboti įmonės bei Rangovinių organizacijų darbuotojų patekimą į patalpas bei registruoti praėjimo kontrolės apskaitai.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Atliekant darbus, turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių normų ir standartų. Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti naudojami, jei tai neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir standartams.

  - Visa papildoma įranga (maitinimo šaltiniai, relės, tinklo keitikliai) turi būti montuojama ant DIN bėgelių rakinamose komutacinėse  dėžėse 1,8 – 2m aukštyje. Kortelių skaitytuvai ir mygtukai montuojami 1,1 – 1,3 m. aukštyje. Tiksli montavimo vieta derinama su Perkančiuoju subjektu.

  - Kabeliai turi būti tvirtinami prie esamų kabelinių lovių, jiems nesant klojami baltuose plastikiniuose loveliuose ar instaliaciniuose vamzdžiuose.

  - Signaliniai ir maitinimo kabeliai turi būti behalogeniai ir atitikti CCA degumo klasę.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

  - Praėjimo kontrolės sistema turi valdyti patekimą pro duris 1-3 bei 6-13, ir registruoti vartų 4,5 atidarymo faktą.

  - Visos durys turi būti iš lauko ir iš vidaus atrakinamos praėjimo kortele. Normaliam judėjimui išėjimas iš patalpos paspaudus išėjimo mygtuką ar rankeną negalimas.

  - Durų valdikliai ir skaitytuvai turi dirbti su Mifare 13,56MHz 1kB standarto praėjimo kortelėmis. Reikalui esant jie turi palaikyti šifruotas praėjimo korteles.

  - Avariniam išėjimui iš patalpos (sugedus skaitytuvui / kortelei, praradus kortelę, prie kiekvieno išėjimo iš patalpos turi būti įrengtas  avarinis išėjimo mygtukas. Jo panaudojimas turi būti registruojamas įvykių žurnale ir jo atstatymui į pradinę padėtį būtini papildomi veiksmai.

  - Gaisro atveju suveikus gaisrinei signalizacijai ar elektros maitinimo dingimo atveju visos durys turi būti atrakinamos automatiškai.

  - Tam, kad bet kokio sistemos / kortelės gedimo atveju personalas galėtų patekti į pagrindinį valdymo pultą, turi būti įrengiami avarinio įėjimo mygtukai prie lauko durų Nr. 7  ir įėjimo į pagrindinio valdymo pulto patalpą Nr. 11.  Avarinio įėjimo mygtukams keliami tokie patys reikalavimai, kaip ir avarinio išėjimo mygtukams.

  - Jei durų užrakinimui naudojamos elektromagnetinės spynos, jų laikymo jėga turi būti ne mažesnė nei 150 kg.

  - Durų praėjimo sistema turi būti prijungta prie priešgaisrinės signalizacijos. Prijungimo schema turi atitikti LST EN 12101 standarto reikalavimus.

  - Durų praėjimo sistemos prijungimo prie elektros maitinimo, kompiuterinio tinklo ir priešgaisrinės signalizacijos vieta – už durų Nr. 11 pagrindinio valdymo pulto patalpoje esančiose komutacinėje spintoje ir priešgaisrinės sistemos centralėje.

  - Sistemos valdymui turi būti pateikiama programinė įranga.

  - Reikalavimai programos funkcionalumui:

    - Vartotojų kiekis turi būti neribotas.

    - Turi būti galimybė priskirti sistemos vartotojams skirtingas roles administravimo, peržiūros ir pan.

    - Suderinta dirbti su Windows operacinė sistema

    - Turėti galimybę administruoti sistemos vartotojus ir vartotojų grupes.

    - Turi registruoti tokius sistemos įvykius:

    - sėkmingą durų atidarymą;

    - negaliojančios kortelės priglaudimą prie skaitytuvo;

    - per ilgai laikomas pravertas duris;

    - neteisėtą praėjimą pro duris (nepateikus kortelės ar nepaspaudus išėjimo mygtuko);

    - Avarinio įėjimo ar išėjimo mygtuko suveikimą;

    - Vartotojų registraciją sistemoje.

  - Turi formuoti ataskaitas apie įvykius įvairiais pjūviais (pagal durų, praėjimo kortelių grupes, įvairiais datos, laiko intervalais ar pagal įvykių tipą.

  - Turi turėti visų bazėje saugomų duomenų (įvykiai, vartotojai, durų vartotojų grupės ir t.t.) eksportą į  *.txt arba *.csv tipo bylas.

  - Turi būti galimybė stebėti įvykius realiu laiku.

  - Turi turėti galimybę grupuoti praėjimo korteles pagal jų rolę, priskirti jas atskiroms durims ar durų grupėms.

  - Turi turėti galimybę riboti kortelių galiojimą laike.

  - Turi turėti galimybę tiesiogiai valdyti durų kontrolerius (atidaryti/uždaryti duris).

  - Informacijos siuntimas į durų kontrolerius turi būti automatiškai sinchronizuotas su duomenų keitimu programoje. Turi būti aiškiai indikuojama, jei duomenų siuntimas į kontrolerius nepavyko ir vėliau automatiškai bandoma sinchronizuoti vėl.

  - Atliekant Darbai bei reikalinga įranga įvardinti Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr.1 įrangos kiekis

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kortelių skaitytuvas su internetiniu valdikliu Sąsaja: LAN, RS485, WG Saugumo klasė: ne žemesnė kaip IP66 Maitinimas: 12V DC Gali veikti lauko sąlygomis: taip Reikalavimas: : įėjimas išėjimo mygtukui, durų uždarymo davikliui, klaviatūra PIN kodo įvedimui, galimybė aptarnauti korteles šifruotu protokolu, nuskaitomų kortelių dažnis 13,56MHz | Vnt. | 16 | Montuojama Priede Nr.1 Durys Nr. 1-16 |
| 2. | Kortelių skaitytuvas vidaus ir lauko sistemoms Sąsaja: RS485 Saugumo klasė: ne žemesnė kaip IP66 Maitinimas: 12V DC Gali veikti lauko sąlygomis: taip Reikalavimas: nuskaitomų kortelių dažnis 13,56MHz | Vnt. | 16 | Montuojama Priede Nr.1 Durys Nr. 1-16 |
| 3. | Išleidimo mygtukas (sieninis) Nerūdijančio plieno korpusas Kontaktai: NO/NC | Vnt. | 16 | Montuojami pagal Priede Nr. 1 Durys Nr. 1-16 |
| 3. | Elektromagnetas su montavimo kronšteinais Laikymo jėga: nemažiau 150 kg Maitinimo įtampa: 12V DC Reikalavimas: atidarytų durų daviklis | Vnt. | 14 | Montuojama Priede Nr.1 Durys Nr. 1-16 (Išskyrus Duris Nr. 4 ir 5) |
| 4. | Internetinis tinklo keitiklis Sąsajų tipas: LAN/RS485 Maitinimo įtampa: 12V Reikalavimas: Nuotolinis įrenginių būsenos daviklių registravimas (ne mažiau 4 kanalai), nuotolinis įrenginių valdymas (ne mažiau 4 kanalai) | Vnt. | 1 | Montavimo vieta nurodoma Perkančiojo subjekto |
| 5. | Neuždarytų durų daviklis Apsaugos klasė: IP65 Kontaktai: NO/NC Maitinimo įtampa: Montavimo tipas: ant pastato pakeliamų durų | Vnt. | 2 | Montuojama pagal Priedą Nr. 1 (Durys Nr. 4 ir 5) |
| 6. | Avarinio įėjimo mygtukas su valdikliu Maitinimo įtampa: 12V Kontaktai: NO/NC Indikacija: Suderinamas su: elektromagnetine spyna | Vnt. | 1 | Montuojama pagal Priedą Nr.1 (Durys Nr. 11) |
| 7. | Ataskaitų peržiūros ir formavimo internetinė programinė įranga Neribojamas vartotojų kiekis Suderinta dirbti su Windows operacinė sistema Turėti Android/iPhone (iOS) versija skirta mobiliems įrenginiams. Turėti galimybę administruoti sistemos vartotojus ir vartotojų grupes. Turėti galimybę peržiūrėti įvykius sistemoje. Realiame laike vykdyti įvykių, aliarminių pranešimų stebėjimą. Turėti duomenų fiksavimą ir saugojimą (duomenų bazė) su galimybe eksportuoti duomenis (apie vartotojus, įvykius ir pan.) į *.txt arba *.csv tipo bylas. Turėti galimybę sukurti, bei priskirti vartotojams ar jų grupėms praėjimo tvarkaraščius. Su programa galima valdyti durų kontrolerį ar kontrolerių grupes (pvz.: atidaryti duris, perkrauti kontrolerį). | Kompl. | 1 | - |
| 8. | Priešgaisrinis kabelis Gyslų skaičius ir skersmuo: 2x0,8 mm2 Vardinė įtampa: 300/500V Izoliacija: raudonos spalvos, HM2 tipo, be halogenų Tvirtinimas: montuojamas su ugniai atspariomis apkabomis Reikalvimas: atitinka EN 50575, ECA degimo klasę | m | 300 | - |
| 9. | Maitinimo kabelis Gyslų skaičius ir skersmuo: 2x0,8 mm2 Vardinė įtampa: 300/500V Degumo klasė: Cca Behalogenis | m | 300 |  |
| 10. | Ekranuotas kabelis FTP Skirtas vidaus sąlygoms Kategorija: 5e Degumo klasė: Cca Behalogenis | m | 700 |  |
| 11. | Kabelis Skirtas vidaus sąlygoms Kategorija: 5e Degumo klasė: Cca Behalogenis | m | 700 | - |
| 12. | Priešgaisrinis srovės atjungimo modulis su maitinimu ir dėže Suderinamas dirbti su išleidimo mygtuku Maitinimo įtampa: 12V DC Atitinka :LST EN 12101 standarto reikalavimus | Kompl. | 1 | Montavimo vieta nurodoma Perkančiojo subjekto |
| 13. | Tinklo komutatorius Portų skaičius: 8 Portų tipas: LAN portai Perdavimo greitis: 10/100/1000 Mbps Tipas:VLAN Reikalavimas: Automatinis jungimosi greičio nustatymas; sutomatinis MDI / MDIX pasirinkimas | Vnt. | 1 | Montavimo vieta nurodoma Perkančiojo subjekto |
| 14. | Papildomos montavimo medžiagos | Kompl. | 1 | - |
| 15. | Sistemos įrangos montavimo ir derinimo darbai | Kompl. | 1 | - |
| 16. | Sistemos paleidimo darbai ir Perkančiojo subjekto apmokymas | Kompl. | 1 | - |

  - Šiuo metu Priede Nr. 1 Durys Nr. 13 nėra sumontuotos, dėl to Tiekėjas priveda visas reikalingas komunikacijas sistemos įrenginių pajungimui ir tinkamam funkcionavimui šioms durims. Pačius prietaisus, skirtus šioms durims, perduoda Perkančiajam subjektui.

  - Tiekėjas privalo į kainą įsitraukti praėjimo kontrolės sistemos išpildomosios dokumentacijos parengimą, atliekų išnešimą ir utilizavimą, apdailos atlikimo kirtimo vietose ir kitas išlaidas, reikalingas atlikti Darbui.

  - Rekomenduojama, kad Tiekėjas tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus atliktų vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Perkančiojo subjekto atsakingais darbuotojais.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

  - Sistema turi būti sumontuota objekte adresu Varnių g. 48, Kaunas (Šilko katilinėje).

  - Tiekėjas Sistemos veikimui reikalingą įrangą sumontuoja ir sistemą paleidžia per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

    - Tinkamas sistemos veikimas įforminamas atliktų darbų aktu, kuris el. parašais pasirašomas abiejų šalių.

    - Tiekėjas turi galėti pateikti visus atlikimo metu panaudotų detalių ir/ar medžiagų dokumentus, jeigu to pareikalautų Perkantysis subjektas.

  - Garantiniai terminai, skaičiuojami nuo pasirašyto atliktų darbų akto:

    - atliktiems montavimo darbams – ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėnesiai;

    - įrangai – ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

  - Tiekėjas turi garantuoti atliekamų darbų bei tiekiamos įrangos kokybę.

PRIDEDAMA: Priedas Nr.1