|  |  |  |  |  | PATVIRTINTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LITGRID AB 2025 m. birželio d. |  |
|  |  |  |  |  | Perdavimo tinklo departamento vadovo nurodymu Nr. |  |

400-110 KV ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ IR ATVIRŲ SKIRSTYKLŲ PADIDINTO SAUGUMO VALDYMO PULTO STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (matavimo vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagrindiniai reikalavimai 400 – 110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų valdymo pultui (toliau – PVP) |  |  |
| 1.1. | Įrengimo būdas |  | Gamyklinio išpildymo kilnojamas daiktas |
| 1.2. | Klimato sąlygos |  | Pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ |
| 1.3. | Funkcinė PVP paskirtis |  | Transformatorinių pastočių ir skirstyklų valdymo įrangos montavimui. |
| 1.4. | Projektuojama PVP gyvavimo trukmė, metais |  | 60(1) |
| 1.5. | PVP atsparumo ugniai laipsnis, ne mažesnis kaip |  | II |
| 1.6. | Nuolatinių darbo vietų skaičius |  | Nenumatoma |
| 1.7. | Aukštingumas |  | Vienas aukštas |
| 1.8. | PVP spintų montavimo erdvės ir tambūro aukštis nuo grindų iki lubų, mm |  | ≥ 2500 |
| 1.9. | PVP spintų montavimo erdvės ir tambūro patalpų aukštis nuo grindų iki pakabinamų elementų (pvz. šviestuvai, evakuacijos ženklai ir pan.), mm |  | ≥ 2400 |
| 1.10. | PVP spintų montavimo erdvės ir tambūro grindų aukštis nuo projektuojamo žemės paviršiaus, mm |  | ≤150 |
| 1.11. | PVP plotis (vidinis), mm |  | ≥ 4200 |
| 1.12. | PVP plotas, kv. m. |  | ≥ 28 |
| 1.13. | Natūralus apšvietimas |  | Nenumatomas, pastatas be langų |
| 1.14. | Projektuojama vidaus temperatūra šiltuoju ir šaltuoju metų laikotarpiu, ºC (užtikrinama tik pagal statytojo poreikį visame nurodytame intervale) |  | Nuo +18 iki +25 |
| 1.15. | Atstumas tarp atvertų spintų durų ir/ar kitų konstrukcijų, jas atvėrus maksimaliu kampu, mm (kai spintos sumontuotos eilėmis, vertinama, kad atidarytos tik vienos spintų eilės durys) |  | ≥ 600 |
| 1.16. | Atstumas nuo kitų vertikalių antžeminių statinių (pvz. tvoros, stulpų, bokštų ir pan.), mm |  | ≥ 1500 |
| 1.17. | PVP išorinės konstrukcijos turi būti suprojektuotos taip, kad |  | Atlaikytų 0,2 MPa sprogimo bangos sukeltą apkrovą ir dėl to atsirandančias vibracines apkrovas |
| 1.18. | Patekimui į PVP įrengiamas tambūras, ne mažesnių išmatavimų kaip: ilgis x plotis, mm(5) |  | 2000 x 2000 |
| 1.19. | Tambūro durų išdėstymas (lauko ir vidaus)(5) |  | Negali būti vienos priešais kitas |
| 1.20. | Tambūro vieta PVP(5) |  | Kampe |
| 1.21. | PVP vidinė elektros, ryšių instaliacija |  | Paviršinė kabelių kanaluose |
| 1.22. | Metalinių PVP dalių įžeminimas: |  |  |
| 1.22.1. | Metalinės konstrukcijos turi būti sujungtos tarpusavyje |  | Užtikrinant įžeminimą |
| 1.22.2. | Minimalus pulto apsauginio įžeminimo šynos prijungimų prie bendro įžeminimo kontūro skirtingose vietose skaičius |  | 2 |
| 2. | Pagrindiniai reikalavimai požeminės kabelių užvedimo erdvei (toliau - kolektorius) |  |  |
| 2.1. | Statinio paskirtis |  | Inžineriniai tinklai |
| 2.2. | Klimato sąlygos |  | Pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ |
| 2.3. | Funkcinė paskirtis |  | PVP montavimui, kabelių užvedimui į PVP |
| 2.4. | Atsparumo ugniai laipsnis, ne mažesnis kaip |  | II |
| 2.5. | Aukštis nuo kolektoriaus grindų iki PVP grindų konstrukcijos apatinės dalies, mm |  | ≥ 1200 |
| 2.6. | Apšvietimas, lx |  | Dirbtinis, ≥ 50 |
| 2.7. | Vertikalios išorinės atitvaros konstrukcija: |  | Gelžbetonis su hidroizoliacija |
| 2.7.1. | Gelžbetoninės konstrukcijos storis, mm |  | ≥ 300 |
| 2.7.2. | Konstrukcijos armavimas, 2 sluoksniais |  | Plieno armatūra ne mažiau kaip Ø12 mm kas 150 mm tinkleliu, įžeminta |
| 2.7.3. | Konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas U, W/m2K |  | ≥ 0,4 |
| 2.8. | Kabelių užvedimo gylis nuo projektuojamo žemės paviršiaus, mm |  | ≥ 1000 |
| 2.9. | Kolektoriaus grindų ant grunto konstrukcija: |  |  |
| 2.9.1. | Sutankintas gruntas, MPa |  | Be organikos, Ev2≥45 |
| 2.9.2. | Geotekstilė, g/m2 |  | 250 |
| 2.9.3. | Žvyro sluoksnis: - Frakcija - Storis, mm - Deformacijos modulis Ev2, MPa |  | 0/16 ≥ 200 ≥ 80 |
| 2.9.4. | Skaldos sluoksnis: - Frakcija - Storis, mm - Deformacijos modulis Ev2, MPa |  | 0/45 ≥ 200 ≥ 120 |
| 2.9.5. | Paruošiamasis betono sluoksnis: - Betono stiprio gniuždant klasė - Storis, mm |  | C12/15 arba aukštesnė ≥ 80 |
| 2.9.6. | Hidroizoliacija |  | Ruloninė, 2 sluoksniai |
| 2.9.7. | Termoizoliacinis sluoksnis |  | Polistireninis putplastis ≥ EPS 100 arba analogas |
| 2.9.8. | Pamatinė plokštė, grindų danga: - Betono stiprio gniuždant klasė - Betono nelaidumo vandeniui klasė - Storis, mm - Kita |  | C30/37 W6 ≥ 200 plieno armatūra įžeminta |
| 2.9.9. | Grindų konstrukcijos, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas U, W/m2K |  | ≥ 0,4 |
| 2.9.10. | Grindų dangos paviršiaus kokybė: |  |  |
| 2.9.10.1. | Leistini grindų dangos paviršiaus nelygumų nuokrypiai: - Įdubos pločio didžiausias išmatavimas, mm - Iškilimo aukštis arba įdubos gylis, mm - Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos paviršiaus, mm - Suminis nuskilimų ilgis 1m ilgio briaunoje, mm - Paviršių kokybės kategorija, pagal LST 2015 |  | ≤ 10 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 50 B |
| 2.9.10.2. | Banguotumas (3000 mm liniuote), mm |  | ≤ 5 |
| 2.9.10.3. | Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat riebalinės ir rūdžių dėmės visame konstrukcijos paviršiuje |  | Neleistini |
| 2.9.11. | Minimalus grindų nuolydis link prieduobės, (įrengiama kampe), % |  | 1 (1) |
| 2.10. | Žemiausioje grindų vietoje įrengiama betoninė prieduobė vandens išsiurbimui: - Plotis, mm - Gylis, mm |  | 600 x 400 ≥ 600 |
| 2.11. | Vandens išsiurbimas (esant aukštiems gruntiniams vandenims, aukščiau kaip prieduobės gylis) |  | Prieduobėje montuojamas automatinio veikimo drenažinis siurblys, vanduo šalinamas į išorę |
| 2.12. | Patekimas į kolektorių |  | Įrengiamas liukas PVP grindyse ir stacionarios kopėčios |
| 3. | Reikalavimai PVP eksploatacijos grindims |  |  |
| 3.1. | Projektuojama grindų naudojimo apkrova, kN/m2 |  | 5,0 |
| 3.2. | Grindų danga |  | Antistatinė, neslidi, atspari drėgmei ir mechaniniam poveikiui |
| 4. | Reikalavimai PVP lauko vertikalioms atitvaroms |  |  |
| 4.1. | Konstrukcija |  | Daugiasluoksnė |
| 4.2. | Laikančioji lauko sienos konstrukcija |  | Gelžbetonis |
| 4.3. | Lauko sienos gelžbetonio konstrukcijos storis, mm |  | ≥ 300 |
| 4.4. | Laikančiosios konstrukcijos armavimas, 2 sluoksniais |  | Plieno armatūra ne mažiau kaip Ø12 mm kas 150 mm tinkleliu, įžeminta. |
| 4.5. | Lauko sienos vidinė apdaila |  | Dažymas antistatiniais dažais |
| 4.6. | Vidaus apdailos spalva |  | RAL 9002 arba RAL 9010 |
| 4.7. | Sienos atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U, W/m2K |  | ≥ 0,3 |
| 4.8. | Lauko sienos spalva |  | RAL 9006 (2) |
| 4.9. | Termoizoliacinis sluoksnis |  | Akmens vata |
| 4.10. | Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas prie laikančiosios sienos |  | Smeigėmis, ≥ 4 vnt./m2 |
| 4.11. | Termoizoliacinio sluoksnio ir fasado apdailos laikančioji konstrukcija |  | Plieniniai, plieniniai cinkuoti arba aliuminio profiliai, įžeminti |
| 4.12. | Termoizoliacinio sluoksnio apatinės dalies pagrindas |  | Nuožulnus skardos lankstinys arba cokolinis profilis skirtas cokolinės dalies apsaugai nuo tekančio vandens. |
| 4.13. | Išorės apdaila |  | Trapecinė skarda |
| 4.14. | Skardos plieno tipas |  | S250GD + Z275, DX51D + Z275 arba analogas |
| 4.15. | Skardos profilio aukštis, mm |  | nuo 6 iki 18 |
| 4.16. | Skardos storis, ne mažiau kaip mm |  | 0,5 |
| 4.17 | Skardos spalva |  | RAL 9006(2) |
| 5. | Reikalavimai PVP vidinėms pertvaroms |  |  |
| 5.1. | Konstrukcija |  | Gelžbetonis |
| 5.2. | Pertvaros gelžbetonio konstrukcijos storis, mm |  | ≥ 150 |
| 5.3. | Laikančiosios konstrukcijos armavimas |  | Plieno armatūra ne mažiau kaip Ø12 mm kas 150 mm tinkleliu, įžeminta. |
| 5.4. | Vidaus apdailos spalva |  | RAL 9002 arba RAL 9010 |
| 6. | Reikalavimai PVP perdangai |  |  |
| 6.1. | Perdangos naudojimo apkrova, kN/m2 (vertinama papildomam perdangos stiprumui užtikrinti) |  | 2,0 |
| 6.2. | Perdangos konstrukcija |  | Gelžbetonio plokštė, plieno armatūra įžeminta, plokštė apšiltinta |
| 6.3. | Perdangos gelžbetonio konstrukcijos storis, mm |  | ≥ 300 |
| 6.4. | Perdangos atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U, W/m2K |  | ≥ 0,25 |
| 6.5. | Perdangos (lubų) vidinė apdaila |  | Dažymas antistatiniais dažais |
| 6.6. | Vidaus apdailos spalva |  | RAL 9002, RAL 9010 |
| 7. | Reikalavimai PVP stogui |  |  |
| 7.1. | Stogo tipas |  | Vienšlaitis orientuotas SE montavimui arba dvišlaitis |
| 7.2. | Stogo nuolydžio kampas, º |  | ≥ 14 |
| 7.3. | Stogo danga |  | Plieninė skarda |
| 7.4. | Stogo dangos spalva |  | RAL 9006(2) |
| 7.5. | Plieninės skardos tipas |  | S250GD + Z275, DX51D + Z275 arba analogas |
| 7.6. | Stogo skardos dangos storis, mm |  | ≥ 0,5 |
| 7.7. | Tvirtinimas prie grebėstų pagal gamintojo rekomendacijas ir montavimo instrukcijas |  | Varžtais |
| 7.8. | Reikalavimai įžeminimui |  | Privalomas |
| 8. | Reikalavimai PVP lauko durims |  |  |
| 8.1. | Durų šilumos perdavimo koeficientas U, W/m2K |  | ≥ 1,9 |
| 8.2. | Atsparumo ugniai laipsnis |  | EI 15 |
| 8.3. | Spalva |  | RAL 9006 (2) |
| 8.4. | Atsparumo įsilaužimui klasė (pagal LST EN 1627:2021) ne mažesnė kaip |  | RC3 |
| 8.5. | Varčios rėmas - iš profiliuoto plieno, kurio sienelės storis, mm |  | ≥ 1,5 |
| 8.6. | Varčios išorinio plieno lakšto storis, mm |  | ≥ 0,8 |
| 8.7. | Varčios vidinio plieno lakšto storis, mm |  | ≥ 0,6 |
| 8.8. | Spynos skląsčių apsauga arba varčios briaunos užlaida, mm |  | ≥ 10 |
| 8.9. | Lankstų (vyrių) skaičius, vnt. |  | ≥ 2 |
| 8.10. | Durų stakta - profiliuotas plienas arba lankstyto plieno lakštas kur sienelės storis, mm |  | ≥ 1,5 |
| 8.11. | Spynos |  | Elektromechaninė su būsenos indikacijomis: durų padėtis (atidaryta, uždaryta), spynos padėtis (užrakinta, atrakinta) Avariniam durų atidarymui naudojami vieningo rakto sistemos cilindrai |
| 8.12. | Durų avarinio atidarymo mechanizmas |  | Iš vidaus |
| 8.13. | Minimalus durų angos plotis, mm |  | 1000 |
| 8.14. | Sandarinimo elementai |  | Guminiai arba silikoniniai tarpikliai su laidžiais užpildais |
| 8.15. | Atsparumas kartotiniam varstymui (LST EN 1191) |  | 200 000 varstymo ciklų |
| 8.16. | Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (LST EN 1191) |  | 200 000 varstymo ciklų |
| 8.17. | Durų atsidarymo kryptis |  | Evakuacijos kryptimi |
| 8.18. | Reikalavimai įžeminimui |  | Privalomas |
| 9. | Reikalavimai PVP vidaus durims |  |  |
| 9.1. | Atsparumo ugniai laipsnis, ne mažesnis kaip |  | EI 15 |
| 9.2. | Spalva |  | RAL 9006 (2) |
| 9.3. | Varčios rėmas - iš profiliuoto plieno, kurio sienelės storis, mm |  | ≥ 1,5 |
| 9.4. | Varčios išorinio plieno lakšto storis, mm |  | ≥ 0,8 |
| 9.5. | Varčios vidinio plieno lakšto storis, mm |  | ≥ 0,6 |
| 9.6. | Spynos skląsčių apsauga arba varčios briaunos užlaida, mm |  | ≥ 10 |
| 9.7. | Lankstų (vyrių) skaičius, vnt. |  | ≥ 2 |
| 9.8. | Durų stakta - profiliuotas plienas arba lankstyto plieno lakštas, kur sienelės storis, mm |  | ≥ 1,5 |
| 9.9. | Spynos |  | Elektromechaninė su būsenos indikacijomis: durų padėtis (atidaryta, uždaryta), spynos padėtis (užrakinta, atrakinta) Avariniam durų atidarymui naudojami vieningo rakto sistemos cilindrai |
| 9.10. | Durų avarinio atidarymo mechanizmas |  | Iš vidaus |
| 9.11. | Minimalus durų angos plotis, mm |  | 1000 |
| 9.12. | Sandarinimo elementai |  | Guminiai arba silikoniniai tarpikliai su laidžiais užpildais |
| 9.13. | Atsparumas kartotiniam varstymui (LST EN 1191) |  | 200 000 varstymo ciklų |
| 9.14. | Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (LST EN 1191) |  | 200 000 varstymo ciklų |
| 9.15. | Durų atsidarymo kryptis |  | Evakuacijos kryptimi |
| 9.16. | Reikalavimai įžeminimui |  | Privalomas |
| 10. | Reikalavimai PVP išoriniams laiptams |  |  |
| 10.1. | Laiptai su aikštele |  | Konstrukcinio plieno |
| 10.2. | Pakopų ir aikštelės danga |  | Neslidi, nesulaikanti vandens |
| 10.3. | Konstrukcijos antikorozinė apsauga (pagal LST EN ISO 1461:2022) |  | Lydalinė (karšto) cinko danga |
| 10.4. | Minimalus vidutinis išmatuotas cinko dangos storis, µm |  | ≥ 85 |
| 10.5. | Laiptų įžeminimas per prijungimo mazgą |  | Taip |
| 10.6. | Pamatas |  | Betoninis |
| 10.7. | Laiptų plotis, mm |  | ≥ 1200 |
| 11. | Reikalavimai PVP lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemai |  |  |
| 11.1. | Tipas |  | Cinkuoto plieno, apvali |
| 11.2. | Lietaus vandens nuvedimo sistemos spalva |  | RAL 9006(2) arba analogas |
| 11.3. | Lietaus vandens nuvedimo sistemos dalių storis, mm |  | ≥ 0,6 |
| 11.4. | Minimalus latakų skersmuo, mm |  | ≥ 125 |
| 11.5. | Minimalus lietvamzdžių skersmuo, mm |  | ≥ 90 |
| 11.6. | Lietaus nuvedimo sistemos prijungimas į lietaus nuotakyną. (Nesant lietaus nuotakyno sistemos į lietvamzdžius montuojamas automatinis pašildymas) |  | Per trapą su nešvarumų gaudykle |
| 11.7. | Apsauga nuo šiukšlių |  | Montuojama į lajos lapų gaudyklę |
| 11.8. | Reikalavimai įžeminimui |  | Privalomas |
| 12. | Lietaus vandens nuvedimo nuo kolektoriaus |  |  |
| 12.1. | Tipas |  | Betono trinkelių dangos nuogrinda |
| 12.2. | Minimalus nuogrindos plotis, mm |  | 600 |
| 12.3. | Dangos skersinis nuolydis, % |  | ≥ 3 |
| 13. | Gruntinio vandens nuvedimo nuo kolektoriaus |  |  |
| 13.1. | Tipas |  | Drenažas |
| 14. | Reikalavimai PVP apšvietimui |  |  |
| 14.1. | Bendras (darbinis) LED apšvietimas turi atitikti HN 98:2000 reikalavimus, apšviestumo lygis, lx Šviestuvus įrengti vertinant spintų išdėstymą, užtikrinant maksimalų vertikalių paviršių apšvietimą |  | ≥ 500 |
| 14.2. | Patalpos avarinis apšvietimas, apšviestumo lygis, lx |  | ≥ 50 |
| 14.3. | Avarinis apšvietimo maitinimas turi būti prijungtas prie |  | Nuolatinės srovės savų reikmių skydo (NSSRS) |
| 14.4. | Avarinio apšvietimo jungiklis |  | Su šviesos indikacija |
| 14.5. | Apšvietimo elektros instaliacijos apsaugos laipsnis, ne žemesnis kaip |  | IP44 |
| 14.6. | Vidaus ir teritorijos apšvietimo jungiklių įrengimo vieta |  | Prie įėjimo durų, durų atsidarymo pusėje |
| 15. | Reikalavimai PVP apsaugos sistemoms |  |  |
| 15.1. | Priešgaisrinės signalizacijos reikalavimai (3) |  | Nustatomi projektavimo metu |
| 15.2. | Apsauginės signalizacijos reikalavimai (3) |  | Nustatomi projektavimo metu |
| 15.3. | Vaizdo stebėjimo sistemos reikalavimai (3) |  | Nustatomi projektavimo metu |
| 15.4. | Įeigos kontrolės sistemos reikalavimai (3) |  | Nustatomi projektavimo metu |
| 16. | Papildoma PVP įranga |  |  |
| 16.1. | Metalinis stalas 1400 x 700 mm laikinam darbui (įrankiams, kompiuteriui, brėžiniams), vnt. |  | 1 |
| 16.2. | ISO kėdė (eko oda arba poliesteris), vnt. |  | 2 |
| 16.3. | Rūbų kabykla, vnt. |  | 1 |
| 16.4. | Prie stalo – 230 V AC kištukiniai lizdai, vnt. |  | 2 |
| 16.5. | Kompiuterinio tinklo kištukinio lizdai, vnt. |  | 2 |
| 16.6. | Milteliniai gesintuvai, ne mažesni kaip |  | 1 vnt. - 6 kg Pagal normas, bet ne mažiau kaip 2 vnt., pakabinti ant sienos |
| 17. | Reikalavimai PVP šildymo - vėsinimo sistemai |  |  |
| 17.1. | Šildymo sistema |  | Elektriniai radiatoriai, konvekciniai šildytuvai, kiekis pagal patalpos tūrį |
| 17.2. | Vėsinimo sistema |  | Oro kondicionieriai, kiekis pagal patalpos tūrį |
| 18. | Reikalavimai PVP vėdinimo sistemai |  |  |
| 18.1. | Natūralaus vėdinimo sistema |  | Projektuojama oro kaita patalpoje ne mažiau kaip 1 kart./val. Vėdinimo kanalų apsauga nuo dulkių, vabzdžių ir elektromagnetinių impulsų |
| 18.2. | Priverstinė oro tiekimo – šalinimo sistema Vėdinimo sistema paleidžiama: 1. Nuo patalpos termostato, temperatūrai patalpoje pasiekus +25ºC. Vėdinimo sistema išjungiama, temperatūrai patalpoje nukritus žemiau +23ºC. 2. Nuo patalpos drėgmės jutiklio, santykiniam drėgnumui pasiekus 85%. Vėdinimo sistema išjungiama, santykiniam drėgnumui nukritus žemiau 80%. |  | Projektuojama oro kaita patalpoje 2 kart./val. Vėdinimo kanalų apsauga nuo dulkių, vabzdžių ir elektromagnetinių impulsų |
| 18.3. | Avarinio vėdinimo sistema Vėdinimo sistema paleidžiama: - Oro kondicionavimo sistemos gedimo atveju; - Nuo patalpos termostato, temperatūrai patalpoje pasiekus +27ºC. |  | Projektinė oro kaita patalpoje 5 kart./val. Apsauga nuo dulkių ir vabzdžių patekimo į patalpą |
| 19. | Reikalavimai informacijos perdavimo realiu laiku į dispečerinio valdymo sistemą |  | Per bendrapastotinį TP valdiklį |
| 19.1. | Perduodamų signalų į dispečerinio valdymo sistemos valdiklį apimtis |  | Vidaus temperatūra Lauko temperatūra Vidaus oro drėgmė |
| 20. | Reikalavimai generatoriaus pajungimo sistemai |  |  |
| 20.1. | PVP išorėje prie automobilio aikštelės projektuojamas 0,4 kV, 63 A kištukinis lizdas (3P+N+PE) kilnojamo generatoriaus pajungimui, atitinkantis LST EN 60309 standarto reikalavimus, vnt. |  | 1 |
| 21. | Reikalavimai elektromobilio pakrovimo rozetei |  |  |
| 21.1. | Lizdas (3P+N+E), tipas CEE, srovė 32A, įtampa ne mažiau 400 V, apsaugos laipsnis ne mažiau IP65, Montuojama išorėje, šalia dyzelinio generatoriaus pajungimo lizdo, vnt. |  | 1 (4) |
| 22. | Reikalavimai kabelių įvedimo į PVP sandarinimui |  |  |
| 22.1. | Projektuojami universalūs ir patikimi sandarinimo sprendimai kabelių ir vamzdžių įvedimui per sienas, grindis ar pertvaras, kad būtų užtikrina apsaugą nuo vandens, dulkių, ugnies, vibracijos bei elektromagnetinių trikdžių(6) |  | Modulinė konstrukcija(6) |
| 23. | Informacija ant įėjimo durų |  |  |
| 23.1. | Užrašas „110 kV VALDYMO PULTAS“, (pvz., juodos raidės baltame fone), vnt. Užrašas tvirtinamas ant durų varčios 1,7 m aukštyje. Tekste nurodoma konkrečios skirstyklos įtampa (110 kV, 330 kV, 400 kV) |  | 1 |
| Pastabos: (1) – techniniame darbo projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus. (2) - arba nurodyta vietovės architekto. (3) - parenkama rengiant techninį darbo projektą, vadovaujantis techninės užduoties projektavimui reikalavimais. (4) - 400-110 kV įtampos transformatorių pastotėse ir atvirose skirstyklose įrengiant keletą PVP elektromobilio įkrovimo rozetė įrengiama tik viename PVP. (5) Tipinis PVP planas (6) Kabelių užvedimo mazgo ir kabelių sandariklių pavyzdžiai |  |  |  |  |