Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Mobilios krovos stotelės veikimo aprašymas ir reikalavimai

- Saugos reikalavimai:

  - Turi būti įdiegta įžeminimo sistema su galimybe prijungti įžeminimo kabelio spaustukus prie cisternos įžeminimo taško.

  - Įžeminimo kontrolės sistema blokuos krovos proceso pradžią, jei įžeminimas nebus užtikrintas arba bus nustatyti leistinos varžos viršijimai. Dingus įžeminimui, sistema stabdys siurblį ir automatiškai uždarys išmetimo sklendę.

  - Įrengiamas avarinio stabdymo mygtukas – paspaudus mygtuką, krovimo procesas nutraukiamas nedelsiant.

  - Prieš siurblio įsiurbimo angą įrengtas žemo lygio jutiklis, kuris, esant nepakankamam produkto lygiui, blokuos siurblio paleidimą ir sustabdys veikimą. Numatomas suveikimo užlaikymas iki 1 min.

  - Ant cisternos liuko įrengtas aukšto lygio (overfill) jutiklis blokuos ir sustabdys krovimą pasiekus nustatytą produkto lygį.

- Krovimo valdymo funkcionalumas:

  - Krovos valdymas turi būti vykdomas naudojant „microLoad.net“, „Multiload II“ arba lygiavertį krovimo valdiklį.

  - Vartotojo sąsaja privalo turėti šias funkcijas:

    - Galimybė įvesti norimą pakraunamo produkto kiekį (litrais ar kilogramais);

    - Galimybė fiksuoti ir rodyti pylimo srautus bei kiekius valdiklyje arba per išorinę HMI/ekraną;

    - Pradėti krovos ciklą paspaudus START mygtuką;

    - Bet kuriuo metu nutraukti krovimą paspaudus STOP mygtuką;

    - Patvirtinti bei užbaigti krovimo operaciją.

  - Galimybė parinkti skirtingus krovos režimus:

    - Pylimas į autocisterną pagal apskaitą ir civacon apsaugom;

    - Pylimas į autocisterną pagal apskaitą su lygio šakutės ir įžeminimo apsauga;

    - Išpylimas iš autocisternos be apskaitos su civacon apsauga;

    - Išpylimas iš autocisternos be apskaitos su įžeminimo kontrole;

- Automatinio valdymo reikalavimai:

  - Krovos metu siurblys turi būti paleidžiamas ir stabdomas pagal vartotojo nurodytą kiekį.

  - Automatizuota sklendė turi:

    - Proceso pradžioje tolygiai atsiverti;

    - Artėjant prie nustatyto kiekio, tolygiai užsidaryti, kad būtų užtikrintas tikslus kiekio matavimas.

- Duomenų registravimas ir ataskaitų teikimas:

  - Krovimo proceso duomenys (laikas, kiekis, operatorius, produktas ir pan.) turi būti įrašomi į valdymo kompiuterio atmintį.

- Pakrovimo žarnos reikalavimai:

  - Naudojama pakrovimo žarna su API standarto jungtimi, sumontuota kartu su apatinio pakrovimo rankove, užtikrinančia greitą, sandarų ir saugų prijungimą prie cisternos. Kartu komplektuojama ir rankovės parkavimo stendas.

  - Sistema turi užtikrinti galimybę vykdyti nuoseklų kelių cisternos sekcijų pakrovimą, perjungiant žarną ir pakartotinai vykdant krovos ciklą.