TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-11-03

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Petrašiūnų elektrinės tinklo siurblio dažnio keitiklis (BVPŽ kodas 32552420-7 „Dažnio keitikliai“; toliau – Prekė).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – dažnio keitiklis.

  - DK – dažnio keitiklis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkantysis subjektas užtikrinant reikiamų parametrų ir kiekio termofikacinio vandens tiekimą iš „Petrašiūnų“ elektrinės šilumos tiekimo tinklų magistrale į Kauno miesto mikrorajonus planuoja savo eksploatuojamoje siurblinėje pakeisti esamą tinklo siurblio Nr. 13 dažnio keitiklį nauju.

  - Atsižvelgiant į esamų objektų parametrus, charakteristikas ir kitus aktualius techninius duomenis, reikalinga parinkti DK derantį su tinklo siurblio varikliu ir pristatyti jį Perkančiajam subjektui.

  - Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui, privalo įsivertinti ir išanalizuoti šioje techninėje specifikacijoje (toliau − Techninė specifikacija) pateiktą informaciją bei parinkti tokią Prekę, kuri užtikrintų ekonomiškiausią Perkančiojo subjekto norimą pasiekti rezultatą.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, paleidimo / derinimo darbai  ar kitos su pirkimo objektu susijusios  sąnaudos, išskyrus montavimo darbus.

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje Nr.1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis* | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dažnio keitiklis | 1 | vnt. |
| *Perkantysis subjektas Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja išpirkti visą nurodytą kiekį. |  |  |  |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vietos: Jėgainės g. 12C, Kaunas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Reikalavimai DK:

  - siurblio įjungimas, išjungimas, darbo indikacija, apsisukimų reguliavimas turi būti valdomas iš DK valdiklio (siurblio kontroliavimas iš DK);

  - nemokama programinė įranga, leidžianti stebėti, konfigūruoti ir nuskaityti dažnio keitiklio darbinius parametrus;

  - suderinamumas su esamu, varikliai turi būti optimaliai pritaikyti dirbti su dažnio keitikliais;

  - išimamas valdymo pultelis;

  - galimybė užrakinti slaptažodžiu dažnio keitiklio nustatymus;

  - turi būti oficialus dažnio keitiklių gamintojo serviso partneris Lietuvoje;

  - galimybė naudoti kelių siurblių sistemą naudojant vieną slėgio jutiklį;

  - dažnio keitiklio valdymo meniu lietuvių kalba;

  - vartotojo vadovas turi būti lietuvių kalba;

  - DK turi turėti ProfiNet ryšio sąsają;

  - DK su apsaugos laipsniu ne žemesniu kaip IP54. Užtikrinti patikimą DK darbą patalpose   (darbo aplinkos temperatūra ne mažiau + 40℃), visame DK apkrovų diapazone su priverstine ventiliacija;

  - DK turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. 4−20 mA laisvai programuojamus įėjimus ir 2 vnt. 4−20 mA laisvai programuojamus išėjimus;

  - DK komplektuoti su vietinio valdymo – parametrizavimo panele;

  - DK turi turėti integruotą sistemą, leidžiančią išpildyti elektros variklio savilaidą po trumpalaikio nuo 0 iki 5 sek. įtampos dingimo. Laikas laisvai keičiamas 0,1 sek. tikslumu. DK turi automatiškai pasileisti darbui nedelsiant atsiradus įtampai;

  - Integruotos elektroninės variklio ir DK apsaugos nuo perkrovos, viršįtampio, sumažėjus−dingus fazinei įtampai, greitaeigė apsauga esant trumpam jungimui, temperatūrinė apsauga.

  - Siekiant užtikrinti AB „Kauno energija“ katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą dažnio keitiklio gamintojas ir modelis turi būti:

VACON0100-3L-1040-5-ED+IP54+SBF4+FBIE+SEBJ+SCBH+SDB2+SRBT+CAPU+CAPT+CAPD+CIFD+CDLP+CACL+CPS0+FL04+DLLT

Kuriame turi būti:

- 3L – trifazis elektros įvadas;

- 5 – išėjimo įtampa 380-500V AC;

- ED – spintinis išpildymas;

- IP„yy“ – elektrosaugos klasė (ne mažiau IP54 - montuojamiems atskirai,  ne mažiau IP21 - montuojamiems spintoje);

- SBF4 – įėjimai/išėjimai 2xAI, 6xDI, 1xAO, 10Vref, 24Vin, 2x24Vout, RS485, 2xRO, įėjimas termistoriaus pajungimui;

- SCB4 – įėjimai/išėjimai 1xAI, 2xAO (izoliuoti);

- SDB2 – įėjimai/išėjimai 1xAI, 2xAO (izoliuoti);

- SDBH – 3 x temperatūros jutiklių įėjimai (PT100, PT1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131, NI1000);

- SEBJ – saugus išjungimas (Safe Torque Off - STO) / saugus stabdymas (Safe Stop 1 - SS1) / ATEX;

- CAPU – pagalbiniai kintamosios srovės įvadiniai maitinimo gnybtai;

- CAPD – 24V DC maitinimo šaltinis spintoje priedams;

- CIFD – elektros įvado AC saugikliai ir saugiklių jungiklis;

- CDLP – signalinė indikacija ir resetavimo mygtukas spintos duryse;

- CACL – apšvietimas spintoje;

- CPS0 – STO su avarinio stabdymo mygtuku spintos duryse;

- GNUL – nereikalingas sertifikavimas Šiaurės Amerikoje;

- FBIE – industriniai Ethernet protokolai PROFINET IO ir EtherNet/IP;

- FL04 – operatoriaus panelė lietuvių kalba;

- DLLT – dokumentacija lietuvių kalba.

  - Tiekėjas gali siūlyti ir kito gamintojo dažnio keitiklius, bet ne prastesnių charakteristikų. Siūlydamas kito gamintojo dažnio keitiklius Tiekėjas turi organizuoti aptarnaujančio personalo, ne mažiau nei 3 (trims) Perkančiojo subjekto atstovams, dažnio keitiklių konfigūravimo ir aptarnavimo mokymus, išrašant kursų baigimo sertifikatus / atestatus. Mokymai turi būti pravesti lietuvių kalba pas įgaliotą gamintojo atstovą, turintį teisę rengti mokymus ir išduoti kursų baigimo sertifikatą / atestatą, patvirtintą įrangos gamintojo, kuriuo gamintojas patvirtina, jog asmuo yra atestuotas ir įgijo reikiamas, teorines ir praktines, žinias saugiam ir produktyviam darbui su tiekiama gamintojo įranga. Kartu su tokiais dažnio keitikliais taip pat turi būti patiekta įranga (programos ir prisijungimo kabeliai – ne mažiau kaip 3 komplektai), kad personaliniu kompiuteriu galima būtų prisijungti prie dažnio keitiklio ir atlikti jo konfigūravimą.

  - Naujam dažnio keitikliui reikalingi paleidimo derinimo darbai.

DK turi būti suderinimas ir dirbs bei valdys elektros variklį, kurio techniniai duomenys pateikiami lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | El. variklio techniniai duomenys | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | El. variklio gamintojas | Siemens Sinamics |
| 2. | El. variklio tipas | 1LA8 403-4PB80-Z (4 polių, asinchroninis trifazis variklis) |
| 3. | El. variklio galia | 560 kW |
| 4. | Galios koeficientas (cos φ) | 0,88 |
| 5. | Nominali srovė | 950 A (400 V Δ); ≈ 550 A (690 V Y) |
| 6. | Įtampa | 400 V Δ / 690 V Y, 50 Hz |
| 7. | Variklio apsauga | PTC |
| 8. | Izoliacijos klasė | F |
| 9. | Nominalus greitis | 1492 aps./min |
| 10. | Korpuso klasė | ≥ IP55 |
| 11. | Valdymas: | Valdomas per dažnio keitiklį pagal duomenis apie slėgį prieš ir po siurblio. |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą.

  - Kartu su Prekėmis Tiekėjas privalo pateikti naudotojo instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis (popierinę ir / ar elektroninės laikmenos kopiją) / katalogus (lietuvių arba anglų kalbomis).

  - Tiekėjas Prekes turės pristatyti ir iškrauti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Prekių pristatymą laiku nurodyta Sutarties bendrosios dalies 3 dalyje.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą pristatyti Prekes nurodyta Sutarties bendrosios dalies 6 dalyje.

  - Prekių tiekimo ir paleidimo / derinimo terminai. Maksimalus Prekių tiekimo (pristatymo) terminas – 3 (trys) savaitės nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas, gavęs Prekę, atlieka jos montavimo darbus ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites. Po montavimo darbų užbaigimo Užsakovas informuoja Tiekėją apie montavimo darbų pabaigą. Nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos Tiekėjas privalo per 3 (tris) darbo dienas atlikti Prekės paleidimo ir derinimo darbus.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo ir gamintojo serviso atstovas Lietuvoje. Pateikti galiojantį sertifikatą.

  - Prekei turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo DK paleidimo / derinimo akto pasirašymo datos.

  - Tiekėjas pateikiamame pasiūlyme pirkimui turi nurodyti Prekių bendrą aprašymą, pagrindinius parametrus, kurie atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo–perdavimo aktai.

  - DK naudojimosi vadovas. Lietuvių kalba (spausdintine ir skaitmenine forma pdf formatu).

  - DK vidinių el. schemų brėžiniai (spausdintine ir skaitmenine forma pdf formatu).

  - Prie Prekių turi būti pateikti dokumentai, kuriuose nurodytos Prekėms suteiktos garantijos.