1. Kadangi pateiktose reikalavimuose Eil.nr. 3 nurodote baseinų tūrius (m3), o ne esamą cirkuliacinį našumą (m3/h) ir reikalaujate kad 10 procentų viso baseino cirkuliacinio vandens srauto būtų ozonuojama, reikia patikslinimo. Prašome patikslinti kokie Jūsų baseinuose turimi cirkuliaciniai našumai (kiekvienoje baseinų grupėje)?

Atkreipiame dėmesį, kad ozonuojama ne 10 % baseino cirkuliacinio vandens srauto, o visas baseino cirkuliacinis vandens srautas. Visame cirkuliaciniame vandens sraute prieš filtrus ozono koncentracija turi būti ne mažesnė nei 0,4 ppm. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad per ozono įterpimo mazgą prateka ≤ 10% viso baseino cirkuliacinio vandens srauto (naudojama taip vadinama „side stream“ ozono įterpimo sistema), o po ozono įterpimo ir vandens sumaišymo su pagrindiniu cirkuliacinio vandens srautu, ozono koncentracija visame cirkuliaciniame vandenyje prieš filtrus turi būti ne mažesnė nei 0,4 ppm.

Pagal projekto duomenis srautas per užpildų filtrus:

1 sistema – 110 m3/h

2 sistema - 24 m3/h

3 sistema - 168 m3/h

4 sistema - 121 m3/h

5 sistema - 6 m3/h

2. Taip pat nurodote kad privaloma užtikrinti 0,4ppm ozono likutį prieš smėlinius filtrus, tai klausimas ar Jūsų turimi filtrai yra atsparūs ozono poveikiui? Jeigu filtrai neturi apsauginio sluoksnio, tai ozonas juos "suvalgys" per kelis metus.

Į filtrus gali atkeliauti 0,4 ppm ištirpusio vandenyje ozono, prieš filtrus turi būti instaliuojama neištirpusio ozono atskyrimo sistemą (nuorinimas) su neištirpusio ozono destruktoriumi.

0,4 ppm yra pakankamai maža ištirpusio ozono koncentracija. Ozonas vandenyje nėra toks agresyvus, kaip dujinis neištirpęs ozonas. Realiai, ozonas bus vartojamas oksiduoti organiniams teršalams. Todėl, net tokia jo koncentracija, kaip 0,4 ppm, greitai kris. Tokia ozono koncentracija neturi sukelti papildomo pavojaus filtrams.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad filtrai nėra šio pirkimo objektas.

Jonavos baseino filtrai:

1 sistema - Hayward d-1400 2 vnt.

2 sistema - Oriona Barent 620 2 vnt.

3 sistema - Hayward d 2000 2 vnt.

4 sistema - Hayward d1600 2 vnt.

5 sistema - Oriona Barent 620 1 vnt.

3. Kokia išmaniojo monitoringo sąsaja turi būti ozono įrenginiuose (Modbus RTU, Profibus ar kita)? Ar ji tik turi būti atvaizduota įrenginio monitoriuje, ar bus perduodama į pastato BMS sistemą?

Jonavos baseino BMS monitoringo sąsaja Modbus RTU. Duomenys turi būti perduodami į pastato BMS sistemą.

4. Prašau nurodykite kokia O3 dozė (ppm) turi būti užtikrinta kiekvienam baseinų grupei. Koks turi būti ozono reakcijos laikas? Taip pat prašau nurodykite kokia palaikote vandens temperatūra kiekvienoje baseinų grupėje.

Visa būtina informacija nurodyta techninėje specifikacijoje. Visus kitus papildomus parametrus, kurių nėra techninėje specifikacijoje, tiekėjas gali vertinti remiantis savo patirtimi.

Palaikoma vandens temperatūra:

1 sistema 27 0C

2 sistema 35 0C

3 sistema 32 0C

4 sistema 36 0C

5 sistema 18 0C