DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą ES (2025-ESO-958) 110/10 kV Žagarės TP rekonstravimo darbai, Joniškio r. sav., Žagarės sen., Bružo k. (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Kita | Sutarties SD 3.2 | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 1 klausimą rašoma „Pridedame transformatoriaus brėžinį, konstrukcijų byloje nurodyti pamatų išmatavimai. Taip pat rangovas įsivertinimui gali nuvykti į objektą.“. Prašome patvirtinti, kad galios transformatorius pamatai ir bėgiai bus tinkami tiekiamo eksploatuoto galios transformatoriaus sumontavimui be papildomo perdarymo ar pritaikymo. | Rangovas pagal pateiktą dokumentaciją pats turi įsivertinti ar bėgiai bus tinkami ar reikės papildomo perdarymo bei pritaikymo. Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas gali nuvykti apžiūrėti objektą ir įsivertinti darbus. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kita | Sutarties SD 3.2 | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 2 klausimą rašoma „Projekto dokumentai konkurso nugalėtojui bus pateikiami PDF, adoc formatais.“. Prašome patikslinti ar konkurso laimėtojui bus pateikiamos koreguojamo formato (.doc, .dwg) techninių projektų bylos? | Konkurso laimėtojui bus pateikiamos koreguojamo formato (.doc, .dwg) techninių projektų bylos. |
|  | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) | 0. Techninio projekto patikslinimai | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 4 klausimą rašoma „Paaiškiname, kad numatyti suporinti 500mm2 kabeliai, todėl prašome įsivertinti dvigubą žiniaraštyje numatytų įvadinių kabelių galinių movų ir vamzdžių kiekį, taip pat metalo konstrukcijos prie galios transformatoriaus turi būti pritaikytos 6 įvadinių kabelių pritvirtinimui.“. Atsižvelgiant į tai, kad atsakant į aktualius klausimus dalis korekcijų techninių projektų sąnaudų žiniaraščiuose yra atlikta, todėl prašome pateikti korektiškus sąnaudų žiniaraščius ir šiai darbų bei medžiagų apimčiai, kad būtų galima tinkamai įsivertinti tiek darbų, tiek medžiagų sąnaudas. | Pataisyta. Kabeliai nebus suporinti ir nereiks dvigubų kiekių. |
|  | Kita | 03_2021-61-XX-RTP-SK-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 11 klausimą rašoma „10 kV uždarosios skirstyklos ir valdymo pulto pastato konstrukcijos turi atitikti techninio projekto sprendinius. Reikalavimai 10 kV uždarajai skirstyklai ir valdymo pultui pateikiami 2021-61-XX-RTP-SK dalies aiškinamajame rašte bei techninėse specifikacijose. Rangovo pateikiama dokumentacija nurodyta techninių specifikacijų skyriuje.“. Prašome patikslinti ar atlikus plieninių sijų paviršiaus gruntavimo ir dažymo ugniai atspariais dažais (atsparumas ugniai nemažesnis kaip R 90) bus reikalinga pateikti dangos priešgaisrinių tyrimų pažymą? 2021-61-XX-RTP-SK dalies aiškinamajame rašte bei techninėse specifikacijose apie tai nieko nėra rašoma. | Taip, bus reikalinga pateikti dangos priešgaisrinių tyrimų pažymą. Konkreti priešgaisrinės dangos sistema nurodoma RDP stadijos projekto rengimo metu. |
|  | Kita | 04_2021-61-XX-RTP-E-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 27 klausimą rašoma „Pataisyta. Kabelio bendrai per konstrukcijas, tranšėjoje ir vamzdžiuose reiks pakloti 108 m. Schemoje pataisytas kiekis į 3x38 m. Pridedamas patikslintas dokumentas“. Atkreiptinas dėmesys, kad aktualios redakcijos žiniaraščio Eil. Nr. 1.1.10 – 1.1.12 pozicijose numatyti kabelio montavimo darbai viso 90m t.y. 18 metrų mažiau nei numatyta pačio kabelio. Kadangi kabelio montavimo darbai turi atitikti kabelio įlgį, prašome patikslinti darbų arba medžiagų kiekius, kadangi tai tiesiogiai įtakoja kainą. | Kiekiai pataisyti. Pridedame aktualią E bylą. |
|  | Kita | 04_2021-61-XX-RTP-E-0.pdf | Prašome paaiškinti kaip reikia suprasti ir vertinti žiniaraščio Eil. Nr. 1.1.6 numatytus darbus? Ar tai papildomi darbai nei numatyta žiniaraščio Eil. Nr. 1.1.10 – 1.1.12 pozicijose? | Punktas 1.1.6 nereikalingas. Ištrinta. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 46 klausimą rašoma „Pakoreguota į kabelio montavimą atramoje apkabomis. Pridedamas patikslintas dokumentas“. Prašome patikslinti aš šie darbai nesidubliuoja (Eil. Nr. 1.1.1. su Eil. Nr. 1.1.8.3.)? | Sudubliavimas panaikintas – panaikintas 1.1.1 punktas. Pridedame patikslintą EL bylą. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 47 klausimą rašoma „Projekte numatyta vietose, kur kabelis pradeda kilti virš žemės paviršiaus, atramoje 3 metrus nuo žemės paviršiaus sumontuoti šį vamzdį apsaugai nuo galimų išorinių pažeidimų bei dėl saugaus eksploatavimo.“. Prašome paaiškinti kam reikalingas vamzdis atsparus UV, jei jis bus montuojamas atramoje po kabelių apsauga? | UV vamzdis panaikintas iš sąnaudų žiniaraščio ir techninių specifikacijų. Naudoti atramai skirtą gaubtą kabeliui – 2 metrai nuo žemės paviršiaus. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 48 klausimą rašoma „Darbų kiekiai nekoreguojami – pakoreguotas bendras kabelio ilgis Į 1755m. Sudėjus visus tiesimo darbus (gaunamas ilgis 1704m) ir pridedamas kabelio 3 procentų rezervas (1704*1,03=1755m). Vertintis 1755m kabelio kiekį. Pridedamas patikslintas dokumentas“. Remiantis pateiktu atsakymu tampa neaišku kas paklos likusį kabelį (t.y. 3% rezervą), tad prašome aiškiai nurodyti koks kabelio ilgis įskaitant rezervą turės būti montuojamas. Kadangi kabelio montavimo darbai turi atitikti kabelio įlgį, prašome patikslinti darbų arba medžiagų kiekius, kadangi tai tiesiogiai įtakoja kainą. | Montavimo darbai suvienodinti su kabelio ilgiu. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 50 klausimą rašoma „Atramų visa komplektacija ir kiekis numatyta sąnaudų žiniaraščio 2.2 skyriuje ,,Naujai statomų atramų kabelinėms linijoms montavimo medžiagos“.“. Pakartotinai prašome patikslinti kur medžiagų žiniaraštyje yra numatytos 10kV OL g/b atramos, kadangi aktualios redakcijos sąnaudų žiniaraščiuose jų nėra? | Į sąnaudų žiniaraštį prie montavimo medžiagų įtraukti atramų stiebai. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 53 klausimą rašoma „Projekte numatyta vietose, kur kabelis pradeda kilti virš žemės paviršiaus, atramoje 3 metrus nuo žemės paviršiaus sumontuoti šį vamzdį apsaugai nuo galimų išorinių pažeidimų bei dėl saugaus eksploatavimo.“. Prašome paaiškinti kam reikalingas vamzdis atsparus UV, jei jis bus montuojamas atramoje po kabelių apsauga? | UV vamzdis panaikintas iš sąnaudų žiniaraščio ir techninių specifikacijų. Naudoti atramai skirtą gaubtą kabeliui – 2 metrai nuo žemės paviršiaus. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 54 klausimą rašoma „Šios sandarinimo priemonės nėra specifikuotos AB ,,ESO“, tačiau šias medžiagas rangovas privalo numatyti pagal sandarinimui naudojamų medžiagų bandymo bei sertifikavimo tvarką, kuri yra numatyta Aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. D1-617 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“, kuriame numatoma, kad priešgaisriniam angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal standarto LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ reikalavimus.“. Prašome paaiškinti kokias medžiagas reikia įsivertinti jei jos nėra specifikuojamos? Prašome pateikti šių sandarinimo priemonių techninius reikalavimus, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. | Šios sandarinimo medžiagos dažniausiai yra įvertinamos, kai žinomas tikslus kabelis ir tikslus uždaros skirstyklos tiekėjas. Kol šių duomenų nėra – projektuojant parinkti šių medžiagų neįmanoma. Rangovas turi pats įsivertinti kokie kabeliai bus tiekiami, kas gamins uždarą skirstyklą, kokios medžiagos bus perdangoje ir tik tada įsigyti sandariklius. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 56 klausimą rašoma „Projekte naudojamos atramos, bei jų komplektacija yra nurodyta iš AB ,,ESO“ pateikiamų tipinių atramų albumo. Patikrinus albumą matoma kad galinėse atramose nurodoma montuoti būtent šias tempiamąsias girliandas.“. AB ESO atmintinėje „10kV oro linijų skyriklių įrengimas“ yra aiškiai specifikuotos medžiagos, tame tarpe ir 10kV tempiamosios girliandos su polimeriniu izoliatoriumi SDI-90.150. Be to AB ESO internetiniame pulapyje https://www.eso.lt/web/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/techniniai-reikalavimai/4216#c2668-t2689 yra pateikti techniniai reikalavimai šio tipo girliandoms (7.1 Kabamieji izoliatoriai 10 kV OL). Prašome patikslinti. | Pakartojame, kad visos sąnaudos pateiktos iš tipinių albumų 10 kV oro linijos neizoliuotais laidais gelžbetoninės atramos esančių atramų brėžinių ir laidų montavimo lentelių. Jei AB ,,ESO” puslapyje yra naujesnė dokumentacija, kurioje nurodytas detalesnės sąnaudos, vadovautis jomis. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 57 klausimą rašoma „Vadovaujantis AB ,,ESO“ atmintinėse pateiktos medžiagos nurodo ŠF20-V tipo izoliatorius:“. AB ESO atmintinėje „10kV oro linijų skyriklių įrengimas“ yra aiškiai specifikuotos medžiagos, tame tarpe ir 10kV izoliatoriai SDI-37. Be to AB ESO internetiniame pulapyje https://www.eso.lt/web/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/techniniai-reikalavimai/4216#c2668-t2689 yra pateikti techniniai reikalavimai šio tipo izoliatoriams 7.2 Smaiginiai izoliatoriai (su laido pratempimo įvore) 10 kV oro linijų laidams su apvalkalu Prašome patikslinti. | Pakartojame, kad visos sąnaudos pateiktos iš tipinių albumų 10 kV oro linijos neizoliuotais laidais gelžbetoninės atramos esančių atramų brėžinių ir laidų montavimo lentelių. Jei AB ,,ESO” puslapyje yra naujesnė dokumentacija, kurioje nurodytas detalesnės sąnaudos, vadovautis jomis. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 58 klausimą rašoma „Sąnaudų žiniaraštis yra ruošiamos iš tipinės AB ,,ESO“ atmintinės. Šiose atmintinėse nurodomas tik skyriklio tipas: Atitinkamai nurodyta projekte ir tenkina keliamus reikalavimus.“. AB ESO atmintinėje „10kV oro linijų skyriklių įrengimas“ yra specifikuoti ir skyriklio komponentai, todėl pateiktas atsakymas, kad atmintinėse nurodomas tik skyriklio tipas neatsako į klausimą. Prašome nurodyti kur numatytos skyriklio traukės, pakabinamos spynos, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas? | Skyriklis turi būti tiekiamas pilnoje komplektacijoje, su visais reikalingais komponentais. Rangovas šias sąnaudas turi įsivertinti pats. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 60 klausimą rašoma „Reikalavimai lentelėms OL žymenims projekte pateikti techninėse specifikacijose 13 skyriuje“. Prašome patikslinti kur numatytos atramų numeravimo lentelės sąnaudų žiniaraštyje „10 kV kabelinių linijų montavimo darbai“ Eil. Nr. 1.5 numatytiems darbams „10 kV OL atramų pernumeravimas – 940 vnt.“? | Sąnaudos papildytos 10 kV OL atramų lentelėmis esamų atramų prenumeravimui. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 62 klausimą rašoma „Pagal tipines AB ,,ESO“ pateikiamas atmintines prie 10 kV skyriklių iš vienos pusės jungiama KL su galine mova, iš kitos pusės OL neizoliuoti laidai. 10 kV izoliuoti laidai gali būti traktuojami kaip kabelinės linijos kabeliai – kitokių medžiagų nenumatoma. Tipinės atramos sąnaudos yra numatytos 2.4 skyriuje ,,Naujai statomų atramų oro linijoms montavimo medžiagos“ pagal AB ,,ESO“ pateikiamas atmintines.“. Patiksliname, kad AB ESO atmintinėje „10kV oro linijų skyriklių įrengimas“ yra aiškiai specifikuotos medžiagos, tame tarpe ir 10kV izoliuoti oro linijų laidai oro linijų skyriklių prijungimui prie 10kV OL. Prašome į sąnaudų žiniaraštį įtraukti 10kV izoliuotus laidus projektuojamų skyriklių prijungimui prie esamos 10kV OL. | Papildomos medžiagos neįtraukiamos. Visos medžiagos sąnaudų žiniaraštyje yra paimtos iš tipinio atramų albumo kuriame yra nurodyta ko reikia. Sąnaudose yra numatyti neizoliuoti aliuminio laidai su plieniniu vijų šerdimis – pajungimui į skyriklius jie tinkami. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 63 klausimą rašoma „Tipinės atramos sąnaudos yra numatytos 2.4 skyriuje ,,Naujai statomų atramų oro linijoms montavimo medžiagos“ pagal AB ,,ESO“ pateikiamas atmintines.“. Pakartotinai prašome patikslinti kur medžiagų žiniaraštyje yra numatytos 10kV OL g/b atramos, kadangi aktualios redakcijos sąnaudų žiniaraščiuose jų nėra? | Į sąnaudų žiniaraštį prie montavimo medžiagų įtraukti atramų stiebai. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 67 klausimą rašoma „Atramų montavimo darbai nurodyti komplektu – nedetalizuojant kiekvienos viršūnės, traversos, pavaros ir t.t. montavimu. Rangovas turi įsivertinti kad į atramos montavimą įeina visų medžiagų atramoms montavimo darbai.“. Atsižvelgiant į tai, kad techninio projekto skyriuje „Naujai statomų atramų oro linijoms montavimo medžiagos“ sąnaudų žiniaraštyje numatytas traversų, viršūnių, tempiamųjų girliandų kiekis neatitinka techninio projekto skyriuje „10 kV oro linijų montavimo darbai“ Eil. Nr. 2.2.24 punkte 10 kV OL laido montavimui ir tvirtinimui atramose tarp atramų 400/1 – 400/1-1 - 600/2, prašome patikslinti medžiagų kiekius, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. | Sąnaudos yra teisingos. Naujai montuojamų oro linijų atramų kiekis – 1 komplektas. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 69 klausimą rašoma „Oro linijos atramos neįmanoma demontuoti nedemontavus skyriklių (jei jie yra), traversų, izoliatorių ir t.t. atskiri demontavimo darbai neįtraukiami. Rangovas turi pats įsivertinti į sąnaudas kad atramos demontavimas yra visų įrenginių išmontavimas.“. Tam, kad būtų galima tinkamai įsivertinti darbų sąnaudas, techninio projekto sprendinių išpildymas ir detalizacija turi būti pakankama. Todėl prašome įtraukti esamų 10kV oro linijų skyriklių demontavimo darbus. | Atramų demontavimo darbai yra nurodyti komplektais – į šiuos darbus įeina visi būtinieji darbai, kad atrama būtų demontuota, nepriklausomai kokios jos sudedamosios dalys. |
|  | Kita | 05_2021-61-XX-RTP-EL-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 72 klausimą rašoma „Vertinama tik tada jei kabeliai neatitinka A klasės degumo kategorijos. Kokie kabeliai bus nupirkti – rangovo atsakomybė.“. Atsižvelgiant į tai, kad kabelio techninius reikalavimus parenka projekto autorius, todėl prašome patikslinti kur sąnaudų žiniaraščiuose yra numatyti kabelių padengimo darbai priešgaisrine 1,2 mm storio „abliatyvine“ priešgaisrine danga, užtikrinančią kabelių A klasės degumo kategoriją pagal IEC 60332 reikalavimus, kadangi pagal projektuojamo 24kV kabelio keliamus techninius reikalavimus kabeliai yra palaikantys degimą? | Visi techniniai reikalavimai yra pateikiami iš AB ,,Energijos skirstymo operatorius”. Taip, dėl savo izoliacijos kabeliai yra palaikantys degimą, todėl ir reikia padengti priešgaisrine danga. Atskiros specifikacijos šiai medžiagai nėra – rangovas gali naudoti kokią tik nori, svarbiausia kad padengus kabelius ja, būtu atitikti keliami reikalavimai. |
|  | Kita | 01_2021-61-XX-RTP-SP-0.pdf | 2025-09-29 d. atsakyme į Eil. Nr. 86 klausimą rašoma „Paaiškiname, kad pagrindinis rodiklis – tvoros ilgis nesikeičia, konstrukcija – taip pat. Pakeitimas laikomas neesminiu, korekcija atliekama DP stadijoje.“. Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis sprendinių keičiasi (stulpų, segmentų, vartų, vartelių matmenys, atsiranda concertina ir jos tvirtinimo elementai), ko pasekoje keičiasi tiek darbų apimtys, tiek medžiagų kiekiai. Tam, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas, prašome patikslinti techniniame projekte 2021-61-XX-RTP-SP.SŽ numatytų tvoros įrengimo darbų ir medžiagų kiekius, remiantis aktualios redakcijos keliamais reikalavimais. | RTP-SP dalis buvo parengta ir suderinta pagal projekto rengimo metu ESO pateiktas sąlygas ir reikalavimus. Jei konkurso metu rangovui buvo pateiktas patikslinimas, kad papildomai reikia sumontuoti concertiną, o tai nėra esminė statinio korekcija, tuomet sprendiniai detalizuojami rangovo, RDP projekto stadijos metu. Atitinkamai, rangovas RDP projekto stadijos metu detalizuotus sprendinius privalo suderinti su užsakovu, atsižvelgiant į tuo metu galiojančius reikalavimus. |
|  |  | Sutarties BD |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina Sutarties BD 11.5.60.2 ir 11.7 punktus. Pridedama aktuali redakcija |
|  |  | Sutarties SD |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina Sutarties SD 6.5 punktą ir papildo 7 skyrių 7.3 punktu. Pridedama aktuali redakcija |
|  |  | Kita |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina pirkimo pavadinimą į ES (2025-ESO-958) 110/10 kV Žagarės TP rekonstravimo darbai, Joniškio r. sav., Žagarės sen., Bružo k. (ESO ir Litgrid dalies darbai). Pridedami atnaujinti dokumentai. |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

PRIDEDAMA:

1. Sutarties BD projektas ESO (aktuali redakcija 11.04);

2. Sutarties SD projektas ESO (aktuali redakcija 11.04);

3. Pasiūlymo forma (aktuali redakcija 11.04);

4. Specialiosios pirkimo sąlygos (SPS) (aktuali redakcija 11.04);

5. 04_2021-61-XX-RTP-E-0 (aktuali redakcija 11.04);

6. 05_2021-61-XX-RTP-EL-0 (aktuali redakcija 11.04).

Pirkimų projektų vadovė Viktorija Bušauskienė, Mob. +370 695 05048