Techninių reikalavimų Nr. 27.31

(Versija 1.2) 2020-11-01

TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 33 KV SEKCINIS NARVELIS (-IAI) SF6 DUJŲ IZOLIACIJA KAI ABIEJŲ ŠYNŲ SEKCIJŲ NARVELIAI MONTUOJAMI                VIENOJE EILĖJE.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Bendri standartai ir sertifikatai | Pavadinimas |  | Atitikimas |
|  | Narvelių gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
|  | Standartas | LST EN 62271-200 (IEC 62271-200); LST EN 62271-100 (IEC 62271-100); LST EN 62271-102 (IEC 62271-102); LST EN 60529 (IEC 60529). |  |  |
|  | Narveliams turi būti atlikti tipiniai bandymai akredituotoje laboratorijoje vadovaujantis IEC 62271-200, nurodant jungtuvo tipą bei kitus pagrindinius narvelio elementus. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members Pasiūlyme jungtuvo tipas negali skirtis nuo tipiniuose bandymuose naudojamo jungtuvo tipo. Narveliams negali būti atliekami tipiniai bandymai su jungtuvo muliažu. Narveliams turi būti atliktas vidinio elektros lanko (internal arcing test) bandymas b | 33 kV narvelių tipinių bandymų protokolų kopijos turi būti pateikiamos su pasiūlymu b) |  |  |
|  | Visi narveliai gamykloje turi būti išbandomi rutininiais bandymais vadovaujantis IEC 62271-200, papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių pereinamųjų varžų matavimą bei dalinių išlydžių matavimus | 33 kV narvelių bandymų protokolai pateikiami kartu su narveliais |  |  |
|  | Narveliu šynų sujungimą ir instaliavimo priežiūrą atlieka c) | Specialistas apmokytas narvelių gamintojo bazėje ir turintis tai patvirtinantį atestatą |  |  |
| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |  |  |
|  | Visi skirstykloje montuojami narveliai turi būti | Vienodo tipo ir vieno gamintojo |  |  |
|  | Visi narveliai pateikiami su užpildytomis SF6 dujomis | SF6 dujos narvelių montavimo metu nepildomos |  |  |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje patalpoje |  |  |
|  | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | +5 0 C ÷ +35 0 C |  |  |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 33 kV |  |  |
|  | Maksimalioji įtampa | 36 kV |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Tinklo neutralė | Izoliuota |  |  |
|  | Izoliacijos lygis: - impulsinė bandymo įtampa (1,2/50s) - bandymo įtampa (50 Hz, 1min) | ≥ 170 kV; ≥ 70 kV. |  |  |
|  | Narvelio atskyrimo klasė | PM |  |  |
|  | Tiekimo nutrūkimo kategorija | LSC2 |  |  |
|  | Vidinio elektros lanko klasifikacija | AFL 16 kA 1 s |  |  |
|  | Narvelio plotis | ≤ 2 x 600 mm |  |  |
|  | Narvelio konstrukcija: | - Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių; - Kabelių skyriaus durelių atidarymas turi būti mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje. |  |  |
|  | Apšvietimas | Žemosios įtampos skyriuje. Narvelio žemos įtampos skyriuje įrengtos apšvietimo lempos turi būti keičiamos. |  |  |
|  | Apšvietimo įtampa | 230 V AC |  |  |
|  | Narvelio aptarnavimas | Vienpusis |  |  |
|  | Renkamosios šynos | Varinės SF6 dujų aplinkoje. Arba Varinės padengtos sidabro lydiniu SF6 dujų aplinkoje Arba Varinės padengtos kieta ekranuota izoliacija. |  |  |
|  | Renkamųjų šynų vardinė srovė | ≥ 1250 A |  |  |
|  | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) | ≥ 16 kA |  |  |
|  | Renkamųjų šynų smūginė srovė | ≥ 40 kA |  |  |
|  | Sekcinis sujungimas tarp narvelių: | Renkamosiomis šynomis |  |  |
|  | Narvelio aukštosios įtampos srovinių dalių apsaugos laipsnis | IP65 |  |  |
|  | Narvelio žemosios įtampos skyriaus apsaugos laipsnis | IP3X |  |  |
|  | Dujų indikacija | Slėgiui dujų pripildytame narvelio modulyje nukritus žemiau vardinės vertės (minimalaus darbinio slėgio), ši būsena turi būti užfiksuojama ir įjungiama atitinkama signalizacija |  |  |
|  | Priemonės slėgiui sumažinti | Turi būti techninės priemonės slėgiui narvelio modulyje sumažinti |  |  |
|  | Narveliai komplektuojami | Su įžeminimo šynomis ir jungtimis sujungimui su kitais narveliais |  |  |
|  | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių | Išpildyti per tarpinius gnybtus |  |  |
|  | Antrinių grandinių laidai | Turi turėti žymenis |  |  |
|  | Srovės, įtampos ir išjungimo grandinių gnybtynai | Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai |  |  |
|  | Turi būti suformuotos reikiamos pagalbinės šynelės | Visos šynelės turi turėti ženklinimą atitinkantį IEC standartus |  |  |
|  | RAA įrenginių įrengimo vieta | Žemosios įtampos skyriuje |  |  |
|  | Užrašai (lietuvių kalba) | Turi būti reikiami užrašai ant: - valdymo elementų; - RAA įrenginių; - aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); - automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |  |  |
|  | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus |  |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - Narvelio gamyklinis bandymo protokolas lietuvių arba anglų kalbomis; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |  |
|  | Durų spynos, spynelės ir raktai | Visi skyriai su vienodomis spynomis |  |  |
|  | Aptarnavimo periodiškumas | Ne dažniau nei kas 6 metai |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| Sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu |  |  |  |  |
|  | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: | - Šynų, jungtuvo, skyriklio (vienas SF6 dujomis užpildytas modulis). Modulis privalo būti prijungtas prie įžeminimo kontūro. - Kabelių; - Žemosios įtampos. Arba - Šynų, - Jungtuvo, skyriklio (vienas SF6 dujomis užpildytas modulis). Modulis privalo būti ekranuotas ir prijungtas prie įžeminimo kontūro. - Kabelių; - Žemosios įtampos. |  |  |
|  | Jungtuvo tipas | - Vakuuminis (M2 ir E2 klasės) |  |  |
|  | Jungtuvo vardinė srovė | - ≥ 1250 A |  |  |
|  | Jungtuvo trumpojo jungimo srovė (3 s) | - ≥ 16 kA |  |  |
|  | Jungtuvo smūginė srovė | - ≥ 40 kA |  |  |
|  | Jungtuvo komutavimo seka | - O-0.3s-CO-3 min-CO |  |  |
|  | Mechaninis resursas: Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius; Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei srovei; Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei trumpojo jungimo srovei | ≥ 10000 ≥ 10000 ≥ 50 |  |  |
|  | Jungtuvo pavara | Spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų |  |  |
|  | Jungtuvo operacijų skaitiklis | Mechaninis jungtuvo priekinėje dalyje |  |  |
|  | Jungtuvo pavaros spyruoklės užvedimo indikacija | Mechaninė jungtuvo priekinėje dalyje |  |  |
|  | Jungtuvo padėties indikacija | Mechaninė jungtuvo priekinėje dalyje |  |  |
|  | Jungtuvo valdymas: | - Iš RAA ir DMS/SCADA sistemos; - Mechaniniais mygtukais jungtuve (įjungimo ir išjungimo). |  |  |
|  | Jungtuvo pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa | 110 V DC |  |  |
|  | Jungtuvo ritės: | - Įjungimo; - Išjungimo. |  |  |
|  | Jungtuvo papildomi pagalbiniai kontaktai, signalizuojantys apie jungtuvo padėtį: | - 4 NA – jungtuvas įjungtas; - 4 NU – jungtuvas išjungtas. |  |  |
|  | Jungtuvo įjungimo blokavimas | - Skyriklis tarpinėje padėtyje; - Dingusi valdymo įtampa. |  |  |
|  | Skyriklio, įžemiklio tipas | Trijų padėčių. - įjungta; - išjungta; - įžeminta. |  |  |
|  | Skyriklio pavara | variklinė |  |  |
|  | Įžeminimo peilių pavara | variklinė |  |  |
|  | Skyriklio valdymas: | - Iš RAA ir DMS/SCADA sistemos; - Vietinis mechaninis. |  |  |
|  | Skyriklio variklio įtampa | 110 V DC |  |  |
|  | Įžemiklio valdymas: | - Iš RAA ir DMS/SCADA sistemos; - Vietinis mechaninis. |  |  |
|  | Įžemiklio variklio įtampa | 110 V DC |  |  |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie skyriklio (įžemiklio) padėtį: | - 6 NA ir 6 NU; Arba - 2 NA, 2 NU ir 4 CO (persijungiantys kontaktai); |  |  |
|  | Elektromagnetinės blokuotės įtampa | 110 V DC |  |  |
|  | Skyriklio įjungimo blokavimas | - Įjungtas jungtuvas; - Įjungtas įžemiklis; - Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |  |  |
|  | Skyriklio išjungimo blokavimas | Įjungtas jungtuvas |  |  |
|  | Įžemiklio įjungimo blokavimas | - Įjungtas bent vienas priešingos šynų sekcijos skyriklis; - Yra įtampa šynose; - Įjungtas skyriklis. |  |  |
|  | Jungtuvo, skyriklio ir įžemiklio padėties indikacija | RAA terminalo displėjuje |  |  |
|  | Narvelio apsaugų ir automatikos terminalas | Pagal Bendrovės apsaugų ir automatikos terminalo techninius reikalavimus |  |  |
|  | JRĮ raktas | Montuojamas narvelio RAA spintos durelėse. Rakto padėties signalas į DMS/SCADA |  |  |
|  | ARĮ raktas | Montuojamas narvelio RAA spintos durelėse. Rakto padėties signalas į DMS/SCADA |  |  |
|  | Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, įtampos grandinėms, jungtuvo pavaros bei apšvietimo maitinimui | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės automatinių jungiklių techninius reikalavimus |  |  |
|  | Automatinių jungiklių skaičius | 6 vnt. |  |  |
|  | Elektros energijos apskaitos grandinių bandymo gnybtynas arba įtampos grandinėms atskiriami gnybtai, o srovės grandinėms - užtrumpinami ir atskiriami gnybtai | Narvelio žemosios įtampos skyriuje, plombuojami. |  |  |
|  | Elektros energijos skaitiklis | Narvelio žemosios įtampos skyriuje numatoma vieta montavimui. Grandinės sumontuojamos. |  |  |
|  | Srovės transformatoriai | Toroidiniai montuojami ant 30 kV kabelio arba kištukinio izoliatoriaus. Parametrai nustatomi projektuojant pagal Bendrovės srovės transformatorių techninius reikalavimus. |  |  |
|  | Mnemoschema | Išpildyta RAA terminalo displėjuje |  |  |
| Sekcinis narvelis su skyrikliu ir sekcine jungtimi |  |  |  |  |
|  | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: | - Šynų, skyriklio (vienas SF6 dujomis užpildytas modulis). Modulis privalo būti prijungtas prie įžeminimo kontūro. - Kabelių; - Žemosios įtampos. Arba - Šynų, - skyriklio (vienas SF6 dujomis užpildytas modulis). Modulis privalo būti ekranuotas ir prijungtas prie įžeminimo kontūro. - Kabelių; - Žemosios įtampos. |  |  |
|  | Skyriklio, įžemiklio tipas | Trijų padėčių. - įjungta; - išjungta; - įžeminta. |  |  |
|  | Skyriklio pavara | variklinė |  |  |
|  | Įžeminimo peilių pavara | variklinė |  |  |
|  | Skyriklio valdymas: | - Iš RAA ir DMS/SCADA sistemos; - Vietinis mechaninis. |  |  |
|  | Skyriklio variklio įtampa | 110 V DC |  |  |
|  | Įžemiklio valdymas: | - Iš RAA ir DMS/SCADA sistemos; - Vietinis mechaninis. |  |  |
|  | Įžemiklio variklio įtampa | 110 V DC |  |  |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie skyriklio (įžemiklio) padėtį: | - 6 NA ir 6 NU; Arba - 2 NA, 2 NU ir 4 CO (persijungiantys kontaktai); |  |  |
|  | Skyriklio ir įžemiklio padėties indikacija | Sekcinio narvelio su vakuuminiu jungtuvu RAA terminalo displėjuje |  |  |
|  | Elektromagnetinės blokuotės įtampa | 110 V DC |  |  |
|  | Skyriklio įjungimo blokavimas | - Įjungtas sekcinio narvelio jungtuvas; - Įjungtas įžemiklis; - Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |  |  |
|  | Skyriklio išjungimo blokavimas | Įjungtas sekcinio narvelio jungtuvas |  |  |
|  | Įžemiklio įjungimo blokavimas | - Įjungtas bent vienas priešingos šynų sekcijos skyriklis; - Yra įtampa šynose; - Įjungtas skyriklis. |  |  |
|  | Mnemoschema | Išpildyta sekcinio narvelio su vakuuminiu jungtuvu RAA terminalo displėjuje |  |  |
|  | Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, įtampos grandinėms, jungtuvo pavaros bei apšvietimo maitinimui | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės automatinių jungiklių techninius reikalavimus |  |  |
|  | Automatinių jungiklių skaičius | 6 vnt. |  |  |
|  | Kirtikliai | Su pagalbiniai kontaktais šynelių sekcionavimui |  |  |
|  | Kirtikliai su pagalbiniai kontaktais skaičius | 22 vnt. |  |  |
|  | Blokuotės raktas | Su šviesinė indikacija |  |  |

Pateikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Sertifikato kopija;

- Bandymo protokolo kopija;

- Atestato kopija.

Visų kitų parametrų - įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija ir/ar gamintojo deklaracija.