35 (30) KV VIDAUS TIPO VIENFAZIŲ ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ SKIRTŲ SF6 DUJŲ IZOLIACIJOS NARVELIAMS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | # Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  | Atitikimas |
|  | ## Standartas | # LST EN 61869-1 (IEC 61869-1) # LST EN 61869-3 (IEC 61869-3) |  |  |
|  | ## Kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | # ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
|  | Įtampos transformatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą | Pateikti patvirtinimą, kad yra įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą |  |  |
|  | Įtampos transformatoriai metrologiškai patikrinti pagal Lietuvos valstybinės metrologinės tarnybos nustatytą tvarką | metrologiškai patikrinti (pateikti metrologinės patikros liudijimus kartu su transformatoriais) |  |  |
|  | Įtampos transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi | Pateikti bandymų protokolus kartu su transformatoriais |  |  |
|  | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | - 5 ...+35C |  |  |
|  | Santykinė oro drėgmė | 95 % |  |  |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje patalpoje |  |  |
|  | Apvijų izoliacija | Kieta, polimerinė |  |  |
|  | Tipas | Vienpolis, jungiamas tarp fazės ir žemės („plug-in“ tipo) |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 33 kV |  |  |
|  | Maksimalioji įtampa | ≥ 36 kV |  |  |
|  | Tinklo neutralė | Izoliuota |  |  |
|  | Pirminės apvijos izoliacijos lygis (LI/AC) | 200/95 kV. |  |  |
|  | Antrinės apvijos izoliacijos lygis (LI/AC) | -/3 kV |  |  |
|  | Antrinių apvijų skaičius | 3 |  |  |
|  | Transformacijos koeficientas | - 333/0.13/0.13/0.13kV |  |  |
|  | Antrinės apvijos vardinė apkrova | 50/30/30 |  |  |
|  | Antrinės apvijos tikslumo klasė | 0,5/0,5/3P |  |  |
|  | Antrinių apvijų terminio atsparumo srovė | - 4 A matavimo apvijoms, - 7 A, 8 h, U = 1,9 UN atviro trikampio apvijai. |  |  |
|  | Įtampos transformatoriams turi būti numatytos techninės priemonės apsaugai nuo ferorezonanso | Varža pagal gamintojo rekomendacijas |  |  |
|  | Dalinių išlydžių lygis | ≤ 50 pC, esant 1,2 Um/√3 |  |  |
|  | Antrinės apvijos komercinės apskaitos kontaktų plombavimas | Plombuojami atskirai |  |  |
|  | Prijungimo gnybtai | - Antrinių grandinių veržlės, varžtai ir spyruokliuojančios poveržlės. - Įžeminimo varžtas, veržlė ir poveržlės. |  |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - Transformatoriaus pasas; - Matavimo priemonės tipo tvirtinimo galiojančio pažymėjimo kopiją; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |  |
|  | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |  |  |