35 (30) KV VIDAUS TIPO SROVĖS TRANSFORMATORIŲ SKIRTŲ SF6 DUJŲ IZOLIACIJOS NARVELIAMS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | # Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  | Atitikimas |
|  | ## Standartas | # LST EN 61869-1 (IEC 61869-1) LST EN 61869-2 (IEC 61869-2) |  |  |
|  | ## Kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | # ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
|  | Srovės transformatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą | Pateikti patvirtinimą, kad yra įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą |  |  |
|  | Srovės transformatoriai metrologiškai patikrinti pagal Lietuvos valstybinės metrologinės tarnybos nustatytą tvarką | metrologiškai patikrinti (pateikti metrologinės patikros liudijimus kartu su transformatoriais) |  |  |
|  | Srovės transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi | Pateikti bandymų protokolus kartu su transformatoriais |  |  |
|  | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | - 5 ...+35C |  |  |
|  | Santykinė oro drėgmė | 95 % |  |  |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje patalpoje |  |  |
|  | Apvijų izoliacija | Kieta, polimerinė |  |  |
|  | Montuojamas | Ant įvadinio izoliatoriaus arba kabelio |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 33 kV |  |  |
|  | Maksimalioji įtampa | ≥ 36 kV |  |  |
|  | Tinklo neutralė | Izoliuota |  |  |
|  | Pirminės apvijos izoliacijos lygis (LI/AC) | 0,72 kV |  |  |
|  | Antrinės apvijos izoliacijos lygis (LI/AC) | -/3 kV |  |  |
|  | Trumpojo jungimo srovė (3 s) | 16 kA |  |  |
|  | Smūginė srovė | 40 kA |  |  |
|  | Antrinių apvijų skaičius | 1 (TS-30); 2 (L-Rozalimas, L-Smilgiai, L-Sidabravas, L-KPxx1, L-KPxx2); 3 (T-31, T-32). |  |  |
|  | Transformacijos koeficientas | 800/1 A (TS-30); 300/1/1 A (L-Rozalimas, L-Smilgiai, L-Sidabravas); 600/1/1 A (L-KPxx1, L-KPxx2); 800/1/1/1 A (T-31, T-32). |  |  |
|  | Antrinės apvijos vardinė apkrova | 5 VA (TS-30); 2,5/5 VA (L-Rozalimas, L-Smilgiai, L-Sidabravas); 2,5/5 VA (L-KPxx1, L-KPxx2); 2,5/5/15 (T-31, T-32). |  |  |
|  | Antrinės apvijos tikslumo klasė | 5P20 (TS-30); 0,5SFS5/5P20 (L-Rozalimas, L-Smilgiai, L-Sidabravas); 0,5SFS5/5P20 (L-KPxx1, L-KPxx2); 0,5SFS5/5P20/5P20 (T-31, T-32). |  |  |
|  | Dalinių išlydžių lygis | ≤ 50 pC, esant 1,2 Um/√3 |  |  |
|  | Antrinės apvijos komercinės apskaitos kontaktų plombavimas | Plombuojami atskirai |  |  |
|  | Prijungimo gnybtai | - Antrinių grandinių varžtai (veržlės) ir spyruokliuojančios poveržlės. - Įžeminimo varžtas, veržlė ir poveržlės. |  |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - Transformatoriaus pasas (antrinių apvijų varžų dydžiai (R, ) ir voltamperines charakteristikos); - Matavimo priemonės tipo tvirtinimo galiojančio pažymėjimo kopiją; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |  |
|  | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |  |  |