TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDRA INFORMACIJA

Pirkimo objektas yra gatvių apšvietimo tinklų priežiūros, remonto ir plėtros darbai. Rangovas teiks Varėnos rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių bei kitų teritorijų apšvietimo tinklų priežiūros paslaugas bei atliks apšvietimo tinklų remonto ir plėtros darbus.

Apšvietimo tinklų priežiūros paslaugos apima:

1. Šviestuvų darbo būklės patikrinimas;

2. Įjungtų (veikiančių) šviestuvų perdegusių lempų pakeitimas (Užsakovas naudoja savo lempas, t. y. lempos įskaičiuojamos į priežiūros kainą);

3. Sugedusio ir netinkamo eksploatuoti šviestuvo pakeitimas kitu (šviestuvą pakeitimui duoda Užsakovas).

4. Šviestuvų fazavimas;

5. Apšvietimo valdymo spintų ir paleidimą reguliuojančios įrangos priežiūra ir smulkių gedimų pašalinimas;

6. Kabelio nuo oro linijos iki šviestuvo pakeitimas;

7. Oro linijų apžiūra, pertempimas;

8. Atramų priežiūra ir smulkus remontas (dangtelių suveržimas, vertikalumo nustatymas);

9. Nedelsiant autoavarijų, gamtos ar kitų veiksnių metu sukeltų padarinių apšvietimo tinklams ir pavojaus aplinkiniams likvidavimas, esant galimybei elektros tinklo atstatymas (pagal orientacinį sąnaudų kiekių žiniaraštį). Sugadintų ir netinkamų naudoti medžiagų išvežimas ir utilizavimas.

10. Apšvietimo trukmės nustatymas ar tikslinimas pagal savivaldybės administracijos pateiktą grafiką: rajono gyvenvietėse 3-4 kartus per mėnesį; Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime pagal poreikį;

11. Pavienių medžių, kurių šakos trikdo apšvitimo linijų ir šviestuvų veikimą, genėjimas.

12. Registruoja einamąjį mėnesį pakeistų lempų skaičių (nurodoma data, vieta) pateikia užsakovui.

Darbus, įeinančius į priežiūros paslaugų apimtį, rangovas atlieka tokiais terminais: autoavarijų, gamtos ar kitų veiksnių metu sukeltų padarinių apšvietimo tinklams lokalizavimas, likvidavimas, elektros tinklo atstatymas (jeigu įmanoma) – atvyksta į įvykio vietą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 valandas, perdegusių lempų keitimas – per 1 parą mieste ir Senojoje Varėnoje, per 2 paras kituose gyvenvietėse; ne pagal grafiką įsijungusio apšvietimo tinklo išjungimas – Varėnoje ir S. Varėnoje per 1 val., kitose gyvenvietėse per 2 val. Už laiku nesuteiktus darbus, įeinančius į priežiūros paslaugų apimtį, taikoma bauda – 100 eurų už kiekvieną pradelstą valandą (avarijos, gamtos ar kitų veiksnių atveju) ar parą (lempų keitimo atveju). Bauda netaikoma, jeigu tiekėjas įrodo, kad uždelsimą įtakojo nuo jo nepriklausančios aplinkybės.

Darbus, neįeinančius į priežiūros paslaugų apimtį, rangovas atlieka per 6 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos. Už laiku nesuteiktus darbus taikoma bauda – 10 proc. nuo neatliktų darbų vertės, jeigu vėlavimas ilgesnis negu dvi savaitės.

2. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Šiame dokumente, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti; pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Visi numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai , kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti objektuose turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti ,,CE” ženklu.

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama.

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose.

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų.

Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. Varžtais sujungiama tik ten, kur reikalingas išardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jų negalima virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis.

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo specifikacijų.

Rangovas Užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą savo įrangą užsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai.

Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą.

3. SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE

3.1 Klimato sąlygos

|  | Minimali | Maksimali |
| --- | --- | --- |
| 1. Temperatūra | -35°C | +35°C |
| 2. Santykinė drėgmė |  | 80% |
| 3. Altitudė |  | 100m virš jūros lygio |

3.2. Mechaninė apsauga

Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos. Lauke montuojama įranga, tokia kaip išvadų jungtys, paskirstymo skydai, valdymo aparatūra, turi būti apsaugota nuo mechaninio pažeidimo. Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi būti montuojami įvorėse (dėkluose).

Kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo iki 2m aukščio nuo grindų pakankamo storio plieniniais ar aliuminiais gaubtais. Apsauginiai gaubtai turi būti tvirtinami prie grindų ir sienų.

Angos kabeliams, atlikus instaliavimą, turi būti užsandarinamos specialia kabelių sandarinimui skirta įranga, pagal RSN reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai mažiausiai 90min.

Apsauginiai jungikliai, valdymo įranga, sujungimo dėžutės, paskirstymo skydai ir kita visada turi būti montuojama ant plieninio cinkuoto pamato arba ant specialiai elektrinės įrangos montavimui skirtų įžemintų konstrukcijų.

3.3. Korpusų apsaugos klasės

Minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip.

Pavojingose zonose, kur gali susidaryti sprogūs oro ir dujų mišiniai, turi būti naudojamos sprogimui atsparios medžiagos pagal IEC Leidinį 79.

3.4. Žymės ir žymėjimas

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa įranga, sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėm plokštelėm ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. Kiekviename bloke terminalai turi būti sužymėti nuosekliai. Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).

Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo žymėjimo. Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abejuose galuose. Laidai tarp dviejų įrengimo dalių turi būti su serijos numeriais abejuose galuose.

Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš juodo, baltai laminuoto plastiko. Žymes prakertant baltame sluoksnyje, gaunamos juodos žymės baltame fone. Plokštelės prisukamos varžtais arba prikniedijamos.

Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis., Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta.

Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar plastikinėmis žarnelėmis.

4. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

4.1. Saugos reikalavimai

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.

4.2. Saugos priemonės montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.

5. ŽEMĖS DARBAI

5.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus

Rangovas arba statant ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono savivaldybė.

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:

Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą.

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos.

Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės.

Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos prižiūra“).

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje, žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama nevėliau kaip prieš parą.

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės išpildomosios nuotraukos.

5.2. Tranšėjų kasimas

5.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas

Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta;

Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 20 m atliekamas trasos atkasimas. Atkasimas atliekamas pagal visa kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35 m pločio, 1,2 m. gylio skersines tranšėjos. Atkasimas atliekamas rankiniu būdu, esamas požemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelį ir kitas esamas komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamų kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais;

Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui.

5.2.2. Tranšėjų kasimas

Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu:

neužstatytomis vietomis- vienakaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu- kabelių klotuvais;

iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5m atstumu nuo tranšėjos Briaunos; iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš puriosžemės, o molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas.

Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo. Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas:

-vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio ašies; -daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio;

-kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio. Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.

Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės:

-kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm;

-kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. Grunto kasimas žiemos metu:

- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba;

-grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių;

-grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0m ir pastačius įspėjamuosius ženklus;

-draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių;

-galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį.

Numatomus kloti elektros kabelius kloti žemiau esamų kabelių.

Prieš pradedant kasti ( esant požeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vieta. ir gylį (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo mašinų darbo ribas.

Naudoti žemės kasimo mašinas galima ne arčiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama virš kabelio, naudoti žemės kasimo mašinas, pneumatinius įrankius ir laužtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninės apsaugos liktų ne plonesnis kaip 0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntą reikia kasti kastuvais.

Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, sprogmenis, būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus.

Persikirtimas su gatvių važiuojamosiomis dalimis atliekamas plastikiniame 110 mm diametro vamzdyje. Vienoje tranšėjoje galima kloti ne daugiau kaip šešis jėgos kabelius, jei nėra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai kabeliai klojami mechanizuotu būdu panaudojant kabelinį transporterį. Lengvasvoriai kabeliai gali būti klojami rankiniu būdu pasinaudojant kabelio ritės pakėlėjais. Kabelinių linijų paklojimo gylis žemėje nurodytas lentelėje.

5.2.3. Klojimas uždaru būdu

Vandeninguose gruntuose naudoti žemės raketas draudžiama. Tokiuose gruntuose būtina kalti plieninius vamzdžius arba naudoti horizontalaus valdymo gręžimo technologijas - traukiant dėklus iš plastmasės (PE arba HDPE, ≥1250 N atsparumo gniuždymui). Prastumiant plieninį arba plastmasinį vamzdį uždaru galu minimalus gylis lygus 9/10 prastūmimo skersmens, tačiau ne mažiau kaip 0,7 m. Darbo duobės matmenys priklauso nuo naudojamo būdo. Jos kraštai gali būti išramstyti arba nuožulnūs šlaitai (priklausomai nuo grunto). Darant kelis prakalimus lygiagrečiai, atstumas tarp ašių turi būti ne mažiau kaip 2-3 gręžinio skersmenys. Darbo duobės plieninių vamzdžių prastūmimui ilgis lygus vamzdžio vienos sekcijos ilgiui plius vamzdžių kalimo mašinos ilgis. Kalant plieninius iki d300mm skersmens vamzdžius, min. darbinių duobių išmatavimai turi būti: plotis 1.2 m, ilgis 4,0 m, aukštis- vamzdžio įgilinimas, plius 0,2 m. Po važiuojamąja  dalimi  rajoninio kelio juostoje ne mažiau kaip 1.5 m gylyje.

6. IZOLIUOTŲ LAIDŲ IR KABELIŲ SUJUNGIMAS, ATSIŠAKOJIMAS IR GALŲ APDIRBIMAS

6.1. Bendri reikalavimai

Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną pajungimą jiems nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui. Daugiagysliai laidininkai pajungiami tiktai uždėjus, apipresavus antgalį. KL. montuojant kabelių movas atstumas tarp kabelių movos korpuso ir artimiausio kabelio turi būti ne mažesnis kaip 0,25 m. Galinės movos. ĮŽEMINIMO ĮRENGINIAI

6.2. Apibrėžimai

Įžeminimo laidininkas- laidininkas, įžeminamą įrenginį jungiantis su įžemintuvu. Įžemintuvas- elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. Įžeminimo elektrodas- plokštė, strypas ar kita priemonė žemėje, skirta užtikrinti sujungimą su žeme. Jungiamieji laidininkai- laidininkai, jungiantys elektrodus. Įžeminimo klaida-nepageidautinas susijungimas tarp fazinio laidininko ir žemės. Sisteminis įžeminimas- transformatoriaus neutralės susijungimas su žeme. Apsauginis įžeminimas- atvirų laidžių dalių sujungimas su žeme, siekiant apsaugoti žmones nuo pavojingo elektros srovės poveikio.

6.3. Bendri reikalavimai.

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti [renginiai, turi būti įžemintos.

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai.

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti privirinami. įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios jungtys. įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais arba įpresuojant.

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva.

Potencialų išlyginimo tikslu tose patalpose ir įrenginiuose, kuriuose naudojami įžeminimai arba įnulinimai, statybinės ir gamybinės metalinės-gelžbetoninės konstrukcijos, visų paskirčių metaliniai vamzdynai, technologinių įrengimų korpusai ir pan. - turi būti pajungti prie įžeminimo arba įnulinimo tinklo. Tam taip pat tinka natūralios metalinės jungtys. Vietose, kuriose nėra metalinių kontaktų, tarp konstrukcijos elementų, sujungimus atlikti metalinių jungčių iš lankstaus varinio laido pagalba.

Išorės įžeminimo kontūras montuojamas 0.5 - 0.7 m gylyje iš 40 x 4 mm plieno juostos ir d-18 mm įžeminimo elektrodų.

6.4. Įžeminimo laidininkai

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir konstrukcijos:

papildomi izoliuoti laidininkai, specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai, metalinės pastatų konstrukcijos, metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai, metaliniai elektros instaliacijos loviai ir lentynos, metaliniai technologiniai vamzdynai ir pan. Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoti nuo korozijos.

6.5. Neutralių ir apsauginių laidininkų skerspjūvio plotas ir izoliacija

Įžeminimo laidai turi būti parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo klaidai. Įžeminimo laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose turi būti lygus fazinio laidininko iki 16mm2 plotui. Įžeminimo laidininko plotas turi būti 16mm2, jeigu fazinio laidininko plotas yra ≤ 35 mm2. Kitais atvejais įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas turi būti bent 50% fazinio laidininko ploto.

Elektros instaliacijos turi būti aprūpintos sisteminiu ir apsauginiu Įžeminimu sutinkamai su IEC Leidinio 364 reikalavimais ir EĮĮT reikalavimais.

Pastato viduje turi būti naudojami izoliuoti, o po žeme turi būti naudojami neizoliuoti įžeminimo laidai. Spintos, elektros prietaisų korpusai ir t.t. turi būti prijungti prie įžeminimo sistemos taip, kad jų atjungimas nenutrauktų įžeminimo grandinių.

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. Sujungimai ir atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. Spintų viduje galima naudoti viengubą užspaudimą. Koncentriniai šarvai, naudojami kaip apsauginio įžeminimo laidininkai, turi būti pažymėti geltona/žalia spalva abejuose galuose. Kitų kabelių su apsauginio įžeminimo laidininku šis laidininkas turi būti geltonas/žalias. Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas.

6.6. Montavimas

Geriausias būdas įžeminimo įrengimui - kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai vibro plaktukai.

Jų panaudojimas leidžia:

-įžeminimo strypų įkalimą iki 25-30m;

-įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankštose patalpose, sunkiai prieinamose vietose ir pan.). Transformatorinei pastotei montuojamas giluminis įžeminimo kontūras.

Šiuo metodu elektrinio vibro plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai elementai teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis.

Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. Ji palengvina sriegio susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu.

Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu palengvinančių strypo įkalinimą į gruntą . Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. Galvutės matmenis būtina parinkti taip , kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami 24 x 4mm cinkuota juosta. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžmine jungtimi.

Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą.

7. REIKALAVIMAI MONTAŽINĖMS MEDŽIAGOMS IR GAMINIAMS

7.1. GEMBĖ ŠVIESTUVAMS

| Eil. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Nr. |  |  |
| 1. | Medžiaga | Plienas S235JR |
| 2. | Cinkavimo rūšis | Karštai cinkuota, atitinka EN ISO 1461 |
| 3. | Nukrypimų ribos ir dydžiai | Atitinka EN 40-2 |
| 4. | Gembės ilgis | 0,5 - 2 m |
| 5. | Gembės aukštis | 0,5 – 1 m |
| 6. | Gembės palinkimo kampas | 5.000 |

7.2. APŠVIETIMO ATRAMOS

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | Plienas, karštai cinkuota |
|  | Nukrypimų ribos ir dydžiai | Atitinka EN 40-2 |
|  | Stulpo sumontavimas | Įleidžiamas į betoninį pamatą ir fiksuojamas 3 varžtais |
|  | Forma | Kūginė |
|  | Atsparumas | Vėjingumo zona I, turi atlaikyti vėjo stiprumą iki 24 m/s |
|  | Durelės kabeliavimo armatūrai | 400x80 mm, IP54, įleidžiamos į atramą |
|  | Durelių nišos sutvirtinimas | Privalomas |
|  | Atramos aukštis virš žemės H1 | 4; 6; 8 m |
|  | Atramos aukštis po žemė H2 | 0,5 m |
|  | Aplinkos temperatura | –35 … +35 oC |
|  | Pastatymo aukštis virš juros lygio | <1000m |

7.3. APŠVIETIMO ATRAMŲ PAMATAI

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | G/B |
|  | Tipas | VGAP-1, VGAP-2, VGAP-3 |
|  | Angos kabelių užvedimui | Taip |
|  | Hidroizoliacija | Taip |
|  | Atramos tvirtinimas | Įleidžiamas, tvirtinama varžtais |

7.4. GATVIŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS

•Šviestuvas skirtas naudoti lauko sąlygoms. Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliams.

•Šviestuvas dviejų skyrių. Optinė dalis atskirta nuo maitinimo dalies sandaria pertvara.

•Optika atspari UV, laikui bėgant nekeičia spalvos

•Nerūdijančio plieno varžtai

•Apsauga nuo dulkių ir drėgmes IP66•Apsauga nuo smūgių IK09, grūdintas stiklas

Efektyvumas lm/W ne mažiau 135

Koreliacinė spalvos temperatūra K 4000

Spavų atkūrimo indeksas CRI ne mažiau 70

•Atsparumas viršįtampiams ≥ 6kV•Galios koeficientas PF≥ 0,95 kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai pritemdyta 50 % režimu.

•Reguliavimas vertikaliai -15° + 15°, žingsnis 5°, kombinuotas tvirtinimas prie atramos 90 laipsniu kampu arba gembės, ∅60 mm laikiklis.

•Elektrosaugos klasė I

•Valdymo funkcijos - Programuojama keturių pakopų pritemdymo funkcija. Nustatoma užsakymo metu.

•Maitinimo šaltinis su pritemdymo funkcija ir pritemdymo galimybe per išorinius įrenginius. Pritemdymo diapazonas 100-10%, CLO, IP20, Apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo. Šiluminė apsauga, kuri esant nenormalioms darbo sąlygoms sumažina šviestuvo galią ir apsaugo šviestuvą nuo perkaitimo.

•Nominalus tarnavimo laikas L90B20 > 50000h (@Ta 250C)

•Aplinkos temperatūra nuo -35°C iki +40°C

•Maitinimo įtampa 220–240 V / 50Hz

•Valymas minkšta medžiaga ir muiluotu vandeniu pagal CIE 154-2003 rekomendacijas

•Garantija 5 metai.

•Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro Įsakymą Dėl Pakuočių Ir Pakuočių Atliekų Tvarkymo Taisyklių Patvirtinimo

•Aplinkos apsaugos kriterijai gatvių apšvietimo įranga yra 100 proc. (100vnt.) LED technologijos.

7.5. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 61386-24 |
|  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. | Pateikti sertifikatą |
|  | Medžiaga | PP, PE |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Gofruota |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona |
|  | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus (angl. N- normal) |
|  | Atsparumas gniuždymui | ≥450 N; ≥750N |
|  | Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose | Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥450 N atsparumo gniuždymui) apsauginį vamzdį. |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: • Gamintojas; • Standartas; • Atsparumas smūgiams; • Vamzdžio nominalus diametras; • Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis. |
|  | Darbo temperatūra | -20 ÷ +60 oC |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo, mm | 50, 75 (sienelės storis atitinkamai 4 ir 6 mm) |

7.6. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pagaminta iš polietileno | PE |
| 2. | Spalva | Geltona |
| 3. | Skirta naudoti | Žemėje |
| 4. | Aplinkos temperatūra | –35 … +35 oC |
| 6. | Juostos storis | ≥ 0,2 mm |
| 7. | Juostos plotis | ≥ 150 mm |
| 8. | Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: | “Dėmesio! Kabelis” ar kitas įspėjamasis užrašas apie žemėje esantį kabelį |
| 9. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 10. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

7.7. IKI 1 KV KABELIAI SKIRTI KLOTI LAUKE

| Eil. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  |  |  |  |  |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 |  |  |  |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 450/750 V |  |  |  |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |  |
| 5. | Eksploatavimo sąlygos | lauke |  |  |  |
| 6. | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +35 °C |  |  |  |
| 7. | Laidininkas | Aliuminis Al 4x16 mm², Al 4x25 mm²: |  |  |  |
| 8. | Laidininkų izoliacija | XLPE |  |  |  |
| 9. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 |  |  |  |
| 10. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC, PE arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo |  |  |  |
| 11. | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | +90 °C |  |  |  |
| 12. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 | +250 °C |  |  |  |
|  | s) |  |  |  |  |
| 13. | Žemiausia montavimo temperatūra | -10 °C |  |  |  |
| 14. | Minimalus lenkimo spindulys montuojant | 12xD; D – išorinis kabelio skersmuo |  |  |  |
| 15. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |  |  |  |
| 16. | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |  |  |  |

7.8. IKI 1 KV KABELIAI SKIRTI MONTUOTI ATRAMOSE

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1537 (HD 21.4 s2) |  |  |  |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 300/500 V |  |  |  |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |  |
| 5. | Eksploatavimo sąlygos | Apšvietimo atramose |  |  |  |
| 6. | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +35 °C |  |  |  |
| 7. | Laidininkas | Varis Cu 3x1,5 mm²: |  |  |  |
| 8. | Laidininkų izoliacija | PVC |  |  |  |
| 9. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 |  |  |  |
| 11. | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | +70 °C |  |  |  |
| 12. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | +160 °C |  |  |  |
| 13. | Žemiausia montavimo temperatūra | -5 °C |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |  |  |  |  |  |  |

7.9. IŽEMINIMO ELEMENTAI CINKUOTI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartai | ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 |
| 2. | Strypo medžiaga | Plienas |
| 3. | Strypo padengimas | ≥ 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) |
| 4. | Strypo diametras | ≥ 14 mm. |
| 5. | Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė | srieginė arba užsipresuojanti |
| 6. | Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai | plieno; cinkuoto plieno |
| 7. | Sistema nenaudojama | Visų tipų transformatorinėse ir skirstomuosiuose punktuose |
| 8. | Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis | ≥ 15 metai |

7.10. AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI

|  | Standartas | LST EN 60898-1:2003; LST EN 60898-2:2002 |
| --- | --- | --- |
|  | Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu | CE |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
|  | Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi | Pateikti bandymų protokolus kartu su automatiniais jungikliais |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 C … +35 C |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |
|  | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC |
|  | Maksimalioji įtampa | 440 V |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa | ≥ 500 V |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa | ≥ 500 V |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa | ≥ 500 V |
|  | Vardinė impulsinė įtampa | ≥ 4 kV |
|  | Vardinė srovė | iki 4A |
|  | Atjungimo pajėgumas | −≥ 10 kA. |
|  | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | −≥ 10000; −≥ 20000. |
|  | Atjungimo charakteristika | C |
|  | Apsaugos laipsnis | IP2X |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | −4 mm2. |
|  | Laidininko prijungimas | − varžtiniais gnybtais; |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
|  | Atkabiklio poveikis | - nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; |
|  | Atkabiklio poveikio reguliatorius | - be reguliatoriaus |
|  | Polių skaičius | Nurodoma užsakant: - 1 |
|  | Tvirtinimo būdas | Nurodomas užsakant: - kaiščių (-io) pagalba ant montažinio DIN bėgelio (šynos); - keturiais (dviem) varžtais; - specialiomis tvirtinimo detalėmis. |
|  | Korpuso medžiagos nedegumo kategorija | FV0 pagal LST EN 60695-11-10:2000 (arba V0 pagal UL94) |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma | - Vardinė srovė; - Kategorija; - Mnemoschema; - Įjungimo ir išjungimo padėtys. |
|  | Techniniai dokumentai: | - Automatinio jungiklio pasas (bandymo protokolai); − Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; − Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; − Gabaritinis brėžinys. |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |

7.11. GNYBTAS LAIDŲ PAJUNGIMUI APŠVIETIMO ATRAMOSE

Skirti atramoje esančius šviestuvus apsaugoti ir sujungti su požeminiu gatvių apšvietimo tinklo galios kabeliu.

Pajungimas trijų fazinių laidų ir vieno nulinio laido.

Įžeminimo laidas su antgaliu 0,35 m ilgio.

Pajungiamo aliuminio jėgos laido skerpsjūvis 10…35 mm²;

Pajungiamo varinio lankstaus laido skerpsjūvis 1,5…25 mm²;

Apsaugos laipsnis – IP20;

Užveržimo momentas - 10 Nm;

7.12. DIN BĖGELIS

| Aukštis, mm | Plotis, mm | Ilgis, mm | Medžiaga |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,5 | 35 | 60 | Cinkuotas plienas |

7.13. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS

| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Standartai | ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 |
|  | Strypo medžiaga |  | Plienas |
|  | Strypo padengimas |  | 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) |
|  | Strypo diametras |  | 14 mm. |
|  | Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė |  | srieginė arba užsipresuojanti |
|  | Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai |  | plieno; cinkuoto plieno |
|  | Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis |  | 15 metai |

7.14. GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Vardinė įtampa | 1 Kv |
|  | Maksimalioji įtampa | 1,2 Kv |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Movos technologija | Termosusitraukianti |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
|  | Darbinė kabelio temperatūra | ≥ +90 °C |
|  | Kabelių izoliacija | Plastiko |
|  | Kabelio gyslų skaičius | 4 |
|  | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis | 16 mm2 |
|  | Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: atmosferos veiksniams ultravioletinių spindulių poveikiui |
|  | Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: atmosferos veiksniams; agresyvaus grunto poveikiui; atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; |
|  | Jungiamosios movos termo susitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo | ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui |
|  | Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai | Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis |
|  | Galinės movos ilgis | ≥ 2 skirtingi ilgiai |
|  | Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje | Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos |

7.15 PROŽEKTORIAI

Prožektorius LED tipo (iki 200 W), plačios sklaidos (100O – 140O), reguliuojamas, tvirtinamas prie esamos gatvių apšvietimo atramos ar kitų konstrukcijų. Korpusas iš lieto aliuminio, padengtas korozijai atspariais dažais. Prožektorius skirtas naudoti tiek patalpų viduje, tiek ir viešose erdvėse.

Bendrieji reikalavimai:

-	įtampa nuo 190-230V, 50-60 Hz;

-	hermetiškumo klasė ne mažiau IP66;

-	šviesos spalvinė temperatūra – 3000 – 6000 K;

-	korpusas aliuminis, gaubtas iš stiklo arba polikarbonato su UV apsauga ir IK≥8;

-	darbinė temperatūra – nuo -35oC iki +35oC

7.16 PROGRAMUOJAMAS LAIKRODIS

Montuojamas ant 35mm šynos; maitinimo įtampa 220V; valdomų išėjimų skaičius 2; apsaugos laipsnis IP20; galingumas 8A/220V, aplinkos temperatūra -30/50ºC, turi valdyti apšvietimą kiekvieną dieną metuose priklausomai nuo saulės patekėjimo iki laidos, suderintas darbui su tamsos davikliu arba be jo, galimybė sudaryti apšvietimo programas su nakties pertraukomis, galimybė atskirai valdyti atskiras šviestuvų grupes.

7.17 FOTO RELĖ

Paskirtis – lauko apšvietimo valdymui per atstumą. Reguliuojamas suveikimo vėlinimas, atmetant klaidingus signalus, trumpalaikio apšviestumo pasikeitimo atveju. Skirtas tvirtinti ant plokščio pagrindo.

Kiti parametrai neblogesni nei:

| Kontaktai | NC - uždari |
| --- | --- |
| Montavimas | ant plokščio paviršiaus |
| Normatyvai | EN 61812-1, EN 50081, EN 61000 |
| Apšvietimo lygis | 2-50 Lx |
| Maitinimo įtampa | 230 V AC |
| Laiko diapozonas | 20s |
| Sandarumas | Ne blogiau nei IP 65 |
| Vardinė srovė | 10-30 A ir daugiau |

7.18 ORO LINIJOS KABELIS (IZOLIUOTAS)

Kabelis naudojamas elektros skirstymo oro linijose kaip AMKA sistemos dalis. Laikantysis laidininkas naudojamas kaip PEN laidininkas. Kabelis gali turėti vieną papildomą laidininką gatvių apšvietimu. Izoliacija atspari UV poveikiams, ugniai bei lauko oro sąlygoms.

Prekės savybės

Gyslų skaičius ir skerspjūvis 1x16+25 mm2

Vardinė įtampa 	600/1000 V

Normatyvai 	SFS 2200

Izoliacija 	atmosferos poveikiui atsparus juodas PE mišinys

Maks. darbinė temperatūra 	90° C

Izoliacijos spalva 	juoda

Laidininkas 	1-os ir 2-os klasės aliuminio gyslos

7.19 KRYPTINIO PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAI

Šviestuvas skirtas perėjų apšvietimui. Šviesos srautas sukoncentruotas į dešinę arba kairę pusę.

Kelių apšvietimo šviesos diodų šviestuvas skirtas perėjų apšvietimui.

Techninės charakteristikos:

- Tolygus šviesos paskirstymas, akinimo apribojimas bei visu CEN reikalavimų įgyvendinimas

- Šviesos koreliacinė temperatūra: 5700 ±10%. K (tikslinama užsakymo metu).

- Spalvų atgavos koeficientas Ra > 70

- Tarnavimo laikas su nedideliu srauto sumažėjimu:

  - Šviestuvo diodų tarnavimo laikas užduodamas maitinimo šaltinio parametrų pagalba diapazone nuo 50000 iki 150000 valandų

- Grūdinto stiklo optikos gaubtas.

- Montuojamas ant 40-60mm atramos ar gembės ar 76mm aliuminio laikiklio su nerūdijančio kietmetalio varžtu M10 pagalba.

- Montuojant ant atramos viršūnės galimi 0, 5 ir 10 laipsnių šviestuvo pasvyrimo kampai. Montuojant ant gembės galimi šeši korekciniai kampai: -10, -5, 0, 5 ir 10.

- Rekomenduojamas montavimo aukštis yra nuo 5 iki 9m.

- Dviguba hermetiškumo klasė:

  - Optikai - IP66

  - Viso šviestuvo su PRA – IP66

- I ar II elektrosaugos klasė

- Maitinimo įtampa 220-240V/50-60Hz

- Atidarius šviestuvą, nutraukiamas šviestuvo maitinimas.

- Kompensuotas, cos ne mažiau 0,95.

- Šviestuvo (sistemos) efektyvumas > 100lm/W

- Svoris: < 10kg

- Atsparumas smūgiams:

  - korpuso – IK09

  - optikos stiklinio gaubto – IK09.

- Tipinis aplinkos temperatūros diapazonas ne mažiau  -20C iki +35C.

Aptarnavimas:

- Nereikalingas optinės bei PRA dalies vidinis valymas dėl IP66.

Sertifikavimas:

- CE ženklinimas

Projektuotų šviestuvų reikalavimai:

- Šviesos šaltinio ilgaamžiškumas: 100000val.

- I elektrosaugos klase

7.20 METALO KONSTRUKCIJOS 0,4 kV ELEKTROS ORO KABELIŲ LINIJOMS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
|  | Turi būti pateikta | Atitikties deklaracija |
|  | Skirti naudoti | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra | -350 ... +350 C |
|  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
|  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
|  | Metalo konstrukcijų padengimas | Karštas cinkavimas, pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus |
|  | Vidutinis minimalus dangos storis, kai gaminio storis: | - mažesnis už 1 mm ≥ 50 μm; |
|  |  | - 1 ... 4 mm ≥ 60 μm; |
|  |  | - 4 mm ir didesnis ≥ 85 μm |
|  | Varžtų ir veržlės didesnio kaip 9 mm skersmens vidutinis minimalus dangos storis | ≥ 50 μm |
|  | Fasoninių liejinių vidutinis minimalus dangos storis | ≥ 65 μm |
|  | 0,4 kV oro kabelio nešantysis nulinis laidas kabinamas | Ant kablių arba traversų su kabliais |
|  | Kablio: - strypo skersmuo | ≥ 20 mm |
|  | - vidinis spindulys | R 20 mm; |
|  | - žiočių plotis | 24 mm |
|  | Traversos | Gaminamos iš kampuočių |
|  | Traversų ir kablių plieno rūšis | St3 pagal galiojantį GOST 535 |
|  | Traversa su kabliais prie g/b stiebo tvirtinama | Apkabomis |
|  | Apkabos: - atstumas tarp galų | 185 ... 194 mm; |
|  | - atstumas nuo galų iki statmenai užlenktos dalies | 228 ... 232 mm; |
|  | - sriegio ilgis galuose | 70 ... 80 mm |
|  | Plieninės apkabos strypo skersmuo | 12 ... 16 mm |
|  | Masė: - kablio | £ 2,5 kg; |
|  | - traversos su kabliu | £ 3,8 kg; |
|  | - apkabos | £ 1,6 kg |
|  | Apkabos plieno rūšis | St3 pagal galiojantį GOST 535 |
|  | Metalo konstrukcijų įžeminimo laidininko skersmuo | ≥ 6 mm |
|  | Įžeminimo laidininko plieno rūšis | Pagal galiojantį GOST 1050 |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 25 metai |

  - ŠVIESTUVO LAIKIKLIS SU GEMBE ANT GELŽBETONINĖS ATRAMOS

7.22 0,4 – 10 kV NEIZOLIUOTI ALIUMININIAI LAIDAI

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
|  | Gaminys turi atitikti standartą e) | LST EN 50182 |
|  | Kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 |
|  | Laidams turi būti atlikti tipo bandymai (angl. Type Tests) laboratorijoje d) | Pagal LST EN 50182 (EN 50182) standartą |
|  | Atlikti laidų suardančios mechaninės apkrovos (angl. Tensile Breaking Strength) tipo bandymai b) arba c) | Pagal standarto LST EN 50182 6.4.8 punkto reikalavimus |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e) | -350 C … +350 C |
|  | Laido sandara e) | Neizoliuotas daugiavielis aliumininis |
|  | Aliuminio lydinio vijų klasė pagal LST EN 60889 e) | AL1 |
|  | Laido skerspjūvio plotas e) | Nustatoma užsakant: 49,5 mm2 ± 2 %; 65,8 mm2 ± 2 %; 93,3 mm2 ± 2 %; 117 mm2 ± 2 % |
|  | Laidą suardanti mechaninė apkrova (laido skerspjūvio plotas) e) | Nustatoma užsakant: ≥ 8,4 kN (49,5 mm2 ± 2 %); ≥ 11,8 kN (65,8 mm2 ± 2 %); ≥ 16,3 kN (93,3 mm2 ± 2 %); ≥ 19,8 kN (117 mm2 ± 2 %) |
|  | 1 km laido varža, esant nuolatinei srovei prie +20o С (laido skerspjūvio plotas) e) | Nustatoma užsakant: ≤ 0,58 Ω/km (49,5 mm2 ± 2 %); ≤ 0,44 Ω/km (65,8 mm2 ± 2 %); ≤ 0,31 Ω/km (93,3 mm2 ± 2 %); ≤ 0,25 Ω/km (117 mm2 ± 2 %) |
|  | Laido masė (laido skerspjūvio plotas) e) | Nustatoma užsakant: ≤ 136 kg/km (49,5 mm2 ± 2 %); ≤ 181 kg/km (65,8 mm2 ± 2 %); ≤ 257 kg/km (93,3 mm2 ± 2 %); ≤ 322 kg/km (117 mm2 ± 2 %) |
|  | Tarnavimo laikas e) | ≥ 25 metai |

8. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS

8.1. Jungiamoji mova.

Naudojama strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos. Mova yra taip pagaminta, kad strypai susijungia movos viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per movą, o per strypus. Mova taip  at apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos.

P17-20.11-TP-E1-TS

8.2. Įkalimo galvutė.

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova.

8.3. Plieninis antgalis.

Pagamintas iš sustiprinto plieno , labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina

strypo įkalimą kietame grunte.

8.4. Kryžminė jungtis.

Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas.

8.5. Cinkuota juosta.

Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta,16x4mm montuojant pastato viduje ir ir 24x4mm klojant lauke grunte. Žemėje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo būti nemažesnis kaip 150 μm.

9. APŠVIETIMO VALDYMO SKYDAS (AVS)

Apšvietimo valdymo skydas – skydas (spinta), skirtas elektros energijos paskirstymui ir apšvietimo tinklų valdymui, kintamos 230 ir/ar 400 V, 50 Hz dažnio srovės tinkluose su įžeminta neutrale, paskirstymo linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Dydis ne mažiau 40 x 60 cm.

Skydas statomas lauko sąlygomis ant pamato arba tvirtinamas prie kito vertikalaus paviršiaus (stulpas, siena ir pan.), kai aplinkos temperatūra svyruoja -35° iki +35°C.

Apšvietimo valdymo skydas sudarytas iš modulių - tranzitinės dalies ir pagrindo. Modulių korpuso medžiaga - karštai cinkuoti plieno. Pagrindo ir kitos detalės susisiekiančios su gruntu - padengiamos > 85 um cinko danga. Korpusas iš išorės padengtas antikoroziniais dažais, RAL 7032. Skydo aptarnavimas vienpusis iš priekio, durys turi atsidaryti ne mažiau 120 laipsnių ir būti rakinamos, apsaugos laipsnis > IP44. Kabelių užvedimas iš apačios.

Laidininkų (fazių, įžeminimo, apsauginio nulio) spalvinis žymėjimas pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus IEC 60446.

- Kirtiklis -400V, 50Hz, reguliuojamas nuo 16A iki 125A;

- kontaktorius - 400V, 50Hz;

- kontaktorius - 230V, 50Hz;

- automatiniai jungikliai - 6-100A

- selektorinis perjungiklis - 230V, 20A;

- foto relė – vienas modulis, tvirtinama, 16A, 230V AC, IP65, korpusas-foto daviklis viename;

- laiko relė - vienas modulis, 230V, 50Hz, 16A daviklio apsaugos laipsnis IP54, IK05;
laiko relės - AC nuo 24 iki 240V, nominali įtampa 0,7A su reguliuojamu laiko uždelsimu – nemažiau kaip 1 vnt.

- Viršįtampių ribotuvas - 400V, B+C Imax -65 kA, I n-20 kA.

AVS skydas valdomas rankiniu ir automatiniu būdu (nuo laiko arba foto relės suveikimo). Maitinimo linijos grandinėje prie atskirų fazių jungiamas kas trečias šviestuvas, apšvietimo valdymo skyde fazių apkrovos turi būti tolygios. Montavimo darbus ir įžeminimus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.

10. LED šviestuvo smulkus remontas

Sugedusio šviestuvo demontavimas, remontas (atstatant pažeistą elektros grandinę, maitinimo bloką ar pan.), šviestuvo sumontavimas. Rangovas šviestuvus remontuoja savo jėgomis arba samdosi tam kompetentingus asmenis. Jeigu šviestuvas dėl savo gedimo pobūdžio neįmanoma suremontuoti, tai toks šviestuvas bus keičiamas nauju.

11. Metalinių (necinkuotų) atramų perdažymas

Pirmiausiai pašalinami atšokusių dažų likučiai, dažom antikoroziniais metalo dažais, spalva derinama su Užsakovu.

12. Elektriko darbo valandos

Taikoma tik darbams, neįeinantiems į kitų nurodytų paslaugų ar darbų įkainį, pvz. kalėdinių eglučių ar dekoracijų papuošimo instaliacijos darbams ir pan.

13. Kontrolinė geodezinė nuotrauka

Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais parengiamos įrengtų gatvių apšvietimo tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos. Jos turi būti įkeltos ir suderintos Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (TIIIS). Kontrolinės geodezinės nuotraukos pateikiamos užsakovui „dwg“ formatu.

Rengiant atliktų darbų aktus pakloto kabelio kiekis bus skaičiuojamas prie geometrinio atstumo pridedant po 3 metrus, kai atramoje bus įeinantis ir išeinantis kabelis, bei po 1,5 metro kai bus tik įeinantis kabelis.