VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMAS IR STATYBA PRIESTOČIO G., ŠAULIŲ G., RAMIOJI G., KLAIPĖDOS M. SAV.,

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Perkami vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų Priestočio g., Šaulių g., Ramioji g., Klaipėdos m. sav., techninio darbo projekto (-ų) /supaprastinto (-ų) statybos projekto (-ų) (toliau - Projektas) parengimo ir statybos darbai.

Preliminarus projektuojamų vandentiekio tinklų DN63 mm ilgis apie 226 metrai, DN110 mm ilgis apie 661 metrai, savitakinių buitinių nuotekų tinklų DN200 mm ilgis apie 714 metrai, DN150 mm ilgis apie 301 metras, paviršinių nuotekų tinklų ilgis DN 500 mm ilgis apie 466 metrai, DN300 mm ilgis apie 227 metrai, DN200 mm ilgis apie 207 metrai.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų medžiagos, fasoninės dalys ir kiti techniniai reikalavimai turi atitikti reikalavimus, įvardintus pridedamuose standartuose „Vandentiekio tinklų infrastruktūros standartas“ (5.4 priedas), „Nuotekų tinklų infrastruktūros standartas“ (5.5 priedas).

Preliminarios atliekamų darbų vietos ir apimtys nurodytos pridedamose schemose (5.1 priedas). Jas dalinai galima koreguoti (susiderinus su už sutartį atsakingu Užsakovo asmeniu) Projekto rengimo ir statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą teritorijų užstatymą, eksploatavimo galimybes, paviršių altitudes, ir kt. kriterijus. Tikslios tinklų prijungimo vietos, vamzdžių klojimo ir sujungimo būdai parenkami projekto rengimo metu.

Vykdant statybos darbus Rangovas privalės užtikrinti: privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų,  saugų praėjimą pėstiesiems, numatant laikinąsias kietąsias dangas, pėsčiųjų praėjimui vykdomų darnų zonoje. Statybos darbų metu turi būti užtikrinamas esamų vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų funkcionavimas.

- Vandentiekio, paviršinių ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos būdas parenkamas projektavimo metu.

- Rangovas gali rinktis vandentiekio, paviršinių ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo būdą. Jei pasirenkamas uždaras buitinių nuotekų tinklų įrengimo būdas, tai naujai įrengiamų savitakinių tinklų naudojant PE vamzdžius privalo atitikti šiuos reikalavimus:

- Naujai įrengiamų tinklų TV diagnostika atliekama dalyvaujant AB „Klaipėdos vanduo“ NTS darbuotojui arba TV diagnostikos paslauga užsakoma iš AB „Klaipėdos vanduo“;

- Naujai įrengiamų linijų iš PE vamzdžių nuolydžiai turi būti ne mažesni nei reikalauja STR arba jeigu projekte nenurodyta kitaip.

- Naujai įrengiamų PE vamzdžių linijų įlinkiai galimi ne daugiau nei 20 % vidinio vamzdžio diametro (Jei d – vidinis = 200 mm, tai maksimalus leidžiamas įlinkis 40 mm). Darbų kokybė tikrinama su TV diagnostikos įranga, braižomas nuolydžio grafikas. Viršijus numatytas vertes, atliekami papildomi tvarkymo darbai;

- PE vamzdžių sujungimas ties šuliniais ar kinetėmis atliekamas PE elektrinėmis virinamomis movomis. Griežtai draudžiama naudoti to paties diametro PVC movas dėl gruntinio vandens įsiskverbimo ir PE vamzdžio išilginio judėjimo. Darbų kokybė tikrinama su TV diagnostikos įranga, atliekama sujungimų apžiūra. Esant nekokybiškam vamzdžių sujungimui, atliekami papildomi tvarkymo darbai;

- PE vamzdžių suvirinimo siūlės išpjaunamos pilnai iki 100%, kad nesudarytu nutekėjimo kliūties. Darbų kokybė tikrinama su TV diagnostikos įranga, atliekama sujungimų apžiūra. Esant nekokybiškam vamzdžių sujungimų apdorojimui, atliekami papildomi tvarkymo darbai;

- Naujai įrengiamų linijų PVC ir PE vamzdžiai sujungiami tik šuliniuose ir/ar kinetėse.

Pagal 2025-09-03 prisijungimo sąlygas Nr. 2025/S.4-5/5.E-1327 (5.2. priedas) adresams: Priestočio g., Šaulių g., Ramioji g., Klaipėdos m. sav., reikalinga suprojektuoti ir įrengti:

Vandentiekio tinklai:

- Šaulių g. bei Ramiojoje g. Klaipėdos m., rekonstruoti vandentiekio tinką (DN110 mm) unikal. Nr. 4400 -2009-0575 nuo Šaulių g., Klaipėdos m. esamo šulinio vandentiekio tinklų šulinio Nr. 104 iki Ramiojoje g. esamo vandentiekio tinklų šulinio Nr. 166.

- Vandentiekio įvadai, kurie priklauso AB „Klaipėdos vanduo“ rekonstruojami iki pastato išorinės sienos.

- Šaulių g. 40, Vilties g. 4, Klaipėdos m., rekonstruoti vandentiekio įvadą (DN63 mm) unikal. Nr. 4400-2010-2498 nuo rekonstruojamo vandentiekio tinklo Šaulių g.

- Ramioji g. 4, 1A, 3, 8, Klaipėdos m., rekonstruoti vandentiekio įvadus (DN63 mm) unikal. Nr. 4400-2009-0686 nuo rekonstruojamo vandentiekio tinklo Ramiojoje g.

- Priestočio g. 4, 6, Klaipėdos m., rekonstruoti vandentiekio įvadą (DN63 mm) unikal. Nr. 4400-2009-0686 nuo rekonstruojamo vandentiekio tinklo Ramiojoje g.

- Vilties g., Klaipėdos m., rekonstruoti vandentiekio tinklą (DN110 mm) unikal. Nr. 4400-2007-9712 nuo rekonstruojamo vandentiekio tinklų šulinio 104b iki rekonstruojamo vandentiekio tinklų šulinio Nr. 118a Ramiosios g. ir Lietuvininkų a. sankryžoje.

- Priestočio g., Šaulių g., Ramiojoje g. Klaipėdos m., rekonstruojant vandentiekio tinklus senus šulinius demontuoti juos išardant.

- Rekonstruojant Priestočio g., Šaulių g., Ramioji g., Klaipėdos m., vandentiekio tinklus/atšakas ne arčiau nei vienas metras iki išorinės sklypo ribos numatyti požemines uždaromąsias armatūras. Sklendžių tikslią lokaciją spręsti projektavimo metu.

Buitinių nuotekų tinklai:

- Priestočio g. bei Šaulių g. Klaipėdos m., rekonstruoti buitinių nuotekų tinklus (iš DN200 mm į ne mažesnio kaip d200 vidinio diametro) unikal. Nr. 4400-2009-0731, 4400-2059-0263 ir 4400-2009-0820 nuo esamo buitinių nuotekų tinklų šulinio Nr. 117 iki esamo buitinių nuotekų tinklų šulinio Nr. 98, esamas buitinių nuotekų tinklas, einantis per privatų sklypą Priestočio g. 4 iškeliamas į bendro naudojimo teritoriją, Priestočio g. (nuo esamo buitinių nuotekų šulinio Nr. 119 iki buitinių nuotekų tinklų šulinio Nr. 107a, pastatant 2 naujus buitinių nuotekų šulinius Priestočio g.).

- Priestočio g. bei Ramiojoje g. Klaipėdos m., rekonstruoti buitinių nuotekų tinklą (iš DN200 mm į ne mažesnio kaip d200 vidinio diametro) nuo Priestočio g. esamo buitinių nuotekų tinklų unikal. Nr. 4400-2009-0631 šulinio Nr. 59 iki Ramiosios ir Vilties g. sankryžoje esamo buitinių nuotekų tinklų šulinio Nr. 117.

- Rekonstruojamos buitinių nuotekų tinklų atšakos (iš DN150 mm į ne mažesnio kaip d150 vidinio diametro) unikal. Nr. 4400-2009-0631 nuo Ramiojoje g. esamo buitinių nuotekų tinklų šulinio Nr. 116 iki Priestočio g., esamų buitinių nuotekų tinklų šulinių Nr. 181 ir 180, Šaulių g.; Ramiojoje g. nuo esamo buitinių nuotekų tinklų šulinio Nr. 68a iki ties Lietuvininkų a. 11 esamo buitinių nuotekų tinklų šulinio 67a.

- Rekonstruojami įvadai (iš DN150 mm į ne mažesnio kaip d150 vidinio diametro) unikal Nr. Nr. 4400-2059-0263 ir 4400-2009-0775 nuo esamo buitinių nuotekų tinklų šulinio Nr. 106b iki Šaulių g. 45 buitinių nuotekų tinklų šulinio Nr. 43, privačiame sklype; įvadai unikal. Nr. 4400-3203-1177, 4400-3203-0147 ir 4400-3203-0136 nuo rekonstruojamų buitinių nuotekų tinklų Šaulių g. iki sklypų Šaulių g.  54, 52, 50; įvadai unikal. Nr. 4400-3202-4830  nuo rekonstruojamo buitinių nuotekų tinklo Ramiojoje g. iki sklypo Ramioji g. 1A, įvadas unikal. Nr. 4400-2009-0631 nuo rekonstruojamo buitinių nuotekų tinklo Ramiojoje g. iki sklypo Vilties g. 1.

- Suprojektuoti naują buitinių nuotekų tinklą (DN150 mm) esamo Lietuvininkų a. buitinių nuotekų tinklų šulinio Nr. 67a iki projektuojamo buitinių nuotekų tinklų šulinio ties Šaulių g. 42.

- Priestočio g., Šaulių g., Ramiojoje g. Klaipėdos m., rekonstruojant buitinių nuotekų tinklus, pagal poreikį, seni šuliniai pakeičiami naujais arba remontuojami. Ramiojoje g. įrengiami du nauji buitinių nuotekų šuliniai. Taip pat atšakų galuose, ties sklypų ribomis numatyti akles.

Paviršinių nuotekų tinklai:

- Suprojektuoti ir rekonstruoti esamus paviršinių nuotekų tinklus unikal. Nr. 4400-5337-9222 nuo šulinio 11a.23/55-0020 (6179956.15; 319814.23) iki šulinio 33a.23/55-0039 (6179731.22; 319676.24). Viso apie 390 m.

- Priestočio g. nuo šulinio 11a.23/55-0020 (6179956.15; 319814.23) iki šulinio 40.23/55-0019 (6179980.47; 319692.10) esama paviršinių nuotekų linija rekonstruojama paliekant esamą d500 diametrą (apie 125 m.).

- Šaulių g. nuo šulinio 40.23/55-0019 (6179980.47; 319692.10) iki šulinio 33a.23/55-0039 (6179731.22; 319676.24) didinamas linijos diametras iki d500. (apie 265 m.)

- Pagal Šaulių g. 42 / Lietuvininkų a. 9, 11 namais, paviršinių nuotekų tinklas d200 nuo esamo šulinio 234.23/55-0019 ( 6179782.87; 319669.34) iki šulinio 61.85c10 (6179777.88; 319738.08) rekonstruojamas. (apie 68 m.) Naujoje linijoje DN200 įrengiami papildomi šulinėliai namų stogo lietvamzdžiams prijungti. (lietvamzdžių 7 vnt.). Šulinys 61.85c10 (6179777.88; 319738.08) vietoje nerastas. Apie jo reikalingumą spręsti projektavimo metu.

- Ramiojoje gatvėje įrengiamas paviršinių nuotekų tinklas su šuliniais ir paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliais DN300. Naujai įrengiamas tinklas prijungiamas prie Vilties g. esamo paviršinių nuotekų šulinio 42a.23/55-0039 (6179726.46; 319742.14) (apie 190 m.).

- Šaulių g. 42 / Lietuvininkų a. 9, 11 namų kieme, prie buitinių nuotekų šulinio 52b.85c10 (6179800.79; 319692.70) įrengiamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis (žemiausia kiemo vieta). Nuo šulinėlio paviršinių nuotekų tinklas DN200 prijungiamas prie naujai įrengiamo paviršinių nuotekų tinklo Ramiojoje gatvėje. (apie 60 m.)

- Šaulių g. 42 / Lietuvininkų a. 9 sklypai yra bendra gyventojų nuosavybė. Gauti leidimus paviršinių nuotekų tinklų įrengimui.

- Priestočio g. 4 namo kieme įrengiami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai su šuliniais. Įrengiamas tinklas DN200 ir prijungiami prie esamo šulinio 47.23/55-0019 (6179976.95; 319713.35) Priestočio g. (apie 50 m.)

- Vilties ir Ramiosios gatvių sankryžoje esami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai 49b.23/55-0039 (6179740.52; 319739.99); 44.23/55-0039 (6179740.22; 319744.75) įrengiami naujai ir prijungiami prie naujai projektuojamo ir įrengiamo tinklo DN300 Ramiojoje gatvėje.

- Visi esami paviršinių nuotekų kolektoriaus šuliniai rekonstruojami, keičiant naujais gelžbetoniniais rentiniais d1000. Laikantis STR reikalavimų įrengiami tekėjimo latakai, įrengiamos lipynės.

- Visi esami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai rekonstruojami, keičiant gelžbetoniniais rentiniais d700. Nuosėdų sodinimo dalys 0,8 m gylio skaičiuojant nuo ištekėjimo vamzdžio apačios. Vamzdžiai nuo šulinėlių iki šulinių ne mažiau nei DN200.

- Ties Šaulių g. 56; 54; 52 namais, paviršinių nuotekų tinklo tarpai 35a.23/55-0019 (6179974.81; 319680.61); 39b.23/55-0019 (6179961.35; 319674.34); 40b.23/55-0019 (6179959.64; 319673.43); 82.23/55-0019 (6179946.41; 319667.66); 84b.23/55-0019 (6179914.34; 319653.32) sugadinti medžių šaknų. Šalia arba virš linijos auga medžiai. Reikalingas medžių pašalinimas arba tinklo iškėlimas į laisvą vietą. (apie 68 m.)

- Visi esami paviršinių nuotekų, drenažų pajungimai į rekonstruojamus tinklus išsaugomi.

- Skirtingų komunikacijų susikirtimo vietose įrengiamas d2000 diametro šulinys. Paviršines nuotekas kertanti komunikacija įvelkama į sandarų futliarą. Šulinio dugnas įrengiamas žemiau 0,5 m. nei komunikacijų susikirtimas. Šulinio perdanga dviejų angų, kad būtų užtikrintas paviršinių nuotekų tinklo aptarnavimas.

- Priestočio g., Šaulių g., Ramioji g. Klaipėdos m., rekonstruojant paviršinių nuotekų tinklus, pagal poreikį, seni šuliniai pakeičiami naujais arba rekonstruojami.

- Preliminarios vandentiekio ir nuotekų tinklų atliekamų darbų vietos ir apimtys parodytos pridedamoje schemoje (5.1 priedas).

Projekto parengimo ir statybos darbų etapai:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakų prijungimai numatomi nuo AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Naujų tinklų įrengimo ir prisijungimo prie esamų tinklų metu, turi būti užtikrintas nepertraukiamas paslaugų teikimas esamiems vartotojams.

Projektas turi būti rengiamas vienu etapu.

Projekto sprendiniuose numatyti, kad kiekvieno objekto statybos darbų vykdymas gali būti vykdomas atskirais etapais.

Rangovas vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų projektavimo darbus baigia ne vėliau, kaip per 12 mėnesių, o statybos darbus baigia ne vėliau kaip per 21 mėnesiį (per 6 mėnesius: statybos darbai, inžinerinių tinklų hidrauliniai bandymai, tinklų praplovimas, TV diagnostika, dangų atstatymas, geodezinės nuotraukos (gali būti ir nesuderintos), objekto apžiūros aktas; per likusius 3 mėnesius: kadastrinės bylos, galutinės geodezinės nuotraukos) nuo Sutarties įsigaliojimo.

Visi atlikti darbai turi būti patikrinti statybos techninės priežiūros vadovo ir gautas patvirtinimas, kad darbai atlikti tinkamai.

Rangos vykdymo metu reikalinga Projekto vykdymo priežiūra.

Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus užbaigti visi numatyti darbai, pasirašyti Darbų užbaigimo priėmimo-perdavimo aktai bei Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

  - Bendrieji reikalavimai rangovui:

    - Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui.

    - Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas, sutikimus ir kitus papildomus tyrimus (inžinerinių geologinių ir kt.) jeigu tokie būtini (už šių darbų atlikimą atsakingas Rangovas).

    - Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiamą kvalifikaciją.

    - Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami Užsakovo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei toks bus reikalingas), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį.

    - Rangovo organizaciniai darbai:

- Projektinių pasiūlymų parengimas ir derinimas su užsakovu;

- Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ kartu su užsakovu gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei toks reikalingas (žyminį mokestį už statybą leidžiančio dokumento išdavimą apmoka rangovas (projekto rengėjas).

- Projekto parengimas;

- Projekto pateikimas pritarimui tikrinančioms institucijoms;

- Visų kitų paslaugų atlikimas, kad pagal parengtą Projektą būtų galima vykdyti rangos darbus;

    - Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

    - Tinklų įrengimo vietas būtina suderinti su sklypo ir/ar kvartalinių tinklų savininku raštu (Vardas Pavardė, data ir parašas). Suderinimą būtina pateikti statybos Projekto sudėtyje.

    - Tinklus projektuoti valstybinėje žemėje. Esant būtinybei tinklus projektuoti žemės sklypuose arba kai statinius numatoma projektuoti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos Projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu.

    - Tinklus projektuojant privačiuose žemės sklypuose, Projekto sudėtyje pateikti pasirašytas panaudos sutartis inžinerinės infrastruktūros statybai ir servituto įregistravimui žemės sklype. Taip pat, esant poreikiui pateikti žemės sklypo planą, skirtą servituto sutarčiai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto ribomis  bus naudojamas  kaip priedas prie servituto sutarties tarp žemės sklypo savininko ir Pirkėjo. Notarinių servituto sutarčių ruošimą finansuos Užsakovas.

    - Papildomus leidimus gauti pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

    - Bet kokie pakeitimai projektiniuose dokumentuose, kurie gali įtakoti statybos darbus, turi būti fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti rašytinėje formoje Užsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui prieš pradedant vykdyti statybos darbus.

    - Projekte turi būti numatyta, kad visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

    - Projekte turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija.

    - Rangovas prieš darbų pradžią su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi atitikti techninėje specifikacijoje ir projektuose nustatytus reikalavimus, ir turi būti nauji. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta Užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas Rangovas.

    - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją.

    - Jei projekte nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai, tai yra tik informacinio pobūdžio duomenys, ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją ir gali siūlyti lygiavertes medžiagas ir/ar įrangą.

    - Prieš pradedant darbus turi būti surašytas statybos aikštelės perdavimo aktas su foto nuotraukomis bei video medžiaga, kad būtų aiškios esamų dangų atstatymo apimtys ir nekiltų ginčų objekto pridavimo metu.

    - Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose, rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus.

    - Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais.

    - Įrengiant tinklus, Rangovas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nesudaryti nepatogumų. Išardytos šaligatvių plytelės, bortai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojamos. Bet kuriuo metu būtina užtikrinti eismą, nebent Rangovas gauna iš atitinkamų žinybų visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvės uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu bei padengia visas su tuo susijusias išlaidas. Paklojus inžinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją.

    - Pastačius statinius, reikės įteisinti tinklų apsaugos zonas. Taip pat, reikės pateikti žemės sklypo planą, skirtą servituto sutarčiai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto ribomis  bus naudojamas  kaip priedas prie servituto sutarties tarp žemės sklypo savininko ir Užsakovo. Notarinių servituto sutarčių ruošimą finansuos Užsakovas.

    - Žemės sklypų tinklų apsaugos zonų įteisinimą, sklypų servituto planų paruošimą atlieka ir finansuoja Rangovas.

    - Baigus darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti pateiktas Projektas su žyma „TAIP PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje.

    - Statinio garantinis terminas bus  nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 41 straipsniu ir negalės būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų , vamzdynų ir kt.) -10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų.

    - Statybos darbams turės vadovauti rangovo paskirtas statybos vadovas, turintis teisę būti statinių statybos vadovu.

    - Vykdant statybos darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių.

    - Mokėjimo srautų grafikas turi būti pateiktas per 20 d. d. po sutarties įsigaliojimo dienos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  | Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų Priestočio g., Šaulių g. ir Ramioji g., projektavimas ir statyba Klaipėdos m. sav., |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paslaugos ir darbų teikimo terminas |  | 21 mėnuo |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms ir darbams |  |
|  | Darbų apibūdinimas | Parengti Projektą/(-us). Vadovaujantis parengtais Projektais, pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ įrengti vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklus. Teritorija, kurioje bus atliekami darbai yra kultūros paveldo teritorijoje. Teritorijoje, kurioje bus atliekami darbai, yra kultūros paveldo objektų. Esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus. Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus. Visi reikalavimai darbams nurodyti 2.1. punkte: esamos situacijos aprašymas. |
|  | Darbų atlikimo vieta | Klaipėdos m. sav. teritorija |
|  | Sklypo unikalus Nr. | - |
|  | Dokumentacija | Dokumentai turi būti ruošiami lietuvių kalba, Užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 2 egz. ir 1 kompl. USB (skaitmeninėje laikmenoje). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, formatai – *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe. Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas finansuojamas Rangovo lėšomis (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas, saugojimas ir pilnas jo perleidimas Pirkėjui po statybos darbų baigimo). Elektroninis statybos darbų žurnalas privalo atitikti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. |
|  | Objekto rūšis | Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai |
|  | Numatomų suprojektuoti ir statyti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ilgis/ diametras | Preliminarus projektuojamų tinklų ilgis: vandentiekio tinklų DN110 mm ilgis apie 661 metrai, DN63 mm ilgis apie 226 metrai; savitakinių buitinių nuotekų tinklų DN200 mm ilgis apie 714 metrai, DN150 mm ilgis apie 301 metras; paviršinių nuotekų tinklų DN500 mm ilgis apie 466 metrai, DN300 mm ilgis apie 227 metrai, DN200 mm ilgis apie 207 metrai. |
|  | Darbų atlikimui taikomi standartai | „Vandentiekio tinklų infrastruktūros standarte“ „Nuotekų tinklų infrastruktūros standartas“. Bendrovės standartai viešai skelbiami AB „Klaipėdos vanduo“ internetinėje svetainėje https://www.vanduo.lt/standartai/. |
|  | Darbų pradžios terminas | Darbai pradedami vykdyti kitą darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Dėl darbų vietos apžiūros | Prieš teikiant pasiūlymą, Rangovui rekomenduojama susipažinti su numatomomis statybos darbų teritorijomis, kad galėtų pats įvertinti esamas situacijas bei numatomų atlikti darbų kiekius. |
|  | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Įrengus inžinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, atstatomos teritorijos pagal 2.2.24 p. |
|  | Defektų ištaisymo terminas | Per 10 kalendorinių / darbo dienų nuo defektų nustatymo dienos. |
|  | Kiti reikalavimai |  |
|  | Rangovas privalo dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose. |  |
|  | Vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais, Projektu ir kt. dokumentais |  |
|  | Reikalavimai nurodyti 2.2. punkte: Bendrieji reikalavimai rangovui. |  |
|  | Žalieji reikalavimai darbams |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai darbams | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.1 punktu. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (Vandentiekio tinklų priežiūros ir remonto paslaugos; projektuojami ir atnaujinami Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos)). |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nereikalaujama |
|  | Kartu su darbais perkamos paslaugos |  |
|  | Geodezinių nuotraukų parengimas, kadastriniai matavimai ir kt. matavimai | Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti pastatytų tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių tinklų planą) (masteliu M1:500) - 2 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB laikmenoje. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų, požeminių sklendžių kontūrus ir sudaryti jų korteles. Kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių tinklų planą) parengti ant esamų topografinio ir inžinerinių tinklų planų pagrindo po 15 m atstumu nuo išmatuoto objekto. Rangovas, baigęs darbus, privalo atlikti pastatytų tinklų kadastrinius matavimus ir pateikti pastatytų tinklų kadastrinių matavimų bylą - 1 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB laikmenoje. Rengiant kadastrinių matavimų bylą, turi būti įtraukti visi inžinierinių tinklų plane pažymėti šuliniai/ kameros, požeminės sklendės. Rangovas turi įteisinti tinklų apsaugos zonas, Esant poreikiui Rangovas turės parengti servituto planus. |
|  | Priedai |  |
| 5.1 | Preliminari vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų schema, 4 lapai. |  |
| 5.2. | Prisijungimo sąlygos 2025-09-03 Nr. 2025/S.4-5/5.E-1327, 4 lapai. |  |
| 5.3. | Vandentiekio tinklų šulinių kortelės, 16 lapų. |  |
| 5.4. | Vandentiekio tinklų infrastruktūros standartas, 19 lapų. |  |
| 5.5. | Nuotekų tinklų infrastruktūros standartas, 23 lapai. |  |
| 5.6. | Panaudos sutartis inžinerinės infrastruktūros statybai ir servituto įregistravimui žemės sklype, 3 lapai. |  |
| 5.7. | Kadastro bylos ir Registrų centro išrašai, 196 lapai. |  |
| 5.8. | Buitinių nuotekų tinklų šulinių kortelės, 35 lapai. |  |
| 5.9. | Paviršinių nuotekų tinklų šulinių kortelės, 29 lapai. |  |

| Nuotekų tinklų skyriaus vyresnysis inžinierius Nerijus Eidimtas Infrastruktūros planavimo inžinierė Greta Montrimaitė |  |
| --- | --- |