Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams

CVP IS priemonėmis 					           2025-11-05

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) skelbiamų derybų būdu vykdydama pirkimą (tarptautinis pirkimas) Relinės apsaugos ir automatikos apsaugų komplektai, CVP IS ID 4844344 (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo klausimus. Teikiame atsakymus į gautus klausimus: Eil. Nr.; Klausimas (tekstas netaisytas); Atsakymas. Klausimai „spintų surinkimo konkursui“; Norėtume atkreipti dėmesį, kad konkurso objektas nėra spintų surinkimas, o sumontuotų spintų komplektų tiekimas su jų funkcionalumo patikra. Todėl teiginys „spintų surinkimo konkursas“ neatitinka faktinės pirkimo esmės ir gali būti klaidinantis dėl reikalavimų pobūdžio bei apimties.. 1.; Ar distancinės apsaugos relei galima naudoti 4VT tai yra keturis įtampinius įvadus? 3U0 galima naudoti skaičiuojamąją reikšmę kurios tikslumas yra labai aukštas palyginus su matuojamąja reikšme. Jeigu nesutinkate, įvardinkite prašau, techniškai argumentuotą priežastį. (Pateikiamas brėžinys yra konfidenciali informacija); Atsižvelgiant į pateiktus brėžinius bei specifikaciją, pažymėtina, kad distancinės apsaugos terminalų sprendinys su keturiais įtampiniais įvadais (4VT) yra parinktas sąmoningai, siekiant užtikrinti reikiamą matavimo tikslumą, patikimumą bei atitikimą techniniams reikalavimams. Be kita ko, dėl 3U₀ skaičiuojamosios reikšmės naudojimo pažymėtina, kad jos tikslumas gali būti pakankamas tam tikrose situacijose, tačiau konkrečiu atveju pasirinktas matuojamosios 3U₀ reikšmės sprendinys, siekiant užtikrinti didesnį RAA patikimumą, greitesnį reagavimą į įvykius bei atitikimą projektiniams sprendimams.. 2.; Ar toks neracionalus kontaktų išpildymas galėtų būti pakeistas į vidaus logikoje išpildytų sujungimu ir vietoje 4 panaudotume 1? (Pateikiamas brėžinys yra konfidenciali informacija); Atsižvelgiant į pateiktus brėžinius bei techninius reikalavimus, pažymime, kad kontaktų išpildymas yra pagrįstas techniniais sprendiniais, atitinkančiais darbo brėžinių specifiką bei keliamus reikalavimus. Pateiktas teiginys dėl „neracionalaus kontaktų išpildymo“ nėra pagrįstas jokiais konkrečiais techniniais argumentais ar skaičiavimais, todėl yra laikytinas subjektyvia nuomone. Siūlomas sprendimo pakeitimas į „vidaus logikoje išpildytą sujungimą“, sumažinant kontaktų skaičių nuo 4 iki 1, nėra pagrįstas nei techniniu, nei funkcinio patikimumo požiūriu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokie pakeitimai galėtų turėti neigiamą įtaką RAA veikimui, patikimumui ar atitikčiai techninei specifikacijai.. Taip pat pažymime, kad vadovaudamiesi Bendrųjų pirkimo sąlygų 19.2 punktu, LITGRID AB nebeatsakys į Tiekėjo (-ų) rašytinį prašymą dėl Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, kai toks prašymas yra gautas vėliau kaip likus 9 dienoms iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai rašytinius prašymus dėl Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų Perkančiajam subjektui galės pateikti CVP IS priemonėmis Pasiūlymų pateikimo etape.

Jovita Buterlevičiūtė, tel. +370 648 41300, el. p. jovita.buterleviciute@litgrid.eu