DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ES (2025-ESO-993) 110/10 kV Taurų TP rekonstravimo darbai, Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Balskų g. 3b (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kita | Pateiktas atsakymas: (Vadovaujantis, „Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių“ 194 p. kuriame nurodoma kad RAA terminalai privalo būti gaminami pagal IEC standartų reikalavimus bei, vadovaujantis LST EN IEC 60255-1 2022 standartu, siūlomų RAA įtaisų binarinių įėjimų suveikimo įtampa turi būti ≥ 0.8 Uv Reikalavimas, kad binariniai įėjimai turi patikimai suveikti tik esant 0.8Uv arba aukštesnei operatyvinės srovės įtampai bei neveikti esant žemesnei, niekaip neprieštarauja taisyklėse keliamam reikalavimui, nes yra griežtesnis, kas užtikrina binarinių įėjimų veikimo atsiribojimą nuo galimos aukštesnės indukuotos įtampos antrinėse grandinėse. Griežtinti taisyklių reikalavimų nėra draudžiama.) | Prašome vadovautis taisyklėmis! RAA įrenginiai esant 08Uv. Įtampai privalo veikti patikimai. Jūsų taisyklių sugriežtinimas prieštarauja: 507 punktas ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMOS IR APIMTYS. Relinės apsaugos ir automatikos visos schemos bandomos kartu su komutaciniais ir kitais įrenginiais, kai operatyvinė įtampa U = Uv ir U = 0,8 Uv (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). | Pateiktas atsakymas neprieštarauja bandymo normoms, nes tiek pirminė, tiek antrinė įranga atliekant kompleksinius bandymus turi patikimai veikti bei bandoma esant 0,8Uv. |

Pirkimų projektų vadovė Viktorija Bušauskienė, Mob. +370 695 05048