## Sanaudų kiekių žiniaraštis
Sustambintų kiekių žiniaraštis
Pozicija, eil. nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina
[5 empty] | vieneto | viso kiekio
7.1 STATYBOS – IŠMONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
7.1.1 110 kV AS esamų įrenginių išmontavimo darbai
7.1.1.1 | Nusileidimų ir jungčių iš plieno aliuminio laido, kai vienas laidas fazėje išmontavimas |  | 3f. jungtis | 2 |  | 0
7.1.1.2 | 110 kV vamzdinių renkamų šynų išmontavimas |  | vnt | 6 |  | 0
7.1.1.3 | 110 kV srovės matavimų transformatorų išmontavimas |  | vnt. | 6 |  | 0
7.1.1.4 | 110kV ribotuvų su metalo konstrukcijomis išmontavimas ir saugojimas |  | 3f. kompl. | 2 |  | 0
7.1.1.5 | 110 kV viršįtampių registratoriaus ir jungiančių laidų išmontavimas |  | vnt | 6 |  | 0
7.1.1.6 | Įžeminimo laidininko iš cinkuoto juostinio plieno atjungimas nuo konstrukcijų |  | vnt | 4 |  | 0
7.2 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
7.2.1 AS - 110 kV montavimo darbai
7.2.1.1 | 110 kV srovės matavimų transformatorių montavimas |  | vnt | 6 |  | 0
7.2.1.2 | 110kV viršįtampių ribotuvų su metalo konstrukcijomis montavimas |  | 3f. kompl. | 2 |  | 0
7.2.1.3 | 110 kV viršįtampių registratoriaus ir jungiančių laidų montavimas |  | vnt | 6 |  | 0
7.2.1.4 | 110 kV vamzdinių renkamų šynų montavimas |  | vnt | 6 |  | 0
7.2.1.5 | Nusileidimų ir jungčių iš plieno aliuminio laido, kai vienas laidas fazėje montavimas |  | 3f. jungtis | 2 |  | 0
7.2.1.6 | 110kV gnybtų laido atsišakojimui (T-formos) montavimas. Esami |  | vnt | 12 |  | 0
7.2.1.7 | 110 kV gnybtų kilnojamam įžemikliui ant laido montavimas. Esami |  | vnt | 6 |  | 0
7.2.1.8 | Įžeminimo laidininko iš cinkuoto juostinio plieno prijungimas prie konstrukcijų |  | vnt | 4 |  | 0
7.2.2 Galios ir kontrolinių kabelių klojimas
7.2.2.1 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg |  | 100 m | 0.4 |  | 0
7.2.2.2 | Kabelio klojimas ant konstrukcijų tvirtinant apkabomis visu ilgiu, kai kabelio svoris 1kg/1m |  | 100 m | 3.8 |  | 0
7.2.2.3 | Laidų ir kabelių iki 4 mm2 skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų TP spintose |  | 100 vnt. | 1.42 |  | 0
7.2.2.4 | Dviejų-keturių gyslų kabelio sausas galų paruošimas įtampai iki 1 kV, kai skerspjūvis iki 4 mm2 |  | vnt. | 4 |  | 0
7.2.2.5 | Plastmasinių vamzdžių montavimas | D25mm | m | 40 |  | 0
7.3 ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
7.3.1 AS - 110 kV. Įrenginiai ir medžiagos
7.3.1.1 | 110 kV srovės matavimo transformatorius, 150-300/1/1 A; 600/1/1 A | 2024/400-XX-RTP-PT-TS p. 6.1.1. | vnt. | 6 |  | 0
7.3.1.3 | Aparatinis gnybtas matavimo transformatoriui 149-AL1/24-ST1A srovėlaidį prijungti (Esamas) |  | vnt. | 6 |  | 0
7.3.1.4 | I formos aparatinis gnybtas matavimo transformatoriui vamzdinei šynai prijungti (Esamas) |  | vnt | 6 |  | 0
7.3.2 Galios kabeliai
7.3.2.1 | Galios kabelis su varinėmis gyslomis 3´2,5 mm2 | 2024/400-XX-RTP-PT-TS p. 6.2.1. | m | 70 |  | 0
7.3.3 Kontroliniai kabeliai
7.3.3.1 | Kontrolinis kabelis su varinėmis gyslomis ir apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu, 4´1,5 mm2 | 2024/400-XX-RTP-PT-TS p. 6.2.2 | m | 70 |  | 0
7.3.3.2 | Kontrolinis kabelis su varinėmis gyslomis ir apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu, 4x2,5 mm2 | 2024/400-XX-RTP-PT-TS p. 6.2.2 | m | 170 |  | 0
7.3.3.3 | Kontrolinis kabelis su varinėmis gyslomis ir apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu, 7´2,5 mm2 | 2024/400-XX-RTP-PT-TS p. 6.2.2 | m | 70 |  | 0
7.3.3.4 | Ø 25 mm PEHD gofruotas vamzdis, atsparus UV, kabelių klojimui iki spintų |  | m | 40 |  | 0
7.4 ELEKTROTECHNINIŲ ĮRENGINIŲ CHARAKTERISTIKŲ MATAVIMO (BANDYMO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS
7.4.1 | 110 kV srovės matavimo transformatorius |  | 3f. k-tas | 2 |  | 0
7.4.1.1 | Metrologinės patikros sertifikatas arba Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka pripažinti kitose šalyse atlikto metrologinio patvirtinimo dokumentai (gamyklinių bandymų protokolai, kalibravimo liudijimai).
7.4.1.2 | Metrologinės patikros protokolas.
7.4.1.3 | Pirminės apvijos izoliacijos varžos ir dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertės patikrinimo protokolas.
7.4.1.4 | Antrinių apvijų izoliacijos varžos patikrinimo protokolas.
7.4.1.5 | Apvijų ominių varžų patikrinimo protokolas.
7.4.1.6 | Įmagnetinimo charakteristikų patikrinimo protokolas.
7.4.1.7 | Transformacijos koeficiento patikrinimo protokolas.
7.4.2 | Šynos ir srovėlaidžiai |  | 3 f. kompl. | 2 |  | 0
7.4.2.1 | Šynų ir srovėlaidžių varžtais sujungtų jungčių pereinamosios varžos patikrinimo protokolas.
7.4.3 | Viršįtampių ribotuvų bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus (prieš išmontavimą ir po sumontavimo) |  | 3 f. kompl. | 2 |  | 0
7.4.4 | Jungčių tarp įžemintuvo ir įžeminamų elementų varžų patikrinimo protokolas. |  | kompl. | 1 |  | 0
7.4.5 | Naujai sumontuotų pirminių įrenginių patikrinimas pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. |  | kompl. | 1 |  | 0
7.5 RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA
7.5.1 | Srovės transformatorių charakteristikų patikrinimas. Protokolų įforminimas. |  | Vnt. | 24 |  | 0
7.5.2 | Srovės transformatorių apvijų faktinių apkrovų patikrinimas. Protokolų įforminimas. |  | Vnt. | 24 |  | 0
7.5.3 | T-103, T-104 prijunginių apsaugų derinimas (nuostatų keitimas) |  | kompl | 2 |  | 0
7.5.4 | T-103, T-104 prijunginių apsaugų testavimas |  | kompl | 2 |  | 0
7.5.5 | T-103, T-104 prijunginių kompleksiniai bandymai |  | kompl. | 2 |  | 0
7.5.6 | Operatyvinių blokuočių schemos derinimas |  | kompl | 1 |  | 0
7.5.7 | Operatyvinių blokuočių testavimas |  | kompl | 1 |  | 0
7.5.8 | Komercinės elektros energijos apskaitos srovės grandinių derinimas |  | kompl | 2 |  | 0
7.5.9 | Komercinės elektros energijos apskaitos testavimas |  | kompl | 2 |  | 0
7.5.10 | RAA nuostatų keitimas 110 kV Vandžiogalos TP, Kėdainių TP, Žeimių TP |  | kompl. | 3 |  | 0
7.5.11 | Dokumentacijos pataisymai, papildymai. Protokolų įforminimas. |  | kompl. | 4 |  | 0
7.6 PROCESŲ – VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA
Cukraus TP
7.6.1 | Esamo TSPĮ konfigūravimas, testavimas, esamų signalų sąrašų koregavimas dėl Cukraus TP transformatorių T-3 ir T-4 keitimo |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.2 | Kompleksinis signalų patikrinimas su PSO DVS sistema ir STO TSPĮ |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.3 | Kompleksinis komandų patikrinimas su PSO DVS sistema ir STO TSPĮ |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.4 | Kompleksinis matavimų patikrinimas su PSO DVS sistema ir STO TSPĮ |  | kompl. | 1 |  | 0
Kėdainių TP. Derinimo darbai vykdomi, jei darbo projekto rengimo metu, nutolusiuose objektuose, dėl RAA nuostatų keitimų atsiranda papildomos teleinformacijos apimtys ar keičiasi teleinformacijos pavadinimai bei parametrai.
7.6.5 | Esamo TSPĮ konfigūravimas, testavimas, esamų signalų sąrašų koregavimas dėl Cukraus TP transformatorių T-3 ir T-4 keitimo |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.6 | Kompleksinis signalų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.7 | Kompleksinis komandų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.8 | Kompleksinis matavimų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
Žeimių TP. Derinimo darbai vykdomi, jei darbo projekto rengimo metu, nutolusiuose objektuose, dėl RAA nuostatų keitimų atsiranda papildomos teleinformacijos apimtys ar keičiasi teleinformacijos pavadinimai bei parametrai.
7.6.9 | Esamo TSPĮ konfigūravimas, testavimas, esamų signalų sąrašų koregavimas dėl Cukraus TP transformatorių T-3 ir T-4 keitimo |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.10 | Kompleksinis signalų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.11 | Kompleksinis komandų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.12 | Kompleksinis matavimų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
Vandžiogalos TP. Derinimo darbai vykdomi, jei darbo projekto rengimo metu, nutolusiuose objektuose, dėl RAA nuostatų keitimų atsiranda papildomos teleinformacijos apimtys ar keičiasi teleinformacijos pavadinimai bei parametrai.
7.6.13 | Esamo TSPĮ konfigūravimas, testavimas, esamų signalų sąrašų koregavimas dėl Cukraus TP transformatorių T-3 ir T-4 keitimo |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.14 | Kompleksinis signalų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.15 | Kompleksinis komandų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.16 | Kompleksinis matavimų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
Kauno TP. Derinimo darbai vykdomi, jei darbo projekto rengimo metu, nutolusiuose objektuose, dėl RAA nuostatų keitimų atsiranda papildomos teleinformacijos apimtys ar keičiasi teleinformacijos pavadinimai bei parametrai.
7.6.17 | Esamo TSPĮ konfigūravimas, testavimas, esamų signalų sąrašų koregavimas dėl Cukraus TP transformatorių T-3 ir T-4 keitimo |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.18 | Kompleksinis signalų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.19 | Kompleksinis komandų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
7.6.20 | Kompleksinis komandų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | kompl. | 1 |  | 0
[5 empty] | Bendra Pasiūlymo kaina Eur, be PVM | 0