## GRAFIKAS
VKJ statinių techninio patikrinimo priežiūros grafikas
2026/2027/2028 metai
Eil. Nr. | Atliekami priežiūros darbai | Periodiškumas | Apsaugos pastatas Nr.1 | Avarinio du6o pastatas | Dūmų kondensatoriaus pastatas | Garo turbinų pastatas | Kogeneracinė jegainė | Skirstyklos pastatas | Skirstyklos su laiptinė pastatas | Vandens ir kondensato valymo įrenginių pastatas | Priešgaisrinė siurblinė | 201 Garo katilų pastatas V20UHA V20UHX | 211 Briokuro iškrovimo ir smulkinimo pastatas V20UEA V20UEE V20UBA | 203 Rankovinio filtro ir dūmų valymo reaktoriaus I pastatas V21UVC | 204 Rankovinio filtro ir dūmų valymo reaktoriaus II pastatas V21UVC | 206 Dūmų kondensatoriaus I pastatas V20UVA10 | 207 Dūmų kondensatoriaus II pastatas V20UVA20 | 210 Garažo pastatas su laboratorijos patalpomis V20UEX V20UYQ | 222 Biokuro sandėliavimo silosas Nr. 1 V20EBA30BB101 | 223 Biokuro sandėliavimo silosas Nr. 2 V20EBA30BB102 | 224 Biokuro sandėliavimo silosas Nr. 3 V20EBA30BB103 | 225 Transporterių sujungimo pastatas 1 V20UED10 | 226 Transporterių sujungimo pastatas 2 V20UED20 | Biokuro sandeliavimo aikštelė aikštelė | Biokuro sandeliavimo aikštelės apsaugos ir kontrolės postas | Apsaugos postas Nr. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Statinių techninės priežiūros vykdymas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
1.1 | Nuolatinių statinio būklės stebėjimų vykdymas | 1 kartą per mėnesį | [24 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: 1 to 12
1.2 | Vizualinis patikrinimas pagrindinių statinio konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrangos pastebėtų defektų, registravimas statinio techninės priežiūros žurnale | 1 kartą per mėnesį | [24 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: 1 to 12
1.3 | Kasmetinės statinio būklės stebėjimų vykdymas. Detaliai apžiūrimos ir tikrinamos statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto, rekonstrukcijos darbų poreikis. Defektų fotofiksacija. Metinės apžiūros ataskaitos parengimas. | 1 kartą per metus | [26 empty] | X | bar: 1 to 14
| Patalpų aptarnaujamas plotas | m² | 30.38 | 6.91 | 405.85 | 4423.23 | 5754.69 | 457.45 | 2533.38 | 1033 | 72.51 | 2491.44 | 3524.63 | 306.16 | 286.2 | 195.34 | 189.35 | 665.7 | 490.87 | 490.87 | 490.87 | 46.36 | 122.25 | 43850 | 44.58 | 44.58
| Patalpų aptarnaujamas tūris | m3 | 181 | 48 | 2301 | 56665 | 143066 | 3207 | 18300 | 7839 | 430 | 146385 | 56434 | 1888 | 2212 | 1383 | 1254 | 4384 | 12198 | 12198 | 12198 | 332 | 1374
| Statinio kategorija |  | I grupės nesudėtingas | I grupės nesudėtingas | Neypatingas | Ypatingas | Ypatingas | Neypatingas | Ypatingas | Ypatingas | II grupės nesudėtingas | Ypatingasis statinys | Ypatingasis statinys | Neypatingasis statinys | Neypatingasis statinys | Neypatingasis statinys | Neypatingasis statinys | Neypatingasis statinys | Neypatingasis statinys | Neypatingasis statinys | Neypatingasis statinys | Neypatingasis statinys | Neypatingasis statinys | Neypatingasis statinys | II grupės nesudėtingas | II grupės nesudėtingas
|  |  | V10UYE | V50UVJ | V10UHP | V10UHA | V10UEA, V10UEB, V10UHA, V50UHX, V10UEX, V50UCB, V50UCX, V50UYX | V10UBA | V50UBA | V50UGD | V50USG | V20UHA V20UHX | V20UEA V20UEE V20UBA | V21UVC | V21UVC | V20UVA10 | V20UVA20 | V20UEX V20UYQ | V20EBA30BB101 | V20EBA30BB102 | V20EBA30BB103 | V20UED10 | V20UED20
|  |  | 83H1g | 82H1g | 80P2g | 84P1g | 79P6g | 78P3g | 85P4b | 81P1b | 86H1/g | 89P1/g | 90P2/g | 93P1/g | 94P1/g | 95P1/g | 96P1/g | 88G2/g | 222 | 223 | 224 | 91H1/g | 92H1/g
|  |  | 106 | 108 | 107 | 102 | 101 | 103 | 104 | 105 | 114 | 201 | 211 | 203 | 204 | 206 | 207 | 210 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226

## Šiluma (hidden)
Eil. Nr. | Priežiūros | Šildymo ir karšto vandens sistemos kontrolė ir parametrų reguliavimas | Techninė apžiūra |  | Būsenos atkūrimas
lygis
|  |  | Stebėjimas | Priežiūra
1. | Prevencinė priežiūra | Parametrų kontrolė ir valdymas, efektyvus sistemos veikimas | Kasmetinė, | Pagal gamintojo ir projektuotojo instrukcijas, kitas taisykles (tepimas, plovimas, hidrauliniai ir šiluminiai bandymai ir pan.) | Planinis keitimas, taisymas (smulkus remontas)
sezoninė, neeilinė apžiūra
2. | Korekcinė priežiūra | Parametrų atkūrimas | Periodinis, nuolatinis ar priežastinis stebėjimas | Kaip ir prevencinės priežiūros atveju, bet gedimui pasireiškus (jį pastebėjus, nustačius, nurodžius) | Keitimas dėl netinkamumo, remontas
3. | Avarijų likvidavimas | 4-as veiksmas. | 3-as veiksmas. | 2-as veiksmas. | 1-as veiksmas.
|  | Parametrų atkūrimas | Stebėjimas | Paleidimas, derinimas, priežiūra | Lokalizavimas, remontas, keitimas
27. Už pastatų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbus mokama vadovaujantis teisės aktų (šio Aprašo 1 priedo 1, 3, 23 punktai) ir pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo sudarytų su Prižiūrėtoju pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutarčių nuostatomis, neviršijant savivaldybės tarybos nustatytų maksimalių pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifų.

## elektra (hidden)
Eil. Nr. | DARBO PAVADINIMAS | PERIODIŠKUMAS |  |  |  | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | Liftų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Stacionarių elektrinių viryklių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Skalbyklų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Kilnojamųjų šviestuvų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Šviesinių išėjimo krypties ženklų tikrinimas | Apsaugos nuo žaibo ir statinio elektros krūvio įžeminimo kontūrų varžos matavimas | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | Skirstomieji įrenginiai, skydai ir srovelaidžiai izoliacijos varžos matavimas | Šynos nuolatinės įtampos valdymo skydeliuose ir skirstomuosiuose įrenginiuose, kai grandys atjungtos izoliacijos varžos matavimas | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat prie galios grandinių prijungtos nuolatinės srovės mašinų žadinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo šaltinio arba per skiriamąjį transformatorių, kurių vardinė 50 V kintamosios srovės įtampa ir 75 V nuolatinės srovės įtampa bei žemesnė ) izoliacijos varžos matavimas | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) | Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | Elektrinių, pastočių, linijų, oro linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas | Vidaus elektros instaliacijos saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Automatinių išjungiklių bandymas, pramušamųjų saugiklių būklės tikrinimas | Vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, esančių elektros įrenginių izoliacijos ir įžeminimo kontūrų varžos matavimas. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas
1. | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus | Eil. Nr. | DARBO PAVADINIMAS | PERIODIŠKUMAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 24. | 25. | 24. | 25. | 29. | 30.
2. | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus (Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus) | 1. | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | Liftų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Stacionarių elektrinių viryklių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Skalbyklų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Kilnojamųjų šviestuvų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Šviesinių išėjimo krypties ženklų tikrinimas | Apsaugos nuo žaibo ir statinio elektros krūvio įžeminimo kontūrų varžos matavimas | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | Skirstomieji įrenginiai, skydai ir srovelaidžiai izoliacijos varžos matavimas | Šynos nuolatinės įtampos valdymo skydeliuose ir skirstomuosiuose įrenginiuose, kai grandys atjungtos izoliacijos varžos matavimas | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat prie galios grandinių prijungtos nuolatinės srovės mašinų žadinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo šaltinio arba per skiriamąjį transformatorių, kurių vardinė 50 V kintamosios srovės įtampa ir 75 V nuolatinės srovės įtampa bei žemesnė ) izoliacijos varžos matavimas | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) | Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | Elektrinių, pastočių, linijų, oro linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas | Vidaus elektros instaliacijos saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Automatinių išjungiklių bandymas, pramušamųjų saugiklių būklės tikrinimas | Vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, esančių elektros įrenginių izoliacijos ir įžeminimo kontūrų varžos matavimas. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas | Elektros įrenginių priežiūra
5. | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus | 2. | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus (Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus) | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus (Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus) | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 3 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 12 metų | 1 kartą per 12 metų | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus | 1 kartą per 6 metus, sumontavus ir permontavus | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus, | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 1 metus | Prieš prijungimą prie elektros energijos šaltinio | NUOLATOS
7. | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus | 3. | Liftų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
9. | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus | 4. | Stacionarių elektrinių viryklių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
12. | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | 1 kartą per 3 metus | 5. | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
15. | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus | 6. | Skalbyklų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
18. | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | 1 kartą per 12 metų | 7. | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
21. | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus, sumontavus ir permontavus | 8. | Kilnojamųjų šviestuvų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
25. | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | 1 kartą per 1 metus | 9. | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
29. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas | Prieš prijungimą prie elektros energijos šaltinio | 10. | Šviesinių išėjimo krypties ženklų tikrinimas | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 11. | Apsaugos nuo žaibo ir statinio elektros krūvio įžeminimo kontūrų varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 12. | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | 1 kartą per 3 metus
|  |  | 13. | Skirstomieji įrenginiai, skydai ir srovelaidžiai izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 14. | Šynos nuolatinės įtampos valdymo skydeliuose ir skirstomuosiuose įrenginiuose, kai grandys atjungtos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 15. | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 16. | Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat prie galios grandinių prijungtos nuolatinės srovės mašinų žadinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 17. | Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo šaltinio arba per skiriamąjį transformatorių, kurių vardinė 50 V kintamosios srovės įtampa ir 75 V nuolatinės srovės įtampa bei žemesnė ) izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 18. | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | 1 kartą per 12 metų
|  |  | 19. | P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) | 1 kartą per 12 metų
|  |  | 20. | Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus
|  |  | 21. | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus, sumontavus ir permontavus
|  |  | 22. | Elektrinių, pastočių, linijų, oro linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus,
|  |  | 24. | Vidaus elektros instaliacijos saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 25. | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 24. | Automatinių išjungiklių bandymas, pramušamųjų saugiklių būklės tikrinimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 25. | Vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, esančių elektros įrenginių izoliacijos ir įžeminimo kontūrų varžos matavimas. | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 29. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas | Prieš prijungimą prie elektros energijos šaltinio
|  |  | 30. | Elektros įrenginių priežiūra | NUOLATOS
Note on AE6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 patvirtintu norminiu dokumentu „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ (toliau - EĮBNA) 26.1 p.
Note on AF6: IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AG6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AH6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <.. Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AI6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AJ6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AK6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AL6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AM6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AN6: 53. Virš durų evakuaciniuose išėjimuose iš viešbučių, gydymo įstaigų ir kitų patalpų, kuriose gali tilpti 50 ir daugiau žmonių, bei parduotuvių prekybos salių, kurių plotas 50 m2 ir daugiau, turi būti įrengti šviesiniai išėjimo krypties ženklai, tvirtinami 2 – 2,5 m virš grindų. Šie ženklai, dingus elektros įtampai, turi šviesti ne trumpiau kaip 1 val., o jų akumuliatoriai turi būti tikrinami ne rečiau kaip kartą per metus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis ( toliau – BGST) p. 53.
Note on AO6: BENDROSIOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS V. ELEKTROS ĮRENGINIAI, JŲ APSAUGA NUO ŽAIBO IR STATINIO ELEKTROS KRŪVIO 134. Pastatų ir įrenginių apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Įžeminimo kontūrų varža prietaisais turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą per metus. BGST p. 134.
Note on AP6: 28.4. P, R, M. Elektrinių, pastočių, linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas. <... Oro linijose varža matuojama taip: b) kai yra iki 1000 V įtampa: - atramose su įžeminimais žaibosaugai - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - atramose su pakartotiniu nulinio laidininko įžeminimu - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - pasirinktinai 2% visų įžemintųjų atramų, kurios yra gyvenvietėse, ir vietose, kuriose yra aktyvus ar didelės savitosios varžos gruntas - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; Vartotojų įžeminimo įrenginių varža matuojama taip: - iki 1000 V elektros įrenginių 1 kartą per 3 metus;...>. EĮBNA p. 28.4.
Note on AQ6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AR6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AS6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AT6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AU6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AV6: 28.1. P. Įžeminimo įrenginių elementų įrengimo tikrinimas Įžeminimo įrenginių elementai tikrinami kol dar nepripilta grunto ir neprijungti natūralieji įžemintuvai ir įžeminamieji elementai (įrenginiai, konstrukcijos, statiniai).Įžeminimo įrenginio elementų skerspjūvis ir varža turi būti tokie, kaip nurodyti Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse. 28.2. P, R, M. Jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas Tikrinant jungtys padaužomos plaktuku ir apžiūrima, ar nėra įtrūkių ar visiškai nutrūkusių jungčių bei kitų defektų. Išmatuota pereinamoji varža turi būti ne didesnė kaip 0,05 ). Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, taip pat natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių juos suremontavus ar rekonstravus grandinės ir kontaktinės jungtys tikrinamos ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų. EĮBNA p. 28.2.
Note on AW6: 28.5. P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) Prisilietimo įtampa matuojama įžeminimo įrenginį sumontavus, permontavus ir suremontavus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų. Matuojama, kai prijungiami natūralieji įžemintuvai ir oro linijų trosai. EĮBNA p. 28.5.
Note on AX6: 28.8. P, R, M. Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas iki 1000V įrenginiuose TN tinklo sistemoje Galingiausių ir tolimiausių elektros vartotojų fazė-nulis grandinės varža matuojama taip: specialiais prietaisais tiesiogiai matuojama vienfazio trumpojo jungimo į korpusą arba nulinį laidą srovė arba matuojama fazė-nulis grandinės varža bei apskaičiuojama vienfazio trumpojo jungimo srovė. Vienfazio trumpojo jungimo į korpusą arba nulinį laidą srovė turi priversti patikimai veikti apsaugą pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Fazė-nulis grandinės varža turi būti matuojama prijungus naujus vartotojus ar pasikeitus schemai. Eksploatuojant fazė-nulis grandinės varža matuojama įmonės techninio vadovo nurodymu. EĮBNA p. 28.8.
Note on AY6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> 29.1. P, R, M. Izoliacijos varžos matavimas Kabelių izoliacijos varža matuojama 2000-2500 V megommetru. Iki 1000 V galios kabelių izoliacijos varža prieš eksploatavimą turi būti ne mažesnė kaip 1,0 M, o eksploatuojant - kaip 0,5 M. EĮBNA p. 26.1. p. 29.1.
Note on AZ6: 28.4. P, R, M. Elektrinių, pastočių, linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas. <... Oro linijose varža matuojama taip: b) kai yra iki 1000 V įtampa: - atramose su įžeminimais žaibosaugai - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - atramose su pakartotiniu nulinio laidininko įžeminimu - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - pasirinktinai 2% visų įžemintųjų atramų, kurios yra gyvenvietėse, ir vietose, kuriose yra aktyvus ar didelės savitosios varžos gruntas - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; Vartotojų įžeminimo įrenginių varža matuojama taip: - iki 1000 V elektros įrenginių 1 kartą per 3 metus;...>. EĮBNA p. 28.4.
Note on BA6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <...3) Izoliacijos varža matuojama (išėmus saugiklius) tarp gretimų saugiklių arba tarp kiekvieno laido ir žemės bei taip atskirų laidų. Matuojant galios grandines elektros imtuvai, aparatai ir prietaisai turi būti atjungti. Matuojant apšvietimo grandines lempos turi būti išsuktos, o rozetės, jungtukai ir grupiniai skydeliai prijungti. Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus..>EĮBNA p. 26.1.
Note on BB6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <...3) Izoliacijos varža matuojama (išėmus saugiklius) tarp gretimų saugiklių arba tarp kiekvieno laido ir žemės bei taip atskirų laidų. Matuojant galios grandines elektros imtuvai, aparatai ir prietaisai turi būti atjungti. Matuojant apšvietimo grandines lempos turi būti išsuktos, o rozetės, jungtukai ir grupiniai skydeliai prijungti. Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus. EĮBNA p. 26.1.
Note on BC6: 23.3. P, R, T. Bandymas 50 Hz dažnio įtampa Įvadų ir pervadinių izoliatorių, bandomų atskirai ar po įmontavimo..>. Eksploatuojant 50 Hz dažnio įtampa bandoma įmonės techninio vadovo nurodymu. Įvadai, įmontuoti į galios transformatorius, bandomi tada, kai bandomos tų transformatorių apvijos. EĮBNA p. 23.3. 28.7. P, R, A. Įrenginių iki 1000 V pramušamųjų saugiklių tikrinimas Būklė tikrinama ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Pramušamieji saugikliai turi būti tvarkingi ir atitikti vardinę elektros įrenginio įtampą. EĮBNA p. 28.7.
Note on BD6: 11.1. darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai organizuoja profesinės rizikos vertinimą. Įvertinus naudojamų cheminių medžiagų ir jų preparatų, darbo priemonių, technologinių procesų keliamą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai bei pavojingas vietas pagal klasifikavimo požymius, nurodytus šių Nuostatų 1 priede, darbdaviui atstovaujantis asmuo organizuoja vietų įmonėje ir jos padaliniuose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, klasifikavimą į zonas, kaip nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Pavojingų vietų klasifikavimas turi būti atliekamas kvalifikuoto personalo, išmanančio sprogiųjų medžiagų savybes, gamybos procesą ir technologinę bei elektros įrangą, dalyvaujant saugos ir sveikatos apsaugos specialistams, projektuotojams ir kitam inžineriniam bei eksploataciniam personalui. Pavojingų vietų klasifikavimo procedūra turi būti atliekama vadovaujantis Tarptautinės elektrotechnikos komisijos standartu LST EN 60079-10:2003 atliktų skaičiavimų, įvertinančių vietos sąlygas, pagrinduLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-262. patvirtintais Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai (toliau – DDPSASN) p.11.1. 1.1. Šios normos ir apimtys turi būti taikomos elektrinėms, elektros tinklams ir elektros energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, tačiau jos neprivalomos buitiniams elektros energijos vartotojams, eksploatuojant elektros įrenginius. Šios normos turi būti taikomos pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant. Taip pat, turi būti taikomos ir tos gamintojo nurodytos elektros įrenginių naudojimo instrukcijos, kurių nėra šiose normose. Eksploatuojant elektros įrenginius, įmonių techniniai vadovai, atsižvelgiant į vietos sąlygas gali keisti bandymo normas ir metodus, jei tai nepablogina dirbančiųjų ar aplinkinių saugumo, nesumažina įrenginių patikimumo bei neprieštarauja gamintojų naudojimo dokumentuose pateiktiems reikalavimams. EĮBNA p1.1.
Note on BE6: 1. Pripažįstant tinkamais naudoti naujus, rekonstruotus ar kapitališkai suremontuotus elektros įrenginius, prieš tai būtina juos išbandyti, atlikti matavimus arba patikrinti. 320. Prieš pripažįstant iki 400 kV įtampos elektros įrenginius tinkamais naudoti, turi būti atliekami elektros įrenginių bandymai ir matavimai. Bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis normatyviniais dokumentais. Būtina atsižvelgti į gamintojų rekomendacijas ir instrukcijas, kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Jeigu gamintojų arba vietos teisės aktuose yra nurodyti kitokie (griežtesni) įrenginių bandymų normų ir apimčių reikalavimai, reikia vadovautis jais. 321. Pagaminti elektros įrenginiai turi būti išbandyti gamintojo, taikant nurodytus jo techniniuose dokumentuose ar griežtesnius reikalavimus. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (toliau – EĮĮT ) p. 25; 320; 321.