TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

  - Perkančioji organizacija – Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, UAB.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Termovizoriai (liepsnos detektoriai) su EN 54-10 standartu, turi būti suderinami ir prijungti prie  esamos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, užtikrinant operatyvų gaisro židinio aptikimą ir informacijos perdavimą atsakingiems asmenims.

  - Pagrindinis BVPŽ KODAS: 38126300-7 „Temperatūrą arba drėgmę matuojantys paviršiaus stebėjimo prietaisai“.

- KIEKIS

  - Kiekiai:

1 lentelė

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt./m |
| --- | --- | --- |
| Rūšiavimo pastato priėmimo zona |  |  |
| 1 | Termo kamera, EN54 | 2 |
| 2 | Spalvoto ir nespalvoto vaizdo modulis kamerai | 2 |
| 3 | Termo kameros aplikacijos licencija | 2 |
| 4 | Termos kameros viršįtampio apsauga | 2 |
| 5 | Termo kameros įėjimų/išėjimų modulis | 2 |
| 6 | Sertifikuotas POE+ maitinimo šaltinis kamerai | 2 |
| 7 | Termo kameros laikiklis montavimui | 2 |
| 8 | Termo kamerų montavimo ir prijungimo darbai | 2 |
| 9 | Duomenų saugyklos konfigūravimas | 1 |
| 10 | Vartotojų grupių konfigūravimas | 1 |
| 11 | NAS 2bay duomenų saugykla 0GB | 1 |
| 12 | Standusis diskas 8 TB | 2 |
| Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema |  |  |
| 13 | HTKSHekw FE180/Ph90 E90 kabelis | 250 |
| 14 | Kabelis FTP 6e lauko sąlygoms (500m) nepalaikantis degimo | 0.25 |
| 15 | HDGS PH90 3x2.5 kabelis (be halogeninis, nedegus, 1m) | 150 |
| 16 | Gofruotas PVC vamzdis su viela 25mm (25m) juodas 750Nm | 3 |
| 17 | Akumuliatorius 18Ah 12V | 2 |
| 18 | Adresuojamas įėjimų modulis | 2 |
| 19 | Komutacinis skydas montuojamas ant sienos, komplektuojamas 600x400x250 | 2 |
| 20 | Komutacinis skydas montuojamas ant sienos, komplektuojamas 1000x600x300 | 1 |
| 21 | Kompiuterinei spintai instaliacinės. Aktyvinė įranga | 1 |
| 22 | Maitinimo šaltinis 24V, adresuojamas, EN54 | 1 |
| 23 | Mechanizmų nuoma | 1 |
| 24 | Papildomos medžiagos | 1 |
| 25 | Kabelių instaliacija | 525 |
| 26 | Montavimas, derinimas, programavimas | 1 |

Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti visą nurodytą kiekį su įrengimu ir prijungimu, bei sukonfigūravimu sutarties galiojimo laikotarpiu.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| 1.1. | Į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės pristatymas, montavimas, konfigūravimas, apmokymai ne mažiau 2 val. |
| 1.2. | Paprašius pirkėjui, privalo būti suteikta galimybė išbandyti siūlomą įrangą. |
| 1.3. | Įrenginiui privalo būti suteiktas ne mažesnis kaip 5 metų trukmės garantinės priežiūros laikotarpis. Garantinės priežiūros laikotarpis skaičiuojamas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Įranga, priduota garantinei priežiūrai, turi būti suremontuota per 45 kalendorines dienas nuo prekės perdavimo. |
| 1.4. | Įrangos techninė priežiūra ar remontas turi būti atliekami tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose, t. y. privaloma gamintojo pažyma, kad tiekėjas yra oficialus platintojas, su teise į techninę priežiūrą, garantinį bei po garantinį remontą. |
| 2. | Reikalavimai termovizorinei radiometrinei kamerai: |
| 2.1. | Termovizorius (liepsnos detektorius) turi būti dviejų vaizdo modulių, t. y. termovizorius turi būti sudarytas iš regimos šviesos vaizdo sensoriaus ir termovizorinio vaizdo sensoriaus. |
| 2.2. | Termovizoriaus sensoriaus raiška, ne žemesnė kaip 640 x 480 pikselių |
| 2.3. | Temperatūros fiksavimo diapazonas ne siauresnis kaip -40°C iki 550°C |
| 2.4. | Jautrumas ne prastesnis nei NETD ≤50 mK |
| 2.5. | Matomas spektras ne prastesnis nei nuo 7μm iki 15μm |
| 2.6. | Turi būti palaikomos bent šios terminės paletės: Baltas – karštas, Juodas – karštas, Vaivorykštė, Karščiausias taškas. |
| 2.7. | Regimos šviesos vaizdo sensorius turi būti ne prastesnės nei 1/1.8“ CMOS technologijos |
| 2.8. | Regimos šviesos sensoriaus raiška – ne mažesnė kaip 3840x2160 taškų |
| 2.9. | Regimos šviesos vaizdo jutiklio jautrumas ne mažesnis kaip 0,1lux prie 1/60s išlaikymo spalvoto vaizdo režime ir 0,02lux prie 1/60s nespalvoto vaizdo režime |
| 2.10. | Kiekvienai kamerai turi būti parinkti tinkami atstumai iki galimo gaisro židinio, tačiau turi būti užtikrintas matymo kampas ne blogesnis kaip nuo 90° iki 32° horizontaliai. |
| 2.11. | Turi palaikyti H.264, H.265 ir MJPEG vaizdo glaudinimo algoritmus. |
| 2.12. | Turi palaikyti judesio aptikimą pagal taškus ir klasifikuotus objektus. |
| 2.13. | Turi būti apsauga nuo tyčinio ar netyčinio kliudymo angl. „Tamper Detection“ |
| 2.14. | Turi palaikyti ONVIF standartą |
| 2.15. | Protokolų palaikymas: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP |
| 2.16. | Vidinės atminties kortelės palaikymas microSD ar lygiavertė. |
| 2.17. | Galimybė prijungti išorinius daviklius. |
| 2.18. | Korpusas turi būti tvirtas ir atsparus cheminiam poveikiui, standartai ne blogesni kaip IP66, IK10, Nema 4X |
| 2.19. | Kameros veikimo temperatūra ne mažesnė kaip -30°C to +65°C |
| 2.20. | Siūlomi termovizoriai (liepsnos detektoriai) privalo turėti galiojantį EN 54-10 sertifikatą Reikalavimo pagrindimas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2007-02-22 įsakymo Nr.1-66 VIII skyriaus reikalavimai |
| 2.21. | Kamera turi gebėti stebėti temperatūros pokyti ir atitinkamai suaktyvinti signalą. Pokyti galį stebėti apibrėžtoje teritorijoje arba konkretų tašką. Suaktyvinimas turi būti nuo temperatūros momentinio pokyčio arba su nuoseklaus kilimo (ugnies užsižiebimas). Signalo siuntimas į stebėjimo pultą, darbo vietos kompiuterį, mobilų telefoną. |
| 2.22. | Programiniu lygiu turi būti numatyta transporto priemonių / technikos eliminavimo funkcija, padedanti sumažinti klaidingų suveikimų skaičių dėl įprastų darbo procesų metu į termovizoriaus matymo lauką patekusių transporto priemonių/technikos. |
| 3.1. | Aplikacija skirta transporto priemonių eliminavimui, turi būti pilnai palaikoma siūlomuose termovizoriuose, užtikrinant transporto priemonių / technikos eliminavimo funkciją. Aplikacijos algoritmas turi veikti realiuoju laiku ir užtikrinti, kad transporto priemonių judėjimas nesukeltų klaidingų aliarmų, taip sumažinant klaidingų suveikimų skaičių dėl įprastų darbo procesų metu į termovizoriaus matymo lauką patekusių transporto priemonių/technikos. |
| 3.2. | Darbo vietos kompiuterio valdymo sąsajoje ir mobilioje aplikacijoje turi būti užtikrinta galimybė patvirtinti arba atšaukti aliarmą. Sistema privalo registruoti aliarmo reakcijos duomenis: laiką, vartotojo identifikaciją ir atliktą veiksmą (patvirtinimas, atšaukimas). |
| 3.3. | Sistema (darbo vietos kompiuterio sąsaja ir mobilioji aplikacija) privalo užtikrinti galimybę priskirti ne mažiau kaip penkis (5) unikalius vartotojus ir kiekvienam vartotojui apibrėžti individualias teises, įskaitant aliarmų patvirtinimą arba atšaukimą, termovizorių tiesioginio vaizdo srautų peržiūros ribojimą pagal priskirtas teises bei galimybę peržiūrėti vaizdo įrašus. |
| 4. | Reikalavimai įrašymo įrenginiui: |
| 4.1. | Įrašymo įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip 15 kamerų prijungimą. |
| 4.2. | Įrenginio valdymas per naršyklę ir/arba programinę įrangą. |
| 4.3. | Įrašų saugojimas turi būti užtikrintas ne mažiau kaip 30 k. d., bendra diskų talpa ne mažesnė kaip 16TB. |
| 4.4. | Tinklo prievado jungtis ne prasčiau kaip 1GbE (RJ-45). |
| 4.5. | Veikimo temperatūra ne prasčiau kaip 0° C iki 40°. |

Šio pirkimo apimtyje numatyta, kad įranga privalo būti pristatyta į objektą (Karjero g. 2, Takniškiai, Alovės sen.), pilnai sukomplektuota ir sumontuota per 1 (vieną) mėnesį Rūšiavimo pastato atliekų priėmimo patalpoje.

Tiekėjas privalo nusimatyti visus reikalingus kabelius, jų paklojimą pagal galiojančius teisės aktus ir įėjimo/išėjimo modulius, kurie privalo atitikti visus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimo reikalavimus.

Visi kabeliai termo kameroms privalo būti nepalaikantys degimo ir behalogeniai, sertifikuoti. Termo kameros privalo būti prijungtos prie esamos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (pastate naudojama INIM Previdia), išduodant suveikimo ir gedimo signalus. Taip pat tiekėjas privalo nusimatyti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos konfigūravimą, bei aprašą.

Termo kamerų programinės įrangos pagalba papildomai privaloma informuoti atsakingus Alytaus RATC asmenis į mobiliuosius telefonus apie gedimus, bei suveikimus tiesiogiai matant per mobiliąją aplikaciją.

Perkančioji organizacija nurodo, kad termo kamerų kompiuteriniai kabeliai privalo būti tiesiami į tame pačiame pastate esančią kompiuterinę spintą, kur privalo būti numatytas papildomas komutatorius šiai įrangai pajungti.

Įrašymo įrenginys privalo būti sumontuotas pas budintį patalpoje (Perkančioji organizacija nurodys konkrečią vietą) ir pilnai sukonfigūruotas įtraukiant sumontuotas termo kameras į sistemą.

Visi darbai ir įranga, kuri nepaminėta, bet būtina pilnam sistemos funkcionalumui ir Perkančiosios organizacijos poreikiui tenkinti privalo būti numatyta ir įskaičiuota šiame pasiūlyme.

__________________