RINKOS KONSULTACIJA (apibendrinimas)

DĖL DEBITO MATUOKLIŲ (TOLIAU – ĮRANGA) IR ŠIOS ĮRANGOS APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VILNIUS TECH), įmonės kodas 111950243, adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva (toliau vadinamas – perkančioji organizacija) numato pirkti baldus.

Pateikiame apibendrintą informaciją apie rinkos konsultacijos metu gautus atsakymus / pastabas / pastebėjimus / pasiūlymus dėl techninės specifikacijos reikalavimų:

1 lentelė. Klausimynas.

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos dalyvio atsakymas/pastaba/ pasiūlymas | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Pateikite argumentuotas pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai. | Nelabai aišku kaip paskaičiuoti montavimo darbus: kaip pravesti kabelius, kur tvirtinti antrinius keitiklius, kas galėtų programuoti SCADA ir valdiklį ir pan. Koks SCADA ir valdiklio gamintojas, koks modelis ir pan.? Turėtų būti pateiktas detalus žiniaraštis tiek montavimui tiek SCADA ir valdiklio programavimo darbams. | Dėkojame už pateiktus pastebėjimus. Atkreipiame dėmesį, kad paskelbus pirkimą, tiekėjai turės galimybę apžiūrėti objektą, kuriame turės būti sumontuota perkama įranga. Pirkimo dokumentuose bus nurodyta sąlyga dėl objekto apžiūros. Pirkimo objekto apžiūra: Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo. Jeigu atsiras būtinybė apžiūrėti įrangos montavimo vietą, tiekėjui to paprašius CVP IS priemonėmis, perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (įrangos montavimo vietą). Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje, iki apžiūros pradžios turi CVP IS priemonėmis atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje. Gavusi šią informaciją, perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis tiekėjams išsiųs pranešimą apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą. Jeigu apžiūros metu kils klausimų, tiekėjas visus kilusius klausimus dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusius informacijos turi užduoti CVP IS priemonėmis. Techninė specifikacija bus patikslinta. Nuotekų valykloje įdiegta ABB 800xA SCADA valdymo sistema ir ABB 800 serijos valdikliai bei ABB 800 serijos įėjimo/išėjimo signalų moduliai. |
|  | Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją, yra sunkiai įgyvendinami? | Sujungtas pirkimas: matavimo prietaisų pirkimas su darbais. Jeigu būtų atskirti pirkimai: atskiras darbams ir atskiras srautmačių tiekimui, tada konkurencijos būtų žymiai daugiau. | Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, nes perkamos ne tik matavimo prietaisų sumontavimas, suderinimas, suprogramavimas, korekcijų valdymo sistemoje atlikimas, bet ir parengtos darbui įrangos (jos visumos) aptarnavimo ir priežiūros paslaugos. Įrangos komplekto visos sudedamosios dalys (komponentai) turi būti techniškai tarpusavyje suderintos ir veikti bendrai. Įrangos veikimo našumui bei nuoseklaus proceso užtikrinimui būtina pilna tarpusavyje suderinta komplektacija. Perkant atskirai visas Įrangos komplektuojamąsias dalis, atsirastų daug sąnaudų ir techninio neaiškumo. Siekiant užtikrinti skirtingų Įrangos komponentų (komplektacijos dalių) techninį suderinamumą perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti atskirų dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, sutarties vykdymas taptų per daug sudėtingas techniniu požiūriu. |
|  | Nurodykite, kokia būtų bendra visos įrangos (komplektacijos) kaina Eur be PVM. | [...] | Dėkojame už atsakymą. Rinkos dalyvis nurodė siūlomą Įrangos kainą, kuri viešai neskelbiama. |
|  | Nurodykite, kokia būtų matavimo prietaisų aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kaina 12 mėnesių laikotarpiui Eur be PVM. | [...] | Dėkojame už atsakymą. Rinkos dalyvis nurodė prietaisų aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kainą 12 mėnesių laikotarpiui, kuri viešai neskelbiama. |
|  | Kokios esminės ir svarbiausios sutarties sąlygos Jums yra aktualios, kad norėtumėte ir galėtumėte dalyvauti šiame Pirkime? | - Prašau sulyginti visiems prietaisams aplinkos temperatūros reikalavimus: 1 ir 2 pozicijai reikalavimas yra nuo –20°C – + 60°C., o kitiems jau – 40 ÷ +60°. Prašau pakeisti –20…50°C - Tiekėjas debito matuoklį privalės sumontuoti į esamą vamzdyną, vietoje esamo šiuo metu sumontuoto matuoklio. Jeigu bus siūlomas matuoklis, kurio tarpflanšinis atstumas nesutampa su esamo matuoklio tarpflanšiniu atstumu Tiekėjas privalo įsivertinti, jog turi būti patiekti atsakomieji flanšai. Prašome pateikti kokie yra dabartiniai atstumai arba išmatavimai esamų srautmačių instaliavimo vietose. Tai žymiai palengvintų srautmačio parinkimą konkurso metu. | - Temperatūros nurodytos atsižvelgiant į prietaisų pastatymo sąlygas ir regione vyraujančias temperatūrų ribas. Atsižvelgus į tai, nurodytos temperatūrų ribos nebus keičiamos. - Esamų debito matuoklių ilgiai: DN 80 – 200 mm. DN 100 – 250 mm. DN 125 – 250 mm. DN 150 – 300 mm. Techninės specifikacijos specialieji reikalavimai bus papildyti debito matuoklių ilgiais. |
|  | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jei ne, prašome nurodyti kodėl? | Labai tikėtina, jeigu būtų tik matavimo prietaisų pirkimas be darbų. Būtų protinga atskirti pirkimus: darbams ir srautmačių tiekimui. Pristatymo terminas ir įrangos sumontavimas turėtų būti pratęstas po 3 mėn. kiekvienam atskirai. | Įrangos pristatymo ir parengimo darbui (PDD) terminas bus prailgintas 1 mėnesiu. |
|  | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų dėl paskelbtų dokumentų, nurodykite juos. | Gražinimo dumblo matuokliams 2 punkte, siūlomas matavimo metodas (Thermal mass) mūsų manymu yra netinkamas. Thermal mass metodas tinkamas oro arba dujų srauto matavimui. Prašau pakeiskite į elektromagnetį debito matuoklį, jeigu reikia matuoti dumblo debitą | Matavimo metodas pasirinktas atsižvelgiant į techninius ir finansinius kriterijus. Elektromagnetinis matavimo metodas šiuo atveju būtų labai brangus. Reikalingas apytikslis debito matavimas, kad būtų žinomos debito kitimo tendencijos. Numatytas matavimo principas galės suteikti reikalingą informaciją apie debitą ir jo pokyčius. |
|  | Perkančioji organizacija nori vykdyti žaliąjį viešąjį pirkimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) pagal Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4 punktą, todėl prašome nurodyti, kokius aplinkos apsaugos reikalavimus galima būtų taikyti jūsų siūlomai Įrangai. | Gamintojo „SUSTAINABILITY REPORT 2023“ | Dėkojame už atsakymą. |