NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai

  - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti nepertraukiamo maitinimo šaltinius (toliau – įrenginiai) – 9 vnt.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrenginių gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomų įrenginių gamybos arba palaikymo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

  - Įrenginiai pristatomi adresu - J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

- Specialieji reikalavimai

2.1. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, 9 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Gamintojas, įrenginio pavadinimas | Pateikiant pasiūlymą nurodyti įrenginio gamintoją, pavadinimą, modelį. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Nuoroda į informaciją, esančią gamintojo tinklalapyje arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2.1.2. | Tiekėjas turi būti siūlomų įrenginių gamintojas arba būti įgaliotas gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę parduoti, prižiūrėti ir remontuoti siūlomus įrenginius | Pateikiant pasiūlymą pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad Tiekėjas yra siūlomų įrenginių gamintojas (pateikiama Tiekėjo pažyma), ar įgaliotas siūlomų įrenginių gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai) ir/ar turi garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto atlikimo galimybę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti siūlomų įrenginių gamintoją skaitmeninė kopija). |
| 2.1.3. | Tipas | Line Interactive |
| 2.1.4. | Galingumas | Ne mažiau nei 3000VA/2700W |
| 2.1.5. | Įėjimo įtampa | 220/230/240V vienfazis |
| 2.1.6. | Įėjimo jungtis | IEC-320 C20 |
| 2.1.7. | Išėjimo įtampa | Nustatoma 220/230/240V |
| 2.1.8. | Išėjimo dažnis | 50 Hz ±3 Hz |
| 2.1.9. | Išėjimo apsauga | Automatinė apsauga, turinti suveikimo atjungimo sistemą. |
| 2.1.10. | Išėjimo jungtys | Ne mažiau nei 8 vnt. IEC 320 C13 lizdų, 1 IEC 320 C19 lizdas; RJ-45 10/100 Base-T, 1 serial ir 1 USB jungtys. |
| 2.1.11. | Apkrovos maitinimas nesant įėjimo įtampai | Įrenginys turi turėti galimybę pradėti tiekti įtampą apkrovai nesant įėjimo įtampos. |
| 2.1.12. | Apsauga nuo trumpo jungimo ir agresyvių ar laidžių skysčių patekimo į įrenginio vidų | Įvykus trumpam jungimui turi būti iškart atjungiama atitinkama išėjimo grupė arba įėjimo jungtis. Įrenginio korpuso viršutinė dalis (jei įrenginys gali būti eksploatuojamas keliose padėtyse, visos dalys, galinčios būti viršutinėmis) neturi turėti ventiliacijos ar kitokios paskirties kiaurymių. |
| 2.1.13. | Nepertraukiamo elektros energijos tiekimo trukmė | Ne mažiau nei 5 (penkias) min. esant 100 % nominaliai apkrovai, ne mažiau nei 11 (vienuolikai) min. esant 50 % nominaliai apkrovai; |
| 2.1.14. | Aplinkos, kurioje įrenginys bus eksploatuojamas, temperatūra | 0 - 40 C |
| 2.1.15. | Aplinkos, kurioje įrenginys bus eksploatuojamas, drėgmė | 0 - 95 % |
| 2.1.16. | Baterijų keitimas | Galimybė pakeisti įrengtas baterijas nepertraukiant prie išėjimo jungčių prijungtos įrangos darbo. |
| 2.1.17. | Įrenginio konstrukcija | Pastatomas Tower tipo |
| 2.1.18. | Informavimas apie įrenginio statusą | SNMP modulis ir grafinis (arba šviesos diodų), įmontuotas į įrenginio korpusą, indikatorius. |
| 2.1.19. | Informavimas apie įrenginio statusą pateikiamas grafiniame arba šviesos diodų indikatoriuje | Turi būti pateikta informacija apie: - baterijų gedimą ir/ar būtinybę jas pakeisti, apkrovos dydį; - baterijų įkrovimo lygį; - apkrovą. |
| 2.1.20. | SNMP sąsaja | Ethernet 10/100 Base-T. |
| 2.1.21. | Informacija perduodama naudojant SNMP sąsają | Pagrindinių NMĮ sudedamųjų dalių (baterijos, invertorius, įkroviklis ir t.t.) būsena. Baterijų įkrovimo lygis. Likusi veikimo trukmė. Įėjimo įtampa ir dažnis. Išėjimo įtampa ir dažnis. Apkrovos lygis. Išorinės temperatūros, drėgmės lygio duomenys. |
| 2.1.22. | Įrenginio valdymo programinė įranga | Su įrenginiu turi būti pateikiama programinė įranga, įdiegiama tarnybinėje stotyje, kuri skirta centralizuotai, įrenginio, SNMP (nemažiau nei V2 ir V3 versijos) protokolu perduodamai, informacijai sisteminti, apdoroti, saugoti, įrenginio būklei atvaizduoti ir nuotoliniam įrenginio valdymui. Kartu su įrenginiu turi būti pateikta įrenginio valdymo programinė įranga, skirta įdiegti vartotojo kompiuteryje, įgalinanti stebėti įrenginio būklę, tikrinti darbą ir jį valdyti įrenginio įrengimo vietoje. Įrenginio valdymo programinė įranga turi palaikyti HTTPS protokolą, prisijungimas į valdymo aplinką turi būti apsaugotas vartotoju ir slaptažodžiu. |
| 2.1.23. | Aplinkos stebėjimas | Įrenginys turi būti komplektuojamas su išoriniu temperatūros ir drėgmės jutikliu. Jutiklio valdiklis (integruotas į įrenginį arba nepriklausomas išorinis tinklo įrenginys) turi būti pasiekiamas protokolais: WWW, ModbusTCP, SNMP, SOAP, XML per Ethernet jungtį. |
| 2.1.24. | Valdymo programinės įrangos operacinė sistema | Valdymo programinės įrangos operacinė sistema turi būti suderinama su: „Windows Server 2019“, „VMware Esxi“, „Red Hat Linux“ arba lygiavertėmis. |
| 2.1.25. | Įrenginio centralizuotos valdymo įrangos papildomos funkcijos | Informavimas elektroniniu paštu apie pasirinktus įvykius. |
| 2.1.26. | Surinkimo reikalavimai | Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. |
| 2.1.27. | Gamintojo garantija | Įrenginiams ir jų baterijoms turi būti užtikrinta ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija. |
| 2.1.28. | Sertifikatai | CE; IEC/EN 62040-1; IEC/EN 62040-2; IEC/EN 62040-3 arba lygiaverčiai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Nuoroda į informaciją, esančią gamintojo tinklalapyje arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |